## Slide 1: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3
ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Επιμέλεια Παρουσίασης:
Γλυτσός Θόδωρος, Λαζαρίδης Μιχάλης

## Slide 2: Ορισμός Καύσης
Καύση ονομάζεται κάθε εξώθερμη χημική αντίδραση ενός υλικού καυσίμου με οξυγόνο (ή αέρα), που συντελείται με αρκετά μεγάλο βαθμό απόδοσης θερμότητας, έτσι ώστε η εκπεμπόμενη ενέργεια υπό μορφή θερμότητας να είναι τεχνικά εκμεταλλεύσιμη.
Ελάχιστη προϋπόθεση είναι η εκπεμπόμενη θερμότητα να είναι τόση ώστε να μπορεί να διατηρηθεί η αντίδραση.
Μέσω της αντίδρασης της καύσης, η χημική ενέργεια η οποία βρίσκεται αποθηκευμένη στο καύσιμο, με τη βοήθεια του οξειδωτικού μετατρέπεται σε θερμότητα.

## Slide 3: Ορισμός Καύσης
Η ταχεία χημική αντίδραση καυσίμου και οξειδωτικού δημιουργεί οξείδια τα οποία με τη σειρά τους απαρτίζουν τα καυσαέρια (CO2, NO2, SO2, κλπ)
C+O2 → CO2 + 32,79 MJ/kg
2H2 +O → H2O+ 142,07 MJ/kg
S+O2 → SO2 + 29,6 MJ kg
Σπινθήρας (υψηλή θερμοκρασία)
Εκκίνηση καύσης
Ενεργοποίηση των αντιδρώντων σωμάτων (ουσίας και οξυγόνου)

## Slide 4: Σημασία της καύσης
Ευρύτατη χρήση σε πολλές καθημερινές διεργασίες για την παραγωγή ενέργειας.
Σταθμοί παραγωγής ενεργείας χρησιμοποιούν την καύση σαν την βασική αρχή για την διαδικασία εναλλαγής ενεργείας.
Σύγχρονα προωθητικά συστήματα(αεριοστρόβιλοι αεροπλάνων και πυραύλων) βασίζονται στη καύση
Η θέρμανση (π.χ. κτιρίων) της και η παραγωγή ενεργείας σε σταθμούς απαιτούν την καύση στερεού, αερίου ή υγρού καυσίμου.
Η καύση λαμβάνει χώρα σε μηχανές δύο τύπων, της μηχανές εσωτερικής και εξωτερικής καύσης.
Στις μηχανές εσωτερικής καύσης τα καυσαέρια που παράγονται από την καύση χρησιμοποιούνται απευθείας για να παράγουν κίνηση
Στις μηχανές εξωτερικής καύσης γίνεται εκμετάλλευση του θερμικού της περιεχομένου με κάποια διάταξη εναλλαγής / απαγωγής θερμότητας.

## Slide 5: Τέλεια – Ατελής καύση
Υδρογονάνθρακας
Οξυγόνο
CO2 + H2O
+Θερμότητα
Τέλεια (πλήρης καύση) λαμβάνει χώρα όταν το καύσιμο και το οξυγόνο βρίσκονται σε εκείνη την αναλογία ώστε να έχουμε πλήρη καύση όλου του υπάρχοντος καυσίμου και του οξυγόνου προς διοξείδιο του άνθρακα. Στην περίπτωση αυτή παράγονται CO2, H2O και SO2, αν στα καύσιμα περιέχεται θείο

## Slide 6: Τέλεια – Ατελής καύση
Υδρογονάνθρακας
Οξυγόνο
CO2 + H2O
+Μειωμένη Θερμότητα
+ Αιθάλη, CO
Ατελή καύση έχουμε αν δεν υπάρχει επαρκές οξυγόνο για την πλήρη καύση του καυσίμου, ορισμένα από τα άτομα του άνθρακα συνδυάζονται με ένα μόνο άτομο οξυγόνου με αποτέλεσμα να παράγεται CO και αιθάλη (υδρογονάνθρακες στα καυσαέρια).

## Slide 7: Σύστημα κεντρικής θέρμανσης
Το πιο διαδεδομένο σύστημα για τη θέρμανση των χώρων του σπιτιού σήμερα είναι αυτό της κεντρικής θέρμανσης.
Η αρχή λειτουργίας του συστήματος βασίζεται στη μεταφορά θερμότητας μέσω του νερού.
Η διαδικασία πραγματοποιείται με χρήση λέβητα, μέσα στον οποίο, με τη βοήθεια του καυστήρα, το νερό αποκτά υψηλή θερμοκρασία και μέσω του κυκλοφορητών και των σωληνώσεων φτάνει στα θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ).
Το καυτό νερό μέσω των σωμάτων διαχέει θερμότητα στον αέρα και έτσι επιτυγχάνεται η άνοδος της θερμοκρασίας του χώρου.

## Slide 8: Σύστημα κεντρικής θέρμανσης

## Slide 9: Σύστημα κεντρικής θέρμανσης
Η καύση λαμβάνει χώρα σε αέρια κατάσταση με ανάμειξη του καυσίμου με αέρα
Για την καύση των υγρών καυσίμων θα πρέπει προηγουμένως να γίνει διασκορπισμός σε λεπτές σταγόνες (εκνέφωση) ώστε να είναι εύκολη η εξάτμιση και η καλή ανάμειξη με τον αέρα
Η ανάφλεξη και καύση γίνεται στο θάλαμο καύσης, καθώς το καύσιμο και ο αέρας προχωρούν, συνήθως με έντονα τυρβώδη ροή, από την έξοδο του καυστήρα προς την καμινάδα.

## Slide 10: Σύστημα κεντρικής θέρμανσης/Καυστήρας
• τον ηλεκτροκινητήρα
• την αντλία πετρελαίου
• το μπεκ
• τον ανεμιστήρα
• την ηλεκτρομαγνητική δικλείδα ελέγχου
• το τάμπερ
• το Μ/Σ ανύψωσης,
• το σπινθηριστή ή μπουζί
• το φωτοκύτταρο για τον έλεγχο της ύπαρξης φλόγας στο θάλαμο.

## Slide 11: Σύστημα κεντρικής θέρμανσης/Καυστήρας

## Slide 12: Απόδοση συστήματος κεντρικής θέρμανσης
Ορίζεται ως το πηλίκο της εκμεταλλεύσιμης θερμότητας που παραλαμβάνεται από το σύστημα προς τη συνολική προσδιδόμενη ενέργεια που προσδίδεται σε αυτό.
Η ενέργεια που προσδίδεται σ' ένα σύστημα παραγωγής θερμότητας με καύση είναι κατά κύριο λόγο η χημική ενέργεια του καυσίμου. Προστίθεται επίσης:
Η αισθητή θερμότητα του καυσίμου στη θερμοκρασία που παρέχεται στο σύστημα
Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στην αντλία του καυσίμου και στους ανεμιστήρες προωθήσεως ή ελκυσμού του αέρα καύσης (αν υπάρχουν)
Η θερμότητα του ατμού διασκορπισμού του καυσίμου.

## Slide 13: Απώλειες συστήματος κεντρικής θέρμανσης
Απώλειες λόγω αναντιστρεπτότητας: δεν είναι άμεσα εντοπίσιμες και αναφέρονται στην ποιότητα της θερμικής ενέργειας που παραλαμβάνεται από το μέσο. Οι απώλειες αυτές μπορούν να μειωθούν με κατάλληλη προσαρμογή της θερμοκρασίας της φλόγας.
Ποσά θερμότητας μεταφέρονται από το σύστημα προς το περιβάλλον μέσω των τοιχωμάτων του λέβητα
Ποσά θερμότητας μεταφέρονται από το σύστημα προς το περιβάλλον μέσω των καυσαερίων που παράγονται κατά την καύση.
Οι απώλειες με τα καυσαέρια διακρίνονται στις:
Απώλειες λόγω του θερμικού περιεχομένου των καυσαερίων
Απώλειες λόγω ατελούς καύσης.
Παρουσία υδρατμών στα καυσαέρια
Περίσσεια αέρα

## Slide 14: Περίσσεια αέρα
Για να εξασφαλισθεί η καύση ολόκληρης της ποσότητας του υπάρχοντος καυσίμου, είναι συνήθως απαραίτητη μία επιπλέον ποσότητα αέρα, η οποία ονομάζεται περίσσεια αέρα (excess air).
Η ποσότητα αυτή είναι απαραίτητη συνήθως λόγω της μη τέλειας μίξης καυσίμου - αέρα, εξαρτάται δε από:
Το είδος του καυσίμου
Την ποιότητα του καυσίμου
Τον βαθμό ανάμιξης καυσίμου – αέρα

## Slide 15: Περίσσεια αέρα
Η περίσσεια αέρα δίνεται από τον παρακάτω τύπο :
Όπου λ =περίσσεια αέρα
L = πραγματικά χρησιμοποιούμενος αέρας
Lo = Θεωρητικά αναγκαία ποσότητα αέρα
Ορισμένες ενδεικτικές τιμές περίσσειας αέρα για διαφορετικά καύσιμα δίνονται παρακάτω:
Είδος Καυσίμου Περίσσεια Αέρα
Φυσικό αέριο 1,05
Πετρέλαιο 1,07-1,15
Λιγνίτης 1,25-1,3
Λιθάνθρακας 1,1-2

## Slide 16: Ιδανική λειτουργία λέβητα

## Slide 17: Στοιχειομετρία καύσης
Ο αέρας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω περιέχει και άζωτο. Λαμβάνοντας υπόψη και τη διατήρηση της μάζας του αζώτου, η γενική μορφή της στοιχειομετρικής αντίδρασης ενός mol υδρογονάνθρακα (CαHb) θα είναι:
Για παράδειγμα, για τη στοιχειομετρική καύση του οκτανίου ((C8H18) έχουμε:
Σε περίπτωση που στο μίγμα υπάρχει περίσσεια αέρα, η γενική αντίδραση παίρνει τη μορφή:
Οι συντελεστές δ και ε υπολογίζονται από την διατήρηση του συνολικού οξυγόνου και αζώτου. Η καύση του οκτανίου με περίσσεια αέρα 10% γίνεται:

## Slide 18: Στοιχειομετρία καύσης
Σε συνθήκες τέλειας καύσης, οι υδρογονάνθρακες των καυσίμων οξειδώνονται πλήρως και ο άνθρακας μετατρέπεται σε CO2 και το Η2 σε Η2Ο. Για παράδειγμα, κατά την τέλεια καύση ενός mol προπανίου (C3H8) έχουμε:
Για να υπολογίσουμε τους συντελεστές στα αντιδρώντα και στα προϊόντα εργαζόμαστε ως εξής:
Ο συντελεστής b υπολογίζεται από τα άτομα του άνθρακα (b=3)
Ο συντελεστής c υπολογίζεται από τα άτομα του υδρογόνου (2c=8 άρα c=4)
Τελευταίο υπολογίζουμε το συντελεστή α για το οξυγόνο (2α=2b + c, άρα α=5)
Επομένως η στοιχειομετρική αντίδραση της καύσης του προπανίου είναι:

## Slide 19: Υπολογισμός συντελεστών εκπομπής (ΝΟΧ, SO2, CO)

## Slide 20: Υπολογισμός συντελεστών εκπομπής (ΝΟΧ, SO2, CO)

## Slide 21: Υπολογισμός συντελεστών εκπομπής (ΝΟΧ, SO2, CO)
V200
% κατ’ογκο CO2

## Slide 22: Υπολογισμός συντελεστών εκπομπής (ΝΟΧ, SO2, CO)
Τα καυσαέρια μεταφέρονται ισοβαρώς (σταθερή πίεση) από το λέβητα (200 οC) στο περιβάλλον (θ οC).
Μετατροπή της συγκέντρωσης των ρυπαντών από ppm σε μg/m3.
Προσδιορισμός εκπομπής ρυπαντών σε kg ανά τόνο κατανάλωσης καυσίμου.

## Slide 23: Υπολογισμός συντελεστών εκπομπής (ΝΟΧ, SO2, CO) Προσδιορισμός V200
Τα καυσαέρια μεταφέρονται ισοβαρώς (σταθερή πίεση) από το λέβητα (200 οC) στο περιβάλλον (20 οC).

## Slide 24: Υπολογισμός συντελεστών εκπομπής (ΝΟΧ, SO2, CO) Προσδιορισμός CNO (ppm σε μg/m3)
Μετατροπή της συγκέντρωσης των ρυπαντών από ppm σε μg/m3.
Πίεση, Ρ=105 Ρa
Θερμοκρασία, Τ=293 Κ
R=8.314 (σε μονάδες SI)
MNO=30 g/mole
CNO=100 ppm

## Slide 25: Υπολογισμός συντελεστών εκπομπής (ΝΟΧ, CO2, CO) Υπολογισμός ρυθμού εκπομπής
Μετατρέπω μg σε kg (*10-9)
Ρύπος
Καύσιμο

## Slide 26: Υπολογισμός συντελεστών εκπομπής (CO2)
Υπολογισμός της περιεκτικότητας CO2 στον όγκο ανά τόνο καυσίμου των καυσαερίων στο περιβάλλον (Vθ), όπου CCO2 η κατ’ όγκο αναλογία CO2 στα καυσαέρια.
Υπολογισμός του γραμμομοριακού όγκου του CO2 στους θ οC (θεωρούμε ισοβαρή μεταβολή).
Υπολογισμός της αναλογίας μάζας/όγκου του 1 mole CO2 (kg ανά m3) σε θ oC
Προσδιορισμός εκπομπής ρυπαντών σε kg ανά τόνο κατανάλωσης καυσίμου.

## Slide 27: Υπολογισμός συντελεστών εκπομπής (CO2)
Υπολογίζουμε τον όγκο του CO2 στα καυσαέρια
Υπολογισμός του γραμμομοριακού όγκου του CO2 στους 20 οC (θεωρούμε ισοβαρή μεταβολή).

## Slide 28: Υπολογισμός συντελεστών εκπομπής (CO2)
Υπολογισμός της αναλογίας μάζας/όγκου του 1 mole CO2 (kg ανά m3) σε 20 oC
To 1 mole CO2 έχει μάζα 44 g και όγκο 24.04 lt στους 20 oC, άρα είναι:
Προσδιορισμός εκπομπής ρυπαντών σε kg ανά τόνο κατανάλωσης καυσίμου.
Μετατροπή σε kg
Μετατροπή σε m3

## Slide 29: Υπολογισμός “Ωφέλιμης” Ενέργειας
Θερμογόνος δύναμη καυσίμου (Qθ) ονομάζεται η θερμική ενέργεια που εκλύεται κατά την καύση ενός κιλού στερεού ή υγρού καυσίμου ή ενός κυβικού μέτρου αερίου καυσίμου που βρίσκεται σε κανονικές συνθήκες
Θερμογόνος δύναμη πετρελαίου: 10250 kcal/kg
Υπολογίζουμε την ενέργεια που καταναλώνεται μέσω του καυσίμου για 8 ώρες λειτουργίας (t) και ρυθμό παροχής καυσίμου (q) ίσο με 2 kg/h
Αν η απώλειες στα καυσαέρια είναι 20%, τότε έχουμε απόδοση 80%, άρα η ενέργεια που μένει στο σύστημα είναι:

## Slide 30: Υπολογισμός ενεργειακών συντελεστών εκπομπής (eie) όλων των ρύπων
Για το μονοξείδιο του αζώτου:
Για το διοξείδιο του άνθρακα:
Καύσιμο
Ρύπος

## Slide 31: ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ KANE (μοντέλο 455 GR)

## Slide 32: Μέτρηση συγκέντρωσης καυσαερίων-Σύστημα της εταιρείας Brigon
Μετρητής CO2/Ο2 FYRITE
Μετρητής Αιθάλης
Κανόνας υπολογισμού απόδοσης

## Slide 33: Άσκηση 3 - Μετρήσεις
Α/Α | CO2 (%) | O2 (%) | CO (ppm) | NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 5.8 | 12 | 150 | 75 | 175 | 92
2 | 9.5 | 16 | 46 | 55 | 215 | 83
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 5.5 | 5 | 91.7
2 | 9.9 | 2 | 82.8

## Slide 34: Άσκηση 3 - Μετρήσεις
Α/Α | CO2 (%) | O2 (%) | CO (ppm) | NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%)
1 | 5.8 | 12 | 150 | 75 | 175 | 92
2 | 9.5 | 16 | 46 | 55 | 215 | 83
Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%)
1 | 5.5 | 5 | 91.7
2 | 9.9 | 2 | 82.8
<100 ppm

## Slide 35: Χώρος Εργαστηριακής Άσκησης 3
Εγκατάσταση Λέβητα

## Slide 36: Άσκηση 3 ΤΕΠ
Ερχόμαστε στην ώρα μας (ΧΧ:00, όχι ΧΧ:15)
και προετοιμασμένοι
(διαβασμένοι + φύλλο εργασίας)!!!!!