ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

| Μάθημα: Τεχνολογίες Ενέργειας και Περιβάλλοντος |  |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο & ΑΜ Φοιτητή | Κυριακή Θεοχάρη 2018050043 |
| Είδος Αναφοράς : | Ατομική |
| Ημερομηνία Εκτέλεσης : | 18/03/2021 |
| Ημερομηνία Παράδοσης : | 27/03/2021 |
| Ομάδα: | 22η |
| Όνομα Αναφοράς: | Άσκησης 3:ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΛΕΒΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |

Περίληψη

Εκφώνησεις Εργαστηριακής Άσκησης 3

Ερώτηση 1: Να συμπληρώσετε τους συντελεστές στην εξίσωση καύσης του οκτανίου με την περίσσεια αέρα ίση με λ=1,ΧX όπου ΧX τα τελευταία ψηφία του αριθμού μητρώου του πρώτου αλφαβητικά μέλους της ομάδας σας (π.χ. αν τα τελευταία ψηφίο είναι 62 τότε η περίσσεια αέρα είναι λ=1,62). Παρακαλώ να αναφέρετε τον Α.Μ. που χρησιμοποιείτε.

Για την ευρεση των συντελεστων στην εξίσωση καύσης του οκτανίου με την περίσσεια αέρα ίση με λ=1,43 χρισιμοποιηθικε γενική μορφή της στοιχειομετρικής καυσης ενός mol υδρογονάνθρακα:

CαHβ+λα+β4O2+3,76N2→αCO2+β2H2O+δN2+ϵO2

Οπου: λ=1,43

C8H18+λ8+184O2+3,76N2→8CO2+182H2O+δN2+ϵO2

C8H18+1,43*12,5O2+3,76N2→8CO2+9H2O+δN2+ϵO2

Ο συντελεστής δ υπολογίζεται από τα άτομα του αζώτου:

(1,43)*12,53,76(2)= 2δ ⇒δ=67,21

Τελευταίο υπολογίζουμε το συντελεστή ε για το οξυγόνο:

1,43*12,52=8*2+9+2ε  ⇒ε=5,38

Άρα 
C8H18+1,43*12,5*O2+3,76N2→8CO2+9H2O+67,21N2+5,38O2

Ερώτηση 2: Να κατασκευάσετε πίνακες με τις μετρήσεις που πραγματοποιήσατε στο λέβητα του Πολ. Κρήτης. Να εξηγήσετε γιατί αυξάνεται η κατ’ όγκο αναλογία του Ο2 και μειώνεται η κατ’ όγκο αναλογία του CΟ2 με την αύξηση της παροχής αέρα. Να εξηγήσετε τις μεταβολές της απόδοσης που παρατηρείτε. Να επιλέξετε ποια από τις συνθήκες λειτουργίας στις οποίες πήρατε μετρήσεις είναι η ιδανική για τη λειτουργία του συστήματος σας και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

| Μετρήσεις με τον Αναλυτή Καυσαερίων Kane |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Συγκέντρωση O2 (%) | Συγκέντρωση CO (ppm) | Συγκέντρωση NOx (ppm) | Θερμοκρασία καυσαερίων (οC) | Απόδοση (%) |
| 1 | 9,0 | 14,2 | 70 | 85 | 215 | 78 |
| 2 | 5,5 | 7,2 | 192 | 72 | 152 | 94 |
| 3 | 10,8 | 17,1 | 80 | 68 | 267 | 71 |
| 4 | 8,2 | 11,1 | 55 | 74 | 177 | 88 |

| Μετρήσεις με το σύστημα μέτρησης καυσαερίων Brigon |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Συγκέντρωση CO2 (%) | Αιθάλη (Κλίμακα Bacharach) | Απόδοση (%) |
| 1 | 9,1 | 2,0 | 77 |
| 2 | 5,6 | 7,5 | 95 |
| 3 | 10,8 | 2,5 | 70 |
| 4 | 8,1 | 1,5 | 88 |

Ερώτηση 3: Για να συγκρίνουμε το ρυπαντικό φορτίο από διάφορες πηγές δε μας αρκούν οι τιμές των συγκεντρώσεων αλλά χρησιμοποιούμε τους συντελεστές εκπομπής των ρύπων. Nα υπολογίσετε τους συντελεστές εκπομπής των CO2, ΝΟ και ΝΟ2 (σε kg ρύπου/tn καυσίμου) με βάση τις συγκεντρώσεις του αναλυτή καυσαερίων της Κane για την κατάσταση στην οποία θεωρήσατε στο προηγούμενο ερώτημα ότι έχετε βέλτιστη λειτουργία του λέβητα. Λάβετε πίεση ίση με 105 Pa και θερμοκρασία περιβάλλοντος ίση με 20  ͦC. Θεωρήστε ότι το ΝΟ2 αποτελεί το 10% της συγκέντρωσης των ΝΟx που μετρήσατε με τον αναλυτή καυσαερίων της Κane. Στον τύπο μετατροπής των ppm σε μg/m3 , το Μ.Β της κάθε ένωσης είναι σε gr/mole.

Υπολογισμός του συντελεστή εκπομπής  CO2

Βήμα 1: Υπολογισμός της περιεκτικότητας CO2 στον όγκο ανά τόνο καυσίμου των καυσαερίων στο περιβάλλον (Vθ), όπου CCO2 η κατ’ όγκο αναλογία CO2 στα καυσαέρια.

VCO2=V20*Cco2%=

Υπολογισμός του γραμμομοριακού όγκου του CO2 στους 20 οC

Vmol(20Vmol(0=T20T0→Vmol(20=Vmol(0* 273+20273

Υπολογισμός της αναλογίας μάζας/όγκου του 1 mole CO2 (kg ανά m3) σε 20 oC

mco2=mmolVmol(20=4424.04=44100024.041000

Προσδιορισμός εκπομπής ρυπαντών σε kg ανά τόνο κατανάλωσης καυσίμου

eco2=V20*mco2

Υπολογισμός συντελεστών εκπομπής (ΝΟ

Προσδιορισμός V200

V200=8 m3stnh=8m3stn3600 s

V20V200=T20T200→V20=V200* 273+20273+200

Μετατροπή της συγκέντρωσης των ρυπαντών από ppm σε μg/m3.

Cμgm3=PMiRT*Cppm=105*308.314*293

Υπολογισμός ρυθμού εκπομπής

eNO=V20*Cμgm3=123152.6*17840=2197063360

Υπολογισμός συντελεστών εκπομπής (ΝΟ2

Προσδιορισμός V200

V200=8 m3stnh=8m3stn3600 s

V20V200=T20T200→V20=V200* 273+20273+200

Μετατροπή της συγκέντρωσης των ρυπαντών από ppm σε μg/m3.

Cμgm3=PMiRT*Cppm=105*308.314*293

Υπολογισμός ρυθμού εκπομπής

eNO=V20*Cμgm3=123152.6*17840=2197063360

Ερώτηση 4: Να υπολογίσετε την ενέργεια που παρέχει η καύση του πετρελαίου στο λέβητα (σε KWh) χρησιμοποιώντας το συντελεστή απόδοσης για την ιδανική συνθήκη λειτουργίας του ερωτήματος 2. Θεωρήστε ότι ο λέβητας λειτουργεί 8 ώρες και το «μπεκ» του καυστήρα παρέχει καύσιμο με ρυθμό 1,8 kg/h. Δίδεται ότι 1 cal=4,184 Joule και 1 Wh= 3600 Joule και η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου ίση με 10250 Kcal/kg.

Υπολογίζουμε την ενέργεια που καταναλώνεται μέσω του καυσίμου για 8 ώρες λειτουργίας (t) και ρυθμό παροχής καυσίμου (q) ίσο με 2 kg/h

Q=Qθ*q*t=190.6 kWh

Αν η απώλειες στα καυσαέρια είναι 20%, τότε έχουμε απόδοση 80%, άρα η ενέργεια που μένει στο σύστημα είναι:

Qλ=n*Q=0.8*190.6=162 kWh

Ερώτηση 5: Να υπολογίσετε τους «ενεργειακούς» συντελεστές εκπομπής (eie) των CO2, ΝΟ και ΝΟ2 (σε kg ρύπου/KWh παρεχόμενης ενέργειας μέσω του πετρελαίου) χρησιμοποιώντας τους συντελεστές εκπομπής σε kg ρύπου/tn καυσίμου του ερωτήματος 3 και την παραπάνω τιμή της θερμογόνου δύναμης του πετρελαίου

Για το διοξείδιο του άνθρακα:

eie=eCO2Qθ=0.274 kgkWh

Για το μονοξείδιο του αζώτου:

eie=eNOQθkg1000 kgkWhkg=1.84*10-4kgkWh

Για το μονοξείδιο του αζώτου:

eie=eNOQθkg1000 kgkWhkg=1.84*10-4kgkWh