Σχεδιασμός αεριζόμενου εξαμμωτή

Ο σχεδιασμός γίνεται με την Qmax (μέγιστη θερινή παροχή του 2050) και βασική παράμετρος σχεδιασμού είναι ο χρόνος παραμονής τ  που τίθεται μεταξύ 2 και 5 min (ισχύει για τη μέγιστη παροχή).

Ο όγκος V του εξαμμωτή δίνεται από τη σχέση V=Qmax*τ  (1)

Επίσης V=H*W*L   (2)

όπου Η,W και L είναι αντίστοιχα το βάθος(ή ύψος), το πλάτος και το μήκος του εξαμμωτή.

Ισχύουν τα ακόλουθα:

Η: 2-5 m

W: 2,5-7 m

L: 7,5-20 m

Επίσης πρέπει να ισχύουν οι λόγοι

W/Η: 1-5 (τυπική τιμή 1,5-2)

L/W: 3-5 (τυπική τιμή 4)

Έχοντας δεδομένο τον όγκο του εξαμμωτή από τη σχέση (1) επιλέγουμε κατάλληλα Η,W και L ώστε να ισχύουν τα παραπάνω. Μπορούμε να δώσουμε αρχικά μια τιμή στο Η, έπειτα να θέσουμε μια τιμή του λόγου W/Η και να βρούμε το W και από τη σχέση (2) με γνωστά τα H και W να βρούμε το L. Το L θα πρέπει να προσαυξηθεί για λόγους ασφαλείας κατά 15% κι έπειτα να ελέγξουμε αν ο λόγος L/W είναι μέσα στα ενδεδειγμένα όρια. Αν δεν είναι επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία θέτοντας νέες τιμές.

Τέλος γίνεται έλεγχος λειτουργίας του εξαμμωτή για τη μέγιστη παροχή του χειμώνα του 2020. Βρίσκουμε το χρόνο παραμονής για αυτήν την παροχή, ο οποίος δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 10 min.

Όσες ομάδες έχουν μικρές παροχές μπορούν να θέσουν το μέγιστο χρόνο παραμονής 5 min κι έπειτα να δεχτούν και τιμές για H, W, L μικρότερες από τα κατώτερα όρια που δίνονται, τηρώντας όσο είναι δυνατό τους λόγους που δίνονται. Το H και το W μπορούν στην περίπτωση μικρής παροχής να ξεκινούν από 1 m.

Η απαιτούμενη παροχή αέρα για τον εξαμμωτή υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος του εξαμμωτή με μία τιμή μεταξύ 0,15-0,75 m3 αέρα/(min*m).

Η ποσότητα της άμμου που απομακρύνεται στον εξαμμωτή υπολογίζεται από τη μέση παροχή σχεδιασμού και το δεδομένο ότι απομακρύνονται περίπου 30L άμμου ανά 1000m3 αποβλήτων.