ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επιβλέπων Καθηγητής: Κουτρούλης Αριστείδης

Μάθημα: Υδραυλικά Έργα

Ομάδα 15:

Θεοχάρη Κυριακή, ΑΜ:2018050043

Σαρτζετάκη Μαρία, ΑΜ: 2019050097

Ψωμά Αγγελική, ΑΜ: 2019050044

Φλώρα Λούκαϊ ,ΑΜ:2016050021

Πίνακας περιεχομένων

Εκφώνηση:	2

1οΜέρος: Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης	4

Ερώτημα 1.1:	5

Ερώτημα 1.2:	9

Ερώτημα 1.3	12

1.3.1: Διαστασιολόγηση  βαρυτικών αγωγών ΠΔ και ΔΟ	13

1.3.2: Συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου – καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου	18

Ερώτημα 1.4	24

2ο Μέρος: Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης	26

Ερώτημα 1.5	26

Ερώτημα 1.6	45

Ερώτημα 1.7	48

3o Μέρος: Δίκτυο αποχέτευσης	51

Ερώτημα 1.8	52

Ερώτημα 1.9	57

1.9.1: Διαστασιολόγηση των Αγωγών Όμβριων MC  και Cα	58

1.9.2: Διαστασιολόγηση Αγωγών Ακαθάρτων FE Και ED	65

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Εκφώνηση:

Πρόκειται να μελετηθεί η ύδρευση οικισμού πληθυσμού 5027αριθμού κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2021 και εκτιμάται να αυξάνεται με ρυθμό 0.9%ετησίως. Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί την περιοχή για τα επόμενα 40 χρόνια. Ο οικισμός έχει έντονη παραθεριστική και τουριστική δραστηριότητα καθώς και προοπτικές για περεταίρω τουριστική ανάπτυξη. 2400παραθεριστές επισκέπτονται την περιοχή κατά το τετράμηνο Ιούνιο – Σεπτέμβριο, ενώ ο ρυθμός αύξησης της παραθεριστικής δραστηριότητας είναι ίδιος με αυτό του μόνιμου πληθυσμού. Στην περιοχή λειτουργούν 5ξενοδοχεία με πισίνες 300κλινών έκαστο και έχουν σχεδιαστεί επιπλέον 3δυναμικότητας200έκαστο. Η πληρότητα των ξενοδοχείων φαίνεται στον πίνακα.Πίνακας πληρότητας ξενοδοχείων:

| Μήνας | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαι | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πληρότητα | 0% | 0% | 20% | 45% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 60% | 0% |

Στον οικισμό δραστηριοποιούνται επίσης:

- Ένα βιοτεχνικό πάρκομεταποίησηςαγροτικών προϊόντων που λειτουργεί 12ώρες όλο το χρόνο με κατανάλωση 181m3/d.

- Ένα ελαιουργείο 24ωρης λειτουργίας από Οκτώβριο μέχρι και Ιανουάριο, με κατανάλωση 86m3/d.

Οι απώλειες του δικτύου είναι 15%

Ο οικισμός του σχήματος πρόκειται να υδροδοτηθεί από τη πηγή Πμε σταθερή παροχή 1150. Σε περίπτωση μη επάρκειας της πηγής οι ανάγκες του οικισμού θα καλυφθούν και από τη γεώτρηση Γ.Ο οικισμός έχει έκταση 0.5110mm2και μπορεί να υποτεθεί ότι ο πληθυσμός είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος στον οικισμό.

ToProjectχωρίζεται σε 3 μέρη και πιο συγκεκριμένα:

- Το εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης

- Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

- Το δίκτυο αποχέτευσης

Τέλος, τα ζητούμενα για κάθε μέρος βρίσκονται μαζί με της λύσεις τους .Επίσης όλες οι πράξεις έγιναν με την χρήση του προγράμματος excel το οποίοστάλθηκεμαζί με την αναφορά. Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζεται ο πίνακας των δεδομένων για την επίλυση του project όπως δόθηκε από τον διδάσκοντα για το μάθημα υδραυλικά έργα.

Πίνακας 1

1οΜέρος: Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης

Πίνακας 2

| ΔεδομέναΜέρους Α |  |
| --- | --- |
|  | ΟΜΑΔΑ 15 |
| Σημερινός πληθυσμόςοικισμου (Κ) | 5027 |
| Σημερινός πληθυσμός Παραθεριστών (Π) | 2400 |
| Ετήσια ποσοστιαία αυξηση πληθυσμού (Λ) [%] | 0.9 |
| Ξ1 - Αριθμόςυφιστάμενωνξενοδοχείων | 5 |
| Κλ1 - Αριθμός κλινών έκαστου ξενοδοχείου Ξ1 | 300 |
| Ξ2 - Αριθμόςμελλοντικώνξενοδοχείων | 3 |
| Κλ2 - Αριθμός κλινών έκαστου μελλοντικού ξενοδοχείου Ξ2 | 200 |
| Καταναλωση σε νερουδρευσηςανα Μόνιμο κάτοικο και ημέρα (l/κατ/d) | 150 |
| Καταναλωση σε νερουδρευσηςανα Παραθεριστή και ημέρα (l/παρ/d) | 200 |
| Καταναλωση σε νερουδρευσηςανα κλίνη και ημέρα (l/κλ./d) | 300 |
| Καταναλωση βιοτεχνικού πάρκου (m3/d) | 181 |
| ΩΜΕΤ - Ώρες λειτουργίας βιοτεχνικού πάρκου ανά ημέρα (h) | 12 |
| ΚΕΛ - Καταναλωση Ελαιουργείου (m3/d) | 86 |
| Παροχή πηγής οικισμού (Qπ) [m^3/day] | 1150 |
| Υψος δεξαμενής (φ) [m] | 3 |
| Ωρες λειτουργίας αντλίας γεώτρησης κάθε μέρα (H) | 15 |
| Μηκος αγωγού ΠΔ [m] | 700 |
| Μήκος αγωγού ΓΔ [m] | 580 |
| Μηκος αγωγού ΔΟ [m] | 510 |
| Στάθμη γεώτρησης από την επιφάνεια εδάφους (ΣΓ) [m] | -47 |
| Κόστος του αντλητικού συγκροτήματος (ΚΑΣ) [€/kW] | 1700 |
| Ετήσιο κόστος συντήρησης των αντλιών (ΕΚΣΑ) [€/kW] | 110 |
| Κόστος άντλησης (Καντλ) [€/kW] | 0.11 |
| επιτόκιο αναγωγής (ΕΑ) | 9% |

Ερώτημα 1.1: Να γίνει ο υπολογισμός των παροχών σχεδιασμού του δικτύου ύδρευσης σε Ls.

Για την επίλυση του πρώτου ερωτήματος πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1ο: Εύρεση πληθυσμού( μόνιμων κατοίκων και παραθεριστών) μετά από 40 χρόνια με την χρήση του παρακάτω τύπου:

P = P0*(1+r)t

Όπου  P0=ο σημερινός πληθυσμός

r=η ετήσια ποσοστιαία αύξηση πληθυσμού

t= ο χρόνος

Για τους μόνιμους κατοίκους : Pμον.2063 = P0*(1+r)t=5027*(1+0.009)40=7194 κατ.

Για τους και παραθεριστώνPπαραθ.2063 = P0*(1+r)t=2400*(1+0.009)40=3434 κατ.

Βήμα 2ο: Υπολογισμός παροχής Q για κάθε χρήση μετά από 40 χρόνια

Όλες οι πράξεις έγιναν με την βοήθεια του EXCEL, παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας με τα αποτελέσματα των παροχών  σε Ldκαι μετα μετατράπηκαν σε Ls.

Πίνακας 3

Βήμα 3ο:Εύρεση των μέσων παροχών για κάθε χρήση για τα σενάρια Α και Β

Από τα αποτελέσματα του πίνακα 3 και τα δεδομένα του πίνακα 5έγινε ο πίνακας 4 που παρουσιάζει τους συντελεστές ημερήσιας αιχμής και ωραίων αιχμής, καθώς και αποτελέσματα των μέσων  ημερήσιων και ωραίων παροχών για κάθε ομάδα χρηστών. Επίσης, ο πίνακας 5 βάση με το χρώμα του κάθε κελίου δείχνει ποιους μήνες αλλά και πότε η κάθε ομάδα χρηστών(Μον.Κάτοικοι , Παραθεριστές, Τουρίστες, Βιοτεχνικό Πάρκο, Ελαιοτριβείο) χρησιμοποιεί το έργο(πράσινο =χρησιμοποιεί το έργο ,λευκό= δεν χρησιμοποιεί το έργο).

Πίνακας 4

|  |  |  | Μέση Ημ. Παροχή(L/s) |  |  | Μέση Ωρ. Παροχή(L/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Χρήστες | Μέση Ημ. Παροχή(L/s) | Συντελεστής Ημ. Αιχμ. Θέρος | Σενάριο Α | Σενάριο Β | Συντελεστής Ωρ. Αιχμ. | Σενάριο Α | Σενάριο Β |
| Μον. Κατ. | 12.49 | 1.5 | 18.73 | 18.73 | 2 | 24.98 | 24.98 |
| Παραθ. | 7.95 | 1.2 | 9.54 | - | 1.5 | 11.93 | - |
| Τουρ. | 7.29 | 1.1 | 8.02 | 8.02 | 1.5 | 10.94 | 10.94 |
| Βιοτ. | 2.09 | 1 | 2.09 | 2.09 | 2 | 4.19 | 4.19 |
| Ελαιο. | 1.00 | 1 | - | 1.00 | 1 | - | 1.00 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 38.39 | 29.84 |  | 52.03 | 41.10 |

Σενάριο Β

Σενάριο Α

Πίνακας 5

| Μήνας | Ι | Φ | Μ | Α | Μ | Ι | Ι | Α | Σ | Ο | Ν | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μον. Κατ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παραθ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τουρ. | 0 | 0 | 20 | 45 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | 0 |
| Βιοτ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ελαιο. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Συμπλήρωση του πίνακα 4

Αρχικά, δημιουργήθηκαν 2 σενάρια στα οποία το πρώτο (Σενάριο Α) είναι για 4 μήνες ξεκινώντας από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεμπτέβριο με 100% πληρότητα των ξενοδοχείων, παρουσία παραθεριστών,συνεχή λειτρουργία του βιοτεχνικού πάρκου και μη λειτουργεία του ελαιοτριβείο. Ενώ το Σενάριο Βείναι μόνο για τον μήνα Οκτώβριο με πληρότητα των ξενοδοχείων να βρισκεται στο 90%, χωρις την παρουσία παραθεριστές, λειτουργεία του βιοτεχνικού παρκου και έναρξη της λειτουργιας του ελαιοτριβείου.

Ακολούθος, συμπληρώνονται οι στήλες του πίνακα 4 των μέσων παροχών για τηνκάθε χρήση και για τα δύο σενάρια με τιςακόλουθες σχέσεις:

Μέση Ημ. Παροχή(Ls)= Μέση Ημ. Παροχή(Ls) για κάθε χρήση* Συντελεστής Ημ. Αιχμ. Θέρος

Μέση Ωρ. Παροχή(Ls)=Μέση Ημ. Παροχή(Ls)με την σχέση Μέση Ημ. Παροχή(Ls)* Συντελεστής Ωρ. Αιχμ.

Ενδεικτυκά γίνεται ο υπολογισμος για την πρώτη γραμμή των στηλων 4,5,7,8 του πίνακα 4

Σενάριο Α

Μέση Ημ. Παροχή(Ls)=12.49*1.5

=18.73Ls

Μέση Ωρ. Παροχή =12.49*2

=24.98Ls

Σενάριο Β

Μέση Ημ. Παροχή =12.49*1.5

=18.73Ls

Μέση Ωρ. Παροχή=12.49*2

=24.98Ls

Βήμα 4ο:Υπολογισμός ετήσιου όγκου νερού και μέσης ετήσιας παροχής

Ο τύπος για τον υπολογισμό του ετήσιου όγκου νερού είναι:

Vtot,year=Vμον. κατ.+Vπαρ.+Vτουρ.+Vελαι.+Vβιο.*Απώλειες δικτύου

Ο τύπος για τον υπολογισμό της ετήσιας παροχής νερού είναι:

Qμέση,40y= Vtot,yearm3365 days

Για την συμπλήρωση του πίνακα  6 χρησιμοποίηθικε ο τύπος:

Vi,year=Qi×365days [L]

Όπου:

Qi= οι παροχές για κάθε χρήση που βρέθηκαν από το βήμα 2 σελίδα 5

Ενώ για τους τουρίστες ο τύπος είναι:

Vτουρ, year = Qτουριστών* ημέρες κάθε μήνα ×*πληρότητα κάθε μήνα

Πίνακας 6

| Υπολογισμός ετήσιου όγκου νερού (data 2063) [m3/year] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V μόνιμων | 393857988,2 | L | 393857,99 | m^3 |
| Vπαραθεριστών | 250715250,1 | L | 50715,25 | m^3 |
| Vτουριστών | 132300000 | L | 132300,00 | m^3 |
| Vβιοτενχ. | 66065000 | L | 66065,00 | m^3 |
| Vελαιουργείου | 31390000 | L | 31390,00 | m^3 |
| Συνολικά | 1005477474 | L | 1005477,47 | m^3 |

Ενδεικτυκά γίνεται ο υπολογισμός για τους ετήσιους όγκους των παραθεριστών και των τουριστών

Vπαρ.,year=Qπαρ.*365days

=686891.1*365

=250715250.1L

Μετατροπή από L σε m3

Vπαρ.,40=250715250.1/1000

=250715.2501m3

Vτουρ, 40= Qτουρ.* ημέρες κάθε μήνα *πληρότητα κάθε μήνα

=630000 *30* (0.2*1+0.45*1+0.85*1+0.9*1+0.6*1+1*4)

=132300000L

Μετατροπή από L σε m3

Vτουρ.,40=132300000/1000

=132300m3

Οπότε,

Vtot,40=Vμον. κατ.+Vπαρ.+Vτουρ.+Vελαι.+Vβιο.*Απώλειεςδικτύου

=(393857.9882+ 250715.2501+ 132300+ 66065+ 31390)*1,15

=874328.2383m3

Qμέση,40= 874328.2383m3365 days

=2754.73m3d ή 31.88Ls

Βήμα 5ο: Υπολογισμός των παροχών σχεδιασμού του δικτύου ύδρευσης σε Ls

Για τον υπολογισμό των παροχών σχεδιασμού είναι το άθροισμα του κάθε σεναρίουξεχωριστά και επιλέγεται το σενάριο που έχει τις μεγαλύτερες παροχές σχεδιασμού. Για το ερώτημα 1.1 βάση με τον πίνακα 4 επιλέχθηκε το σενάριο Α, αρκετά λογικό αφού στο σενάριο Α υπάρχει 100% πληρότητα των ξενοδοχείων, παρουσία των παραθεριστές και συνέχει λειτουργεία του βιοτεχνικού πάρκου.

Πίνακας 7: Αποτελέσματα 1ου ερωτήματος

| Παροχή σχεδιασμού εξωτερικού υδραγωγείου | 38.39 | L/s |
| --- | --- | --- |
| Παροχή σχεδιασμού εσωτερικού υδραγωγείου | 52.03 | L/s |

Ερώτημα 1.2: Ζητείται η διαστασιολόγηση όγκου δεξαμενής Δύδρευσης[m3] και επιφάνειας κάτοψης, ωφέλιμου ύψους 3m.Η δεξαμενή ρύθμισης θα πρέπει να επαρκεί για 4ωρη βλάβη του τροφοδοτικού της συστήματος και να είναι διπλού θαλάμου με ορθογωνική κάτοψη. Η αντλία της γεώτρησης θα λειτουργεί 15ώρες ημερησίως (ξεκινώντας από τις 16:00). Η δεξαμενή γεμίζει από την κορυφή, και αδειάζει από τον πυθμένα και η ελάχιστη στάθμη της είναι 1mαπό την επιφάνεια του εδάφους. Στον Πίνακα 1 δίνεται η ποσοστιαία διακύμανση της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας στον οικισμό. Η παροχή πυρόσβεσης εξυπηρετείται από 2 κρουνούς των 5Lsγια 4 ώρες.

Λύση

Βήμα 1ο: Έυρεση του ποσοστού συνεισφοράς της πηγής και της γεώτρησης

Για την Πηγή:

Συνεισφορά πηγής,day=QΠQmax,day*100%=1150*1000*124*60*60 (Ls)38.39(Ls)*100%=34,67%

Όμως από την εκφώνηση του project η άντληση νερού από την πηγή είναι 24 ώρες οπότε:

Συνεισφορά πηγής=Ποσοστο συνεισφοράς της Πηγής τη μέραΏρες άντλησης=34,67%24=1.44%

Για την Γεώτρηση:

Αφου βρέθικε το ποσοστό της πηγής μπορεί να γίνει αφαίρεση για να βρεθεί το ποσοστό της γεώτρησης ανα μέρα

Συνεισφορά γεωτρ.,day=100%-34,67%=65.33%

Από την εκφώνηση του ερωτήματος 1.2 αναφέρει ότι η αντλία της γεώτρησηθα λειτουργεί 15ώρες ημερησίως ξεκινώντας από τις 16:00.

ΣυνεισφοράΓεώτρηση : Ποσοστο συνεισφοράς της Γεωτρησης τη μέραΏρες άντλησης= 65.33%15=4.36%

Βήμα 2ο: Δημιουργία του πίνακα ώρας-ζήτησης και υπολογισμόςτης περίσσειας(%)

Πίνακας 8

Για τη συμπλήρωση του παραπάνω πίνακα δώθικαν από τον διδάσκοντα οι ώρες και το ποσοστό  ζήτησης. Στη συνέχεια, υπολογίστικαν οι συνεισφορές των δυο(πηγή και γεώτρηση) από το 1ο βήμα στην σελίδα 8. Τέλος, για τον υπολογίσμο της περισεείας έγινε η αφαίρεση της ζήτησεις από το άθροισμα των συνισφορών. Ενδεικτικά θα παρουσιαστεί ο υπολογισμός για την πρώτη γραμμή του πίνακα με ζήτηση2% και συνισφορές πήγης και γεώτρησης 1.44% και 4.36% αντίστοιχα.

Περισσεία= Συνυσφωρα πηγης(%)+ Συνυσφορά γεώτρησης(%)-Ζήτηση(%)

=1.44%+4.36%-2%

=3.80%

Βήμα 3ο: Υπολογισμός Ωφέλιμου Όγκου

Επιλέγεται το μεγαλύτερο από τα δυο

Ωφέλιμος Όγκος:Είναι το άθροισμα του όγκου ρύθμησης που εξισορρόπη τη χρονικη ανισόκατανομη μεταξύ των εισροών από το εξωτερικό υδραγωγείο και των εκροών προς το δικτυο, με τον όγκο ασφάλειας που είναι το απόθεμα που διατηρείται σε μόνιμη βλάβη,είτε για την περίπτωση βλάβης του εξωτερικού υδραγωγείου ή πυρκαγίας.

Vωφέλιμο = Vρύθμισης + max{Vπυρκαγίας,Vβλάβης}

Για τον υπολογισμό του ωφέλιμου όγκου πρέπει να υπολογιστούν οι όγκοι Ρύθμισης, Βλάβης και Πυρκαγίας.

Για ΌγκοΡύθμισης:

Vρύθμισης = { | μέγιστη περίσσεια %| + |ελάχιστη περίσσεια%|} *Vmax,ημερ..

όπου Vmax,ημερ,=ο όγκος νερού που συγκεντρώνεται στη δεξαμενή εντός 24 ωρών με παροχή Qmax,ημερ..

Η μέγιστη περίσσεια % και η ελάχιστη περίσσεια% βρέθηκαν κατά την συμπλήρωση του πίνακα 6.

Vρύθμισης = { | μέγιστη περίσσεια %| + |ελάχιστη περίσσεια%|} *Vmax,ημερ.

={ | 22.60 %| + |-18.40%|} ×3316.86m3

=1359.86m3

Για ΌγκοςΠυρκαγίας:

Vπυρκαγιάς = qκρούν.*Νκρουνών*tπυρκαγίας

Όπου

qκρουν.= η παροχή πυρόσβεσης

Νκρουνών= ο αριθμός των κρουνών

tπυρκαγίας=χρόνος εξυπηρέτησης κρουνών

Vπυρκαγιάς = qκρούν.*Νκρουνών*tπυρκαγίας

=5Ls*2*4h*36001000

=144m3

Για Όγκος Βλάβης:

Vβλάβης=Qκαταθλ.*tβλάβης+Qπηγής*tβλάβης

Όπου Qγεωτρ./καταθλ.=Qmax,day*Συνεισφορά γεωτρ.,day*2424-tστάσης

Άρα,

Vβλάβης=Qκαταθλ.*tβλάβης+Qπηγής*tβλάβης

=(25.08Ls*2424-9*4*3600+13,31*4*3600)/1000

=769.50m3

Τέλος αφού υπολογίστηκαν οι όγκοι μπορεί να βρεθεί ο ωφέλιμος όγκος

Vωφέλιμο = Vρύθμισης + max{Vπυρκαγίας,Vβλάβης}

=1359.86m3+769.50m3

=2129.35m3

Βήμα 4ο: Υπολογισμός επιφάνειας δεξαμενής

Η επιφάνεια Α μπορεί να βρεθεί από την σχέση V=A*φ που φ είναι το ωφέλιμο ύψος της δεξαμενής και ο όγκος είναι ο ωφέλιμος όγκος.

V=A*φ⇒ Α=Vφ=2129.353=709.78m2

Ερώτημα 1.3

Αν η προσαυξημένη τιμή της ισοδύναμης τραχύτητας είναι ks, = 0,5 mm(τιμή σχεδιασμού) να γίνει διαστασιολόγηση των αγωγών του εξωτερικού υδραγωγείου, πηγή –δεξαμενή(ΠΔ), δεξαμενής - οικισμού (ΔΟ) από HDPEκαθώς και συνδυαστική διαστασιολόγηση του αντλιοστασίου και του καταθλιπτικού γεώτρησης – δεξαμενής(ΓΔ) βάσει της χάραξης που δίνεται στο Σχήμα 1, με τη βοήθεια της οικονομικής βελτιστοποίησης με αναγωγή μεγεθών σε ετήσια βάση όπου κρίνεται απαραίτητο. Να γίνει επίσης πρόβλεψη για υδραυλικό πλήγμα στους αγωγούς. Τα μήκη των αγωγών δίνονται. Η αντλία της γεώτρησης θα λειτουργεί 15ώρες ημερησίως (ξεκινώντας από τις 16:00).Η στάθμη της γεώτρησης (-47) σχετικά με την επιφάνεια του εδάφους δίνεται. Η εφεδρική αντλητική ισχύς είναι ίση με 20% της συνολικής απαιτούμενης, ο συντελεστής απόδοσης των αντλιών είναι n=0,75και οι τοπικές απώλειες στο αντλιοστάσιο είναι ίσες με 5% του μανομετρικού ύψους και όχι λιγότερο από 3m.ToΚόστος του αντλητικού συγκροτήματος (1700), το ετήσιο κόστος συντήρησης των αντλιών (ΕΚΣΑ) και το κόστος άντλησης (0,11) δίνονται. – Για τον υπολογισμό του κόστους άντλησης να θεωρήσετε ότι η γεώτρηση καλύπτει ένα ποσοστό 60%του συνολικού απαιτούμενου ετήσιου όγκου νερού. Για αναγωγή των εφάπαξ δαπανών σε ετήσιο τοκοχρεολύσιο το επιτόκιο αναγωγής (9%) δίνεται. Για το μηχανολογικό εξοπλισμό να ληφθεί χρόνος απόσβεσης Νμηχ=15 έτη και για τον καταθλιπτικό αγωγό Ναγωγ=40 έτη. Η κινηματική συνεκτικότητα του νερού είναι ν (m2/s) = 1·10-6.

Λύση

Για την λύση της ασκήσεις 1.3  χωρίστηκε σε 2 μέρη:

- Διαστασιολόγηση βαρυτικών αγωγών ΠΔ και ΔΟ

- Συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου – καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου.

1.3.1: Διαστασιολόγηση  βαρυτικών αγωγών ΠΔ και ΔΟ

Όπως και στα προηγούμενα ερωτήματα η επίλυση της άσκησης θα γίνει με βήματα

Βήμα 1: Επιλογή της κλάσης για τους αγωγούς ΠΔ και ΔΟ από τον ακόλουθο τύπο:

minκλάση=max⁡(gΔΗmax100, 10atm)

Όπου g= η επιτάχυνση της βαρύτητας 9.81m/s2

ΔΗmax= ανώτατη στάθμη-κατώτατο υψόμετρο αγωγού+30∼40mυπερπιέσεις

Για τον αγωγό ΠΔ:

ΔΗmax= ανώτατη στάθμη-κατώτατο υψόμετρο αγωγού+40m (υπερπιέσεις)

=250-230+40

=60m

minκλάση=max⁡{gΔΗmax100, 10atm}

Επιλέγεται το μεγαλύτερο από τα δύο

=max⁡{9,81*60100, 10atm}

=max{⁡5.886, 10atm}

=10atm

Για  τον αγωγό  ΔΟ:

ΔΗmax= ανώτατη στάθμη-κατώτατο υψόμετρο αγωγού+30∼40m (υπερπιέσεις)

=250-230+40

=70m

minκλάση=max⁡{gΔΗmax100, 10atm}

Επιλέγεται το μεγαλύτερο από τα δύο

=max⁡{9,81*60100, 10atm}

=max⁡{5.886, 10atm}

=10atm

Βήμα 2ο:Υπολογισμός  μέγιστου διαθέσιμου ύψους ενέργειας

Για τον ΠΔ: ΔΗmaxαπ. = minHπηγής – maxHδεξαμενής = 250 – (230+3) = 17m

Για τον ΔΟ: ΔΗmaxαπ =minHδεξαμενής – maxHοικισμού = (230+1) – 210 =21m

Οπότε οι απώλειες των αγωγών ΠΔ και ΔΟ δεν πρέπει να ξεπεράσουν τα 17 μέτρα και τα 21 μέτρα ,αντίστοιχα.( ΔΗαπωλ ≤ ΔΗmaxαπ.)

Βήμα 3ο: Επιλογή βέλτιστης διαμέτρου από τον πίνακα οικονομικών διαμέτρων

Από το βήμα 1 υπολογίστηκε η κλάση των αγωγών 10atm και από την εκφώνηση δόθηκε το υλικό των αγωγών ότι είναι HDPE. Ακολούθως, επιλέγεται ένα εύρος τιμών για των ονομαστικών διαμέτρων από τον πίνακα που απεικονίζετε στην εικόνα 1.  Στη συνέχεια, γίνεται η συμπλήρωση των πινάκων 9 και 10 , από αυτούς τους πίνακες η πιο οικονομική διάμετρος που ταυτόχρονα πληρεί και τους περιορισμούς είναι η βέλτιστη.

Εικόνα 4η:Πίνακας με τις ενδεικτικές ονομαστικές και εσωτερικές διάμετροι αγωγών εμπορίου για το υλικό HDPE

Εικόνα 3η:Πίνακας για διαθέσιμους HDPE αγωγούς ύδρευσης 16atm

Εικόνα 2η:Όρια ταχυτήτων ροής σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Εικόνα 1η:Πίνακας για διαθέσιμους HDPE αγωγούς ύδρευσης 10 atm

Εικόνα 3η :Πίνακας για διαθέσιμους HDPE αγωγούς ύδρευσης 12,5 atm

| ΕύρεσηΒέλτιστηςΔιαμέτρου ΠΔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ονομαστική Διάμετρος φ(mm) | Εσωτερικήδιάμετρος D (mm) | A (m^2) | Qπηγής | V (m/s) | Vmin(m/s) | Vmax(m/s) | Συνθήκη V | Re | ks/D | f | Hf** | ΣύκρισηΗfμε ΔHαπωλ |
| 90 | 79.20 | 0.00492652 | 0.013310185 | 2.70 | 0.50 | 1.55 | x | 213977.9561 | 0.000631 | 0.019 | 62.47628 | χ |
| 110 | 96.80 | 0.007359369 | 0.013310185 | 1.81 | 0.50 | 1.55 | x | 175072.8732 | 0.000517 | 0.019 | 22.90679 | χ |
| 125 | 110.20 | 0.009537907 | 0.013310185 | 1.40 | 0.50 | 1.55 | ok | 153784.5202 | 0.000454 | 0.019 | 11.97935 | οκ |
| 140 | 123.40 | 0.011959698 | 0.013310185 | 1.11 | 0.50 | 1.55 | ok | 137334.3122 | 0.00041 | 0.019 | 6.80402 | οκ |
| 160 | 141.10 | 0.015636657 | 0.013310185 | 0.85 | 0.50 | 1.85 | ok | 120106.6912 | 0.000354 | 0.019 | 3.481016 | οκ |
| 180 | 158.60 | 0.019755874 | 0.013310185 | 0.67 | 0.50 | 1.85 | ok | 106854.0613 | 0.000315 | 0.0193 | 1.970738 | οκ |
| 200 | 176.20 | 0.024383817 | 0.013310185 | 0.55 | 0.50 | 2.00 | x | 96180.78391 | 0.000284 | 0.0195 | 1.176502 | οκ |
| 250 | 220.40 | 0.038151627 | 0.013310185 | 0.35 | 0.50 | 2.00 | x | 76892.2601 | 0.000227 | 0.02 | 0.394057 | οκ |

Πίνακας 10

Πίνακας 9

| ΕύρεσηΒέλτιστηςΔιαμέτρου ΔΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ονομαστική Διάμετρος φ(mm) | Εσωτερικήδιάμετρος D (mm) | A (m^2) | Q | V (m/s) | Vmin(m/s) | Vmax(m/s) | Συνθήκη V | Re | ks/D | f | Hf** | ΣύκρισηΗfμε ΔHαπωλ |
| 160 | 141.10 | 0.015636657 | 0.052030817 | 3.33 | 0.50 | 1.85 | x | 469508.8166 | 0.000354 | 0.017 | 34.67581 | χ |
| 180 | 158.60 | 0.019755874 | 0.052030817 | 2.63 | 0.50 | 1,85 | x | 417702.9888 | 0.000315 | 0.0166 | 25.90197 | χ |
| 200 | 176.20 | 0.024383817 | 0.052030817 | 2.13 | 0.50 | 2.00 | x | 375980.1022 | 0.000284 | 0.0165 | 15.2123 | οκ |
| 250 | 220.40 | 0.038151627 | 0.052030817 | 1.36 | 0.50 | 2.00 | ok | 300579.3739 | 0.00023 | 0.0164 | 4.93772 | οκ |
| 280 | 246.80 | 0.047838791 | 0.052030817 | 1.09 | 0.50 | 2.00 | ok | 268426.637 | 0.000203 | 0.0165 | 2.821621 | οκ |
| 315 | 277.60 | 0.060524165 | 0.052030817 | 0.86 | 0.50 | 2.00 | ok | 238644.4309 | 0.00018 | 0.0166 | 1.576708 | οκ |
| 355 | 312.80 | 0.076846372 | 0.052030817 | 0.68 | 0.50 | 2.00 | οκ | 211789.3031 | 0.00016 | 0.0166 | 0.86799 | οκ |

Για συμπλήρωση των πινάκων γίνετε ενδεικτικός υπολογισμός για την πρώτη γραμμή του αγωγού ΠΔ (ο πίνακας10 συμπληρώθηκε με τον ίδιο τρόπο).

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι στήλες 1 και 2 είναι δεδομένες από τους πίνακες που παρουσιάζεται στην εικόνα 1 και 4 σελίδα 13. Για την πρώτη γραμμή του πίνακα 9 η Ονομαστική Διάμετρος είναι ίση 90mm και η Εσωτερική διάμετρος  ίση με 79,20mm.

Στη τρίτη και τέταρτη στήλη υπολογίζεται το εμβαδών  και η ταχύτητα του αγωγού από τους τύπους:

A = πD2/4

=3.14*79.202/4

=0.00492652m2

V = Q/A

=0.013310185 /0.015636657

=2.70m/s

Οι στήλες 6 και 7  αναφέρονται στα όρια των ταχυτήτων ροής στους αγωγούς του εξωτερικού υδραγωγείου σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και δίνονται από την εικόνα 2 στην σελίδα 13. Για την πρώτη γραμμή η εσωτερική διάμετρος ισούται με79.20mm και από την εικόνα 2 παρατηρείτε ότι ισχύει η πρώτη περίπτωση (Dεσωτ.≤125mm) άρα η Vmin είναι ίση με 0,5m/s και η Vmax ίση με1,55m/s.

Στην επόμενη στήλη γίνεται η σύγκριση των ταχυτήτων αν ισχύει η σχέσηVmin≤V≤Vmax.

Vmin=0,5 ≤V=2,70≤Vmax=1,55

Στη 9η στήλη υπολογίζεται ο αριθμός Reynolds, στη 10η ο συντελεστής τραχύτητας από τους παρακάτω τύπους. Από αυτές τις δυο τις στήλες μπορεί να συμπληρωθεί η 11η που είναι ο συντελεστής fαπό το διάγραμμα Moody.

Re =V*Dν

Από διάγραμμα Moody

f=0.019

=2.70*79.20 10-6

=213977.9561

ksD=0.0579.20=0.000631

Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα Moody για την πρώτη γραμμή. Για την εύρεση του συντελεστή fσχεδιάζεται μια κάθετη γραμμή εκεί που είναι ο αριθμός Reynolds που υπολογίστηκε παραπάνω. Έπειτα στα δεξιά του διαγράμματος σχεδιάζεται  μια ευθεία για το ksD. Τέλος, εκεί που ενώνονται οι δυο γραμμές δημιουργείτε ένα σημείο σε μια καμπύλη και από εκεί  προς τα αριστερά υπολογίζεται ο συντελεστήςf.Στο Project χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή  Moody Chart Calculator για λόγους ευκολίας υπολογισμού του συντελεστή f.

Λίγο πίο πάνω από το 0,1

Εικόνα 4η: Διάγραμμα Moody για την πρώτη στήλη του πίνακα 7

Για την στήλη 12 υπολογίζονται οι απώλειες hfμε την χρίση του τύπου:

hf = f*LD*V22*g

=0.19*70079.20*2.7022*9.81

=62.48m

Τέλος, για την τελευταία στήλη γίνεται έλεγχος αν οι απώλειες που βρέθηκαν στην στήλη 12 δεν ξεπερνάνε τα 17 m (από το βήμα 2)για τον αγωγό ΠΔ.

ΔΗαπωλ≤ΔΗmaxαπ⇔62.48m ≤17m

Αφού δεν ισχύει καμία από τις 2 ανοσιότητες για τις στήλες 8 και 12 τότε δεν είναι η βέλτιστη διάμετρος του αγωγού.

Τα αποτελέσματα για το πρώτο μέρος του 1.3 ερωτήματος είναι τα ακόλουθα επίσης παρουσιάζονται και στους πίνακες 9 με 10 με κίτρινο χρώμα.

| Πίνακας 11: Αποτελέσματα |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ονομαστική Διάμετρος(mm) | Εσωτερική Διάμετρο(mm) | Κόστος (€) |
| ΠΔ | 140 | 123.40 | 15.49 |
| ΔΟ | 250 | 220.40 | 48.84 |

1.3.2: Συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου – καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου

Βήμα 1ο: Υπολογισμός κλάσεως αγωγού ΓΔ με την χρήση του τύπου

Ημαν. = Δz + ΔΗτοπ. + ΔΗ

όπου:

Δz : υψομετρική διαφορά στις στάθμες

ΔΗτοπ. : τοπικές απώλειες = max{0,05Hμαν , 3m}

ΔHf : γραμμικές απώλειες = 2%×L

Ημαν. = 91.98m

Άρα

Δz=230+4-(205-47)=76m

ΔΗτοπ. = max{0,05Hμαν , 3m}

ΔHf := 0.02*580=11.6m

Σε περίπτωση απότομου κλεισίματος της δικλείδας στη δεξαμενή Γ κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αντλίας:

Ηmax =205-47+91.16

=249.16m

Το μέγιστο μανομετρικό φορτίο στον αγωγό είναι ίσο με:

(Pγ)max= Hmax – zmin

= 249.98 – (205 – 47)

= 91.98m

Οπότε η κλάση του αγωγού είναι:

minκλάση=maxgΔΗmax100, 10atm

Επιλέγεται το μεγαλύτερο από τα δύο

=max{9,81*(91,98+40)100atm, 10atm}

=max{12.95atm, 10atm}

Όμως δεν υπάρχει στο εμπόριο για 13atm αγωγός ύδρευσης HDPE οπότε επιλέγεται ο για 16atm.

Βήμα 2ο :Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού καταθλιπτικού αγωγού με τον τύπο:

Qκατ.=Qmax,ημερ.*24th

όπουQmax,ημερ.=38.39Ls (Ερώτημα 1.1)

Qκατ.=Qmax,ημερ.*24th

=38.39Ls*24hr15hr

=61.42Ls

Βήμα 3ο: Συμπλήρωση του πίνακα 10

Όπως και στο πρώτο μέρος με τους βαρυτικούς αγωγούς έγινε ο ενδεικτικός υπολογισμός για την  πρώτη γραμμή ξεκινώντας από  την στήλη 13ηκαθώς οι προηγούμενες στήλες συμπληρώνονται με τον ίδιο τρόπο όπως για τον αγωγό ΠΔ στο πρώτο μέρος με την μοναδική διαφορά να είναι ότι χρησιμοποιείτε  αγωγός με κλάση 16atm (το υλικό παραμένει το ίδιο). Οπότε η πρώτη στήλη (Ονομαστική Διάμετρος) και η δεύτερη στήλη(Εσωτερική διάμετρος)συμπληρώθηκαν βάση με την εικόνα 4 σελίδα 13.  Στη επόμενη σελίδα παρουσιάζετε ο πίνακας 12.

| Έυρεση Βέλτιστης Διαμέτρου ΓΔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ονομαστική Διάμετρος φ(mm) | Εσωτερικήδιάμετρος D (mm) | A (m^2) | Qκατ. | V (m/s) | Vmin(m/s) | Vmax(m/s) | Συνθήκη V | Re | ks/D | f | Hf** | H’μαν. |
| 160 | 130.8 | 0.013430282 | 0.040128 | 2.99 | 0.5 | 1.85 | x | 390814 | 0.000382263 | 0.0171 | 34.50 | 116.03 |
| 180 | 147.2 | 0.017009254 | 0.040128 | 2.36 | 0.5 | 2.00 | x | 347272 | 0.000339674 | 0.0170 | 19.00 | 99.75 |
| 200 | 163.60 | 0.021010494 | 0.040128 | 1.91 | 0.50 | 2.00 | ok | 312460 | 0.000305623 | 0.0170 | 11.21 | 91.57 |
| 225 | 184.00 | 0.02657696 | 0.040128 | 1.51 | 0.50 | 2.00 | ok | 277818 | 0.000271739 | 0.0170 | 6.23 | 86.34 |
| 250 | 204.60 | 0.032861011 | 0.040128 | 1.22 | 0.50 | 2.00 | ok | 249846 | 0.000244379 | 0.0170 | 3.66 | 83.65 |
| 280 | 229.20 | 0.04 | 0.04 | 0.97 | 0.50 | 2.00 | οκ | 223030 | 0.00021815 | 0.0170 | 2.08 | 81.98 |
| 315 | 257.80 | 0.05 | 0.04 | 0.77 | 0.50 | 2.00 | οκ | 198287 | 0.000193949 | 0.0171 | 1.16 | 81.02 |
| 355 | 290.60 | 0.07 | 0.040128 | 0.61 | 0.50 | 2.00 | οκ | 175907 | 0.000172058 | 0.0172 | 0.64 | 80.47 |

| ΔΗτοπ. | Pαπ | Pεγκ. | ΚόστοςΑγωγού | ΚΑΣ | ΕΚΣΑ | Καντλ. | ΕΑ | Δαπάνη αγωγού | Δαπάνη αντλιας | C Αντλιοστ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.53 | 60.90 | 73.08 | 30.86 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 17898.8 | 124235.06 | 15412.46 |
| 4.75 | 52.36 | 62.83 | 39.07 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 22660.6 | 106808.67 | 13250.56 |
| 4.36 | 48.06 | 57.67 | 48.10 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 27898.00 | 98043.04 | 12163.11 |
| 4.11 | 45.32 | 54.38 | 60.85 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 35293.00 | 92445.67 | 11468.71 |
| 3.98 | 43.90 | 52.68 | 74.88 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 43430.40 | 89563.27 | 11111.12 |
| 3.90 | 43.03 | 51.64 | 98.51 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 57135.80 | 87779.51 | 10889.83 |
| 3.86 | 42.52 | 51.03 | 124.71 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 72331.80 | 86749.52 | 10762.05 |
| 3.83 | 42.24 | 50.69 | 158.71 | 1700 | 110 | 0.11 | 0.09 | 92051.80 | 86166.12 | 10689.67 |

Πίνακας 12

| C Αγωγών | C Συντήρηση αντλ. | Εετήσια | Cλειτουργ. | Συνολικήετήσια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1663.87 | 8038.74 | 423873.58 | 46626.09 | 71741.16 |
| 2106.52 | 6911.15 | 364417.05 | 40085.88 | 62354.11 |
| 2593.39 | 6343.96 | 334509.88 | 36796.09 | 57896.55 |
| 3280.82 | 5981.78 | 315412.38 | 34695.36 | 55426.67 |
| 4037.27 | 5795.27 | 305578.01 | 33613.58 | 54557.24 |
| 5311.32 | 5679.85 | 299492.07 | 32944.13 | 54825.13 |
| 6723.94 | 5613.20 | 295977.86 | 32557.56 | 55656.75 |
| 8557.10 | 5575.45 | 293987.38 | 32338.61 | 57160.84 |

Ενδεικτικοί υπολογισμοί για την πρώτη γραμμή του πίνακα 12 από την στήλη 14 και έπειτα γιατί όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι στήλες 1 εως την 13η βρέθηκαν με την ίδια μεθοδολογία όπως στο 1ομέρος του ερωτήματος 1.3.

Αρχικά για τις στήλες 14 και 15 παρουσιάζονται τα μανομετρικά ύψοι και οι τοπικές απώλειες

Η’μαν. = Δz + ΔΗτοπ. + Ηf⇒Hμαν. = 75 + 0,05*Hμαν. + hf⇒Hμαν. = (75+ hf) / 0,95

Δz= 230+4-(205-47)=76m

ΔΗτοπ=5.53m

Η’μαν. =116.03 m

ΔHf := 35.55m

ΔΗτοπ. = max{0,05Hμαν , 3m}

Οι στήλες 16 και 17 παρουσιάζουν την απαιτούμενη ισχύς και την εγκαταστημένη:

Απαιτούμενη Ισχύς:

Pαπ.=γQHμαν.n

Όπου

γ= το ειδικό βάρους νερού ίσο με 9,18kNm3

n=ο συντελεστής απόδοσης των αντλιών (n=0,75)

Pαπ.=γQHμαν.n

=9,81kNm3*0.061424m3s*116.03 m0,75

=60.90kW

Εγκαταστημένη Ισχύς:

Pεγκ. = 1,2 Pαπ

Pεγκ. = 1,2 Pαπ

= 1,2*60.90

= 73.08 kW

Ακολούθως, για την στήλη 17 που παρουσιάζει το κόστος των αγωγών βάση με την ονομαστική τους διάμετρο τα δεδομένα πάρθηκαν από την εικόνα 3 σελίδα 13. Για τις στήλες 18 εως  21 δόθηκαν από την εκφώνηση του ερωτήματος 1.3.

Για τις στήλες 22 και 23 γίνεται ο υπολογισμός των εφάπαξ δαπανών για τους αγωγούς και των αντλιών με την χρήση των τύπων:

Εφάπαξ Δαπανών του Αγωγού:

Δαγωγού = Κόστος αγωγού *L

Όπου  L= το μήκος του αγωγού ΓΔ

Δαγωγού = Κόστος αγωγού *L

= 30.86€/m*580m

= 17898.8 €

Εφάπαξ Δαπανών της Αντλίας:

Δαντλιών = Pεγκ* ΚΑΣ

Δαντλιών = Pεγκ * ΚΑΣ

= 1700€/kW*73.08kW

= 124235.06 €

Στη συνέχεια γίνεται ο υπολογισμός του ετήσιο τοκοχρεολυσίου του αγωγού, ο ετήσιος τοκοχρεολυσίου της αντλίας ο υπολογισμός της ετήσιας συντήρησης, και το ετήσιο κόστους λειτουργίας (στήλες 24,25,26 και 28):

Ετήσιο Τοκοχρεολύσιο του Αγωγού δίνεται από τον τύπο:

Cαγωγού=Δαγωγού*i×(i+1)Ν(ι+1)Ν-1

όπου:

i = ετήσιο επιτόκιο αναγωγής(i=9%)

Ν= ο χρόνος απόσβεσης του καταθλιπτικού αγωγού ίσο με 40 χρόνια

Cαγωγού=Δαγωγού*i×(i+1)Ν(i+1)Ν-1

=17898.8 *0,09×(0,09+1)40(0,09+1)40-1

=1663.87€/έτος

Ετήσιο Τοκοχρεολύσιο του Αντλιοστασίου δίνεται από τον τύπο:

Cαντλ.=Δαντλ×i×(i+1)Ν(ι+1)Ν-1

όπου:

i = ετήσιο επιτόκιο αναγωγής(i=9%)

Ν= ο χρόνος απόσβεσης για το μηχανολογικό εξοπλισμό ίσο με 15 χρόνια

Cαντλ.=Δαντλ×i×(i+1)Ν(ι+1)Ν-1

=124235.06 €×0,09×0,09+1150,09+115-1

= 15412.46€/έτος

Ετήσια Συντήρηση

Cσυντήρησης = Pεγκ* ΕΚΣΑ

Όπου: ΕΚΣΑ =ετήσιο κόστος συντήρησης των αντλιών (ΕΚΣΑ=110€/year)

Cσυντήρησης = Pεγκ* ΕΚΣΑ

=73.08*110

= 8038.74€/year

Ετήσιο Κόστους Λειτουργίας:

Cλειτουργίας. άντλησης = Εyear× Καντλ

όπου:

Vμέση 40υπολογίστηκε από το ερώτημα 1.1 στη σελίδα 8

Καντλ=0,11€/kWh

Εyear = γ*Η΄μαν*Vμέση 403600*n

=9.81*116.03*10054773600*0.75

= 423873.58kWh /year

Cλειτουργίας. άντλησης = Εyear*Καντλ

= 423873.58* 0,11

= 46626.09€/έτος

Τέλος υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο κόστος(τελευταία στήλη):

Ctotal=Cαντλ.+Cαγωγού+Cσυντήρησης .αντλ + Cλειτουργίας. άντλησης

=15412.46+1663.87+8038.74+46626.09

=71741.16€/έτος

Βήμα 4ο: Επιλογή του πιο οικονομικού αγωγού

| Βήμα 4 | Αποτελέσματα |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ονομαστική Διάμετρος(mm) | Εσωτερική Διάμετρος(mm) | Κόστος( €/m) |
|  | ΠΔ | 125 | 110,20 | 12,74 |
|  | ΔΟ | 250 | 220,40 | 48,84 |
|  | ΓΔ | 225 | 184 | 60.85 |

Αφού συμπληρώθηκε ο πίνακας 12 επιλέγεται ο αγωγός που να ισχύει η σχέση Vmin≤V≤Vmax,να έχει τοπικές απώλειες μεγαλύτερες από 3m και να έχει το μικρότερο ετήσιο κόστος.

Ερώτημα 1.4

Προτείνετε εναλλακτικές διαφορετικής χωροθέτησης για την δεξαμενή ρύθμισης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Σενάριο Ι: Η δεξαμενή ρύθμισης να βρίσκεται πιο κοντά στον οικισμό

Η κλίση της τοπογραφίας στη νέα διαδρομή του αγωγού ΠΔ είναι μικρότερη από την προηγούμενη, οπότε το μήκος του αγωγού δεν θα αλλάξει σημαντικά. Ωστόσο, η υψομετρική διαφορά θα αυξηθείαλλά η κλάση του αγωγού θα παραμείνει κάτω από τις 10 atm. Αντίθετα, ο αγωγός ΔΓ έχει αυξηθεί σε μήκος αλλά έχει μειωθεί η υψομετρική του διαφορά. Από την αρχική εκτίμηση, φαίνεται ότι το κόστος των αγωγών ΔΟ και ΔΓ θα μειωθεί, ενώ το κόστος του αγωγού ΠΔ δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά. Με βάση αυτά, το πρώτο σενάριο φαίνεται να έχει θετική επίδραση στο κόστος του υδραγωγείου.

Σενάριο 2ο: Η δεξαμενή ρύθμισης να βρίσκεται πιο κοντά στην γεώτρηση

Για το δεύτερο σενάριο προτείνεται η δεξαμενή ρύθμισης να τοποθετηθεί κοντάστη την γεώτρηση ώστε να μειωθούν τα έξοδα της άντλησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντλία για να μεταφέρει το νερό από τη στάθμη της γεώτρησης σε ένα φρεάτιο πιεζοθραύσεως, το οποίο θα βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από τη δεξαμενή, ώστε να επιτευχθεί η ροή λόγω βαρύτητας στη δεξαμενή. Αντίθετα, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αγωγός για να μεταφέρει το νερό απευθείας στη δεξαμενή με μια καταθλιπτική διάταξη. Ανεξάρτητα από την επιλογή, το κόστος μεταφοράς του νερού από τη γεώτρηση στη δεξαμενή εξακολουθεί να είναι σημαντικά μικρότερο από πριν. Σημειώνεται επίσης ότι ο αγωγός ΔΟ θα έχει μικρότερο μήκος, ενώ ο αγωγός ΠΔ έχει αυξηθεί αρκετά το μήκος του.

2ο Μέρος: Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης

Ερώτημα 1.5

Καθορισμός σχηματικής διάταξης εσωτερικού δικτύου διανομής και υπολογισμός παροχών στους κόμβους

Ζητείται να καθοριστεί η σχηματική διάταξη του εσωτερικού δικτύου διανομής και να υπολογιστούν οι παροχές στους κόμβους που θα καθοριστούν (Σχήμα 2).

Για τον Οικισμό Ο του Σχήματος 2 υπολογίστηκε ότι η παροχή σχεδιασμού του εσωτερικού υδραγωγείου ανέρχεται σε Qmax,ωρ.= 52,03 l/s. Η ανώτατη στάθμη στη δεξαμενή είναι 4 m και η κατώτερη 1 m.

Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται οι ζώνες διαφορετικών χρήσεων της περιοχής μελέτης(μόνιμοι κάτοικοι, παραθεριστές και τουρίστες), οι ειδικοί καταναλωτές ( μία  βιοτεχνία και ένα ελαιουργείο) και οι θέσης κρουνών πυρόσβεσης που επιλέχθηκαν με την συνεργασία της πυροσβεστικής. Στον Πίνακα 14 φαίνονται τα στοιχεία ολικών καταναλώσεων.

| Χρήστες | Θερινό Σενάριο (σχεδιασμού) Qmax, ωριαίο (L/s) | Χειμερινό Σενάριο (σχεδιασμού) Qmax, ωριαίο (L/s) |
| --- | --- | --- |
| Μόνιμοι Κάτοικοι | 24.98 | 24.98 |
| Παραθεριστές | 11.93 | 0 |
| Τουρίστες / Ξενοδοχεία | 10.94 | 0 |
| Βιοτεχνικό Πάρκο | 4.19 | 4.19 |
| Ελαιουργείο | 0 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 52.04 | 30.17 |

Πίνακας 14: Στοιχεία ολικών καταναλώσεων οικισμού.

Για την χωρική κατανομή της ζήτησης σε υδρευτικό νερό του οικισμού του σχήματος 2 γίνεται χρήση της μεθόδου ισοδύναμων μηκών ,τα βήματα της οποίας παρουσιάζονται παρακάτω.

1ο βήμα:

Χάραξη του δικτύου διανομής(κόκκινες γραμμές) και καθορισμός των υπολογιστικών κόμβων (κόκκινες τελείες) σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης κόμβων.

Οι κόμβοι του δικτύου τοποθετούνται:

- στα σημεία τροφοδοσίας (δεξαμενές, υδατόπυργοι)

- στα σημεία διακλαδώσεων (όχι όμως απαραίτητα σε στροφές αγωγών)

- στα σημεία αλλαγής υλικού, τραχύτητας ή διαμέτρου αγωγού

- στα σημεία αλλαγής των χρήσεων νερού (αστική, ημιαστική, τουριστική)

- στα σημεία αλλαγής της πυκνότητας του πληθυσμού και της δόμησης

- στις θέσεις των ειδικών καταναλωτών (π.χ. βιομηχανίες, ξενοδοχεία)

- στις θέσεις των πυροσβεστικών κρουνών

- στις θέσεις των ειδικών διατάξεων (φρεάτια, βαλβίδες, αντλίες)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συστήνεται η τοποθέτηση κόμβων σε σημεία όπου είναι επιθυμητός, κατά την κρίση του μηχανικού, ο έλεγχος πιέσεων κατά την υδραυλική ανάλυση του δικτύου (σε πολύ υψηλά, πολύ χαμηλά ή πολύ απομακρυσμένα σημεία του).

Ειδικοί καταναλωτές και κρουνοί που βρίσκονται σχετικά κοντά σε κόμβους άλλης αιτιολογίας είναι δυνατόν να αναχθούν σε αυτούς (μείωση υπολογιστικού φόρτου).

Για λόγους ευστάθειας του αριθμητικού σχήματος επίλυσης, ο σχετικός λόγος των μηκών των κλάδων του ίδιου βρόχου δεν πρέπει να ξεπερνά το 10.

2ο βήμα:

Ονοματίζουμε κάθε κόμβο με μοναδική αλφαριθμητική ονομασία (Δ1, Δ2, Ο, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N) και ολοκληρώνεται η σχηματική διάταξη του δικτύου.

Οπότε παίρνουμε την παρακάτω σχηματική διάταξη του εσωτερικού δικτύου

Από την τοπογραφία υπολογίζονται: α) τα πραγματικά μήκη των κλάδων και β) τα υψόμετρα των κόμβων.

| Όνομα Κόμβου | Δ1 | Δ2 | O | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Υψόμετρο από το έδαφος (m) | 230 | 215 | 200 | 195 | 193 | 190 | 193 | 197 | 197 | 198 | 199 | 200 | 200 | 195 | 194 |

Πίνακας 15: Υψόμετρο από το έδαφος κάθε κόμβου.

| Όνομα κλάδου | Δ1Δ2 | Δ2O | OB | BC | CD | DE | EF | FG | GH | HJ | JK | KL | LO | CF | CM | MN | ML | NJ | NG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πραγματικό μήκος κλάδου (m) | 255 | 255 | 151 | 154 | 144 | 169 | 191 | 182 | 120 | 89 | 50 | 59 | 79 | 150 | 162 | 100 | 112 | 74 | 140 |

Πίνακας 16: Πραγματικό μήκος κάθε κόμβου.

4ο βήμα:

Κατασκευή Μητρώο συνδέσεως κόμβων:

Καταρτίζεται μητρώο συνδέσεως των υπολογιστικών κόμβων του δικτύου όπου με (1 σημειώνονται τα ζεύγη κόμβων που συνδέονται μέσω κλάδων. Το μητρώο είναι συμμετρικό με άθροισμα 2πλάσιο του αριθμού των κόμβων.

Κατασκευή Μητρώο πραγματικού μήκους κλάδων:

Βάσει του μητρώου συνδέσεων υπολογιστικών κόμβων του προηγούμενο βήματος, καταρτίζεται το μητρώο πραγματικού μήκους των κλάδων του δικτύου το οποίο είναι συμμετρικό με άθροισμα ίσο με το διπλάσιο του πραγματικού μήκους των αγωγών.

Κατασκευή Μητρώο συντελεστών ισοδύναμου μήκους:

Για κάθε μία από τις χρήσεις (μόνιμοι κάτοικοι, παραθεριστές, τουρίστες) και διαφορετικές πυκνότητες δόμησης, καταρτίζεται ξεχωριστός πίνακας συνδέσεως υπολογιστικών κόμβων του δικτύου ύδρευσης, όπου τοποθετούνται οι συντελεστές α=0 αν δεν υφίσταται η υπό μελέτη χρήση, α=1 αν υφίσταται η χρήση μόνο στη μία πλευρά του δρόμου και α=2 αν υφίσταται η χρήση και στις δύο πλευρές του δρόμου.

5ο βήμα: Κατασκευή Μητρώο τελικών συντελεστών ισοδύναμου μήκους για διαφορετικούς συντελεστές δόμησης ίδιας χρήσης.

Για την περίπτωση διαφορετικών συντελεστών δόμησης κ=1, 2, .., m που υπάγονται στην ίδια χρήση π.χ. μόνιμοι κάτοικοι, υπολογίζονται οι τελικοί συντελεστές ισοδύναμου μήκους:

Φi,k=  k=1m(ai,j,k*σκ)

όπου σκ είναι ο συντελεστής δόμησης που αφορά το μητρώο συντελεστών ισοδύναμου μήκους κ (κ=1, 2, .., m) και 𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝜅𝜅 είναι ο συντελεστής που βρίσκεται στη θέση (i,j) του μητρώου.

Π.χ για τον κλάδο ΜΝ

𝜑ΜΝ = 0,8 ∙ 1 + 1,6 ∙ 1= 2,4

6Ο βήμα: Μητρώο ισοδύναμου μήκους για κάθε χρήση.

Για κάθε χρήση υπολογίζεται το μητρώο ισοδύναμου μήκους κλάδων. Αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των στοιχείων του μητρώου συντελεστών ισοδύναμου μήκους της χρήσης και του μητρώου του πραγματικού μήκους.

7ο βήμα:  Μητρώο συντελεστών κατανομής παροχής σχεδιασμού Qmax,ωρ στους κόμβους.

Σύμφωνα με την μέθοδο των ισοδύναμων μηκών επιρροής, για κάθε χρήση x (x= μόνιμοι κάτοικοι, παραθεριστές, τουρίστες κλπ.), υπολογίζονται οι συντελεστές κατανομής 𝛵𝑗 (𝑥) της μέγιστης ωριαίας παροχής 𝑄(𝑥) 𝑚ax,𝜔ριαίο της χρήσης, στους κόμβους j=1,2,…,n του δικτύου:

𝛵𝑗 (𝑥)= i=1nLeqx(i,j)i=1ni=1nLeqx(i,j)

όπου Leqx(i,j)είναι το ισοδύναμο μήκος του υπολογιστικού μέλους (i,j) για χρήση x.

Π.χ για κόμβο C για χρήση μόνιμων κατοίκων

ΤC(μόνιμοι κάτοικοι)=123,2+240+388,85387,2 = 0,139

8ο βήμα:

Υπολογισμός τελικών παροχών κόμβων (l/s) για κανονική λειτουργία δικτύου σύμφωνα με το θερινό και χειμερινό σενάριο (με σενάριο πυρόσβεσης).

Ερώτημα 1.6

Διαστασιολόγηση αγωγών εσωτερικού δικτύου

. Σχηματική Διάταξη Εσωτερικού δικτύου διανομής με χρήση Λογισμικού EPANET.

Table Report for links/pipes via EPANET.

- Ισοδύναμη τραχύτητα (roughness) χρησιμοποιήθηκε ίση με 0,5mm.

- Οι ταχύτητες ροής (velocity) με μικρές εξαιρέσεις (1,63m/s, 0,42m/s) βρίσκονται στην περιοχή 0,5-1,5 m/s. Οπότε τα όρια των ταχυτήτων πληρούνται!

| ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ HDPE 10ATM ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Αγωγοί (Pipes) | Εξωτερική Διάμετρος φ (mm) | Πάχος (mm) | Eσωτερική Διάμετρος D (mm) |
| Δ1Δ2 | 250 | 14,8 | 220,4 |
| Δ2Ο | 250 | 14,8 | 220,4 |
| ΟΒ | 160 | 9,5 | 141 |
| ΒC | 160 | 9,5 | 141 |
| CD | 63 | 3,8 | 55,4 |
| DE | 40 | 2,4 | 35,2 |
| EF | 125 | 7,4 | 110,2 |
| FG | 63 | 3,8 | 55,4 |
| GH | 110 | 6,6 | 96,8 |
| HJ | 125 | 7,4 | 110,2 |
| JK | 160 | 9,5 | 141 |
| KL | 140 | 8,3 | 123,4 |
| LO | 225 | 13,4 | 198,2 |
| GN | 110 | 6,6 | 96,8 |
| NM | 125 | 7,4 | 110,2 |
| ML | 160 | 9,5 | 141 |
| MC | 110 | 6,6 | 96,8 |
| NJ | 125 | 7,4 | 110,2 |
| CF | 125 | 7,4 | 110,2 |

Ερώτημα 1.7

Έλεγχος μέγιστων και ελάχιστων πιέσεων στου κόμβους

Head (Μέγιστη) - Pressure (Ελάχιστη) Πίεση κάθε κόμβου/junction via EPANET.

1ο βήμα: Έλεγχος μέγιστων πιέσεων.

Το ύψος πιέσεως στους κόμβους του δικτύου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 60-70m διότι δημιουργούνται προβλήματα στα εσωτερικά δίκτυα των σπιτιών.

Ο έλεγχος πιέσεων γίνεται πάντα με την ανώτατη στάθμη (Α.Σ.) της δεξαμενής ρύθμισης και απουσία ροής

max (P(i)/γ)= Α.Σ- Ζi

όπου 𝑍𝑖 είναι το υψόμετρο εδάφους στον κόμβο i.

Η ανώτατη πίεση είναι ίση με το άθροισμα του υψομέτρου από το έδαφος της δεξαμενής ρύθμισης και της ανώτερης στάθμης του νερού σε αυτή:  230 +4 = 234 m

| Kόμβος | Υψόμετρο εδάφους (m) | max(P/γ) (m) // HEAD | έλεγχος μεγίστων πιέσεων ( <60-70m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ1 | 230 | 4 | ΟΚ |
| Δ2 | 215 | 19 | ΟΚ |
| B | 195 | 39 | ΟΚ |
| C | 193 | 41 | ΟΚ |
| D | 190 | 44 | ΟΚ |
| E | 193 | 41 | ΟΚ |
| F | 197 | 37 | ΟΚ |
| G | 197 | 37 | ΟΚ |
| H | 198 | 36 | ΟΚ |
| J | 199 | 35 | ΟΚ |
| K | 200 | 34 | ΟΚ |
| L | 200 | 34 | ΟΚ |
| M | 195 | 39 | ΟΚ |
| N | 194 | 40 | ΟΚ |
| O | 200 | 34 | ΟΚ |

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι σε κανένα κόμβο δεν παρουσιάζεται μέγιστη πίεση > 70m οπότε δεν χρειάζεται να  γίνει χωρισμός του οικισμού σε ζώνες διαχείρισης πιέσεων.

2ο βήμα: Έλεγχος ελαχίστων πιέσεων.

| ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατώτατη Στάθμη Δεξαμενής (Κ.Σ) = 231m, Aριθμός Οροφών n=3, Aπαιτούμενο ύψος πίεσης για 3όροφα = (3+1)*4 = 16m |  |  |  |  |
| Kόμβος | Υψόμετρο εδάφους (m) | Υψόμετρο + Απαιτούμενη Πίεση για 3όροφα | min(P/γ) (m) // PRESSURE | έλεγχος ελαχίστων πιέσεων ( < ) |
| Δ1 | 230 | 246 | -15 | ΟΚ |
| Δ2 | 215 | 231 | 0 | ΟΚ |
| B | 195 | 211 | 20 | ΟΚ |
| C | 193 | 209 | 22 | ΟΚ |
| D | 190 | 206 | 25 | ΟΚ |
| E | 193 | 209 | 22 | ΟΚ |
| F | 197 | 213 | 18 | ΟΚ |
| G | 197 | 213 | 18 | ΟΚ |
| H | 198 | 214 | 17 | ΟΚ |
| J | 199 | 215 | 16 | ΟΚ |
| K | 200 | 216 | 15 | ΟΚ |
| L | 200 | 216 | 15 | ΟΚ |
| M | 195 | 211 | 20 | ΟΚ |
| N | 194 | 210 | 21 | ΟΚ |
| O | 200 | 216 | 15 | ΟΚ |

Η στήλη «min(P/γ) (m)» εκφράζει το ελάχιστο ύψος πίεσης που απαιτεί ο κάθε κόμβος έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τα τριώροφα κτίρια του οικισμού.

Συγκρινόμενος με την ελάχιστη πίεση κάθε κόμβου “Pressure” από τα αποτελέσματα παρατηρείται πως εξυπηρετούνται οι ανάγκες.

Τα όρια των πιέσεων πληρούνται!

3o Μέρος: Δίκτυο αποχέτευσης

| Δεδομένα Μέρους Γ |  |
| --- | --- |
|  | Ομάδα 15 |
| MC [m] | 162 |
| EF [m] | 191 |
| DE [m] | 169 |
| Cα [m] | 75 |
| Έκταση οικισμού (Θ) (τετραγωνικά χιλιόμετρα) | 0.5110 |
| Πυκνότητα πληθυσμού (ε)[κατ/ha] | 160 |
| Ειδική Ημερήσια Κατανάλωση (Qe) [Lκατ*d] | 180 |
| Μήκος αγωγού λυμάτων DΖ [m] | 278 |
| SFE | 1.2% |
| SED | 1.3% |
| SMC | 1.4% |
| SCα | 1.4% |
| ΕFE αποχετευόμενη εκτάση αγωγού [ha] | 4.6 |
| ΕED αποχετευόμενη εκτάση αγωγού [ha] | 4.5 |
| ΕMC αποχετευόμενη εκτάση αγωγού [ha] | 5.2 |
| ΕCα αποχετευόμενη εκτάση αγωγού [ha] | 4.3 |
| Πλησιέστερος βροχογραφικός σταθμός | ΚΟΖΑΝΗ |
| Συντελεστής απορροής C | 0.7 |
| tMC | 11 |

Ερώτημα 1.8

Α)Ζητείται ο υπολογισμός παροχής σχεδιασμού του κεντρικού συλλεκτήρα (με ελαστικούς αρμούς) ακαθάρτων DΖ που αποχετεύει τη συνολική έκταση Α = 0.5110 km2 του οικισμού.

Β)Να διασταστιολογηθεί επίσης ο αγωγός HDPE που θα αποχετεύει τα ακάθαρτα ύδατα του οικισμού από το σημείο D στο Ζ (μήκους 278m) όπου υπάρχει βιολογικός καθαρισμός που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. Ο συντελεστής manning για πλήρη πλήρωση είναι n0=0.015.

Για την λύση του Α) ερωτήματος ακολούθησαν τα εξής βήματα:

Βήμα 1ο: Υπολογισμός του εξυπηρετούμενου πληθυσμού με τη χρήση του τύπου

Ν=A*ε

Όπου:

Ν=ο αριθμός των κατοίκων

Α= η έκταση του πληθυσμού(m2)

ε= πυκνότητα του πληθυσμού κατm2

Άρα

Ν=A*ε

=5110000 m2*0,016κατm2

=8176 κάτοικοι

Βήμα 2ο: Υπολογισμός μέγιστης ημερήσιας παροχής λυμάτων

QH=λΗ*Ν*Qe* ρ

Όπου:

QH= η μέγιστη ημερήσια παροχή λυμάτων (Ls)

λΗ=  ο συντελεστής ημερήσιας παροχής για συνυπολογισμό της εποχιακής διακύμανσης (λΗ=1,5 για το καλοκαίρι)

Qe= η ειδική ημερήσια κατανάλωση (Lκατ*d)

ρ= το ποσοστό του υδρευτικού νερού που εισέρχεται στο δίκτυο με τυπικές τιμές 0,6 για κήπους με 0,8 για αμιγώς αστικές περιοχές. (Για την Ελλάδα έχει τιμή 0,8)

Οπότε

QH=1,5*8176 κατ*180Lκατ*d*0,8

=1766016Ld*1d24h*1h60min*1min60s

=20.44Ls

Βήμα 3ο: Υπολογισμός του συντελεστή μέγιστης στιγμιαίας παροχής (P) και της μέγιστης στιγμιαίας παροχής από τους τύπους(QP)

P=1,5+2,5QH<3

QP=QH*P

Για συντελεστή μέγιστης στιγμιαίας παροχής:

P=1,5+2,5QH<3

=1,5+2,520.44<3

=2.05

Για μέγιστη στιγμιαία παροχή:

QP=QH*P

=20.44Ls*2,05

=41.90Ls

Βήμα 4ο: Υπολογισμός διηθήσεων

Qδ=Α*qδ

Όπου:

Α= η έκταση του πληθυσμού(ha)

qδ=παροχή αιχμής διηθήσεων ανά μονάδα επιφάνειας (Lsha) και υπολογίζεται από τον τύπο

qδ=0.5Α0,3≤0,16

qδ=0,5Α0,3≤0,16

=0.551.10,3≤0,16

=0.15Lsha

Άρα

Qδ=Α*qδ

=51.1ha*0.15Ls*ha

=7.67Ls

Βήμα 5ο: Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού

Qσχεδιασμού=Qδ+QP

=7.67Ls+41.90Ls

=49.57Ls

Λύση Β) ερωτήματος: Διαστασιολόγηση του βαρυτικού αγωγού DZ με υλικό HDPE που θα αποχετεύει τα ακάθαρτα ύδατα του οικισμού

Όπως και στο Α ερώτημα θα λυθεί με βήματα.

Βήμα 1ο: Υπολογισμός κλίσης αγωγού βάση με την εικόνα που δόθηκε στην εκφώνηση

SDZ=hD-hZLDZ

=190m-170m278m

=0.072

Υπόθεση: Η παροχή σχεδιασμού που υπολογίστηκε είναι μικρή (Qσ=49.57Ls), άρα αναμένεται ότι ο αγωγός θα έχει εσωτερική διάμετρο κάτω των 40cm. Επίσης ο λόγος πλήρωσης(yD )ισούται με 0,5.

Βήμα 2ο: Υπολογισμός παροχής ολικής πληρώσεως Q0 με την βοήθεια του διαγράμματος μερικής πλήρωσης

Βάση με το διάγραμμα της  διαγράμματος μερικής πλήρωσης βρέθηκε ότι για yD=0,5 ο λόγος QQ0  είναι 0.4. Ακολούθως μπορεί να υπολογιστεί η παροχή ολικής πληρώσεως με απλή αντικατάσταση της παροχής σχεδιασμού που υπολογίστηκε στο Α ερώτημα.

Q0=Q0.4  =0.0496m3s0.4 =0.12m3s

Βήμα 3ο: Υπολογισμός της εσωτερικής διαμέτρου D από τον τύπο

D=453*n0*Q0π*SDZ1238

Όπου:

D=η εσωτερική διάμετρος του αγωγού ακαθάρτων

n0= ο συντελεστής Manning

Άρα,

D=453*n0*Q0π*SDZ1238

=453*0.015*0.12m3sπ*0.0721238

=0.24m ή 24cm

Ερώτημα 1.9

Από την πιο κάτω εικόνα δίνεται η οριζοντιογραφία με τα επιμέρους τμήματα των αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων του οικισμού. Ο αγωγός MCα είναι αγωγός ομβρίων και ο αγωγός FED είναι δευτερεύων αγωγός ακαθάρτων. Τα μήκη των αγωγών δίνονται.

Το ελάχιστο βάθος αγωγών ομβρίων είναι 1m και των αγωγών ακαθάρτων είναι 2m. Οι συνολικές αποχετευόμενες εκτάσεις τμημάτων αγωγών δίνονται.  Οι όμβριες καμπύλες να υπολογιστούν με βάση την γενικευμένη id,T=λ'ΤΔκ-ψ'1+dθn και τους συντελεστές του πλησιέστερου στον οικισμό βροχογραφικού σταθμού όπως αναζητηθούν από το ΥΠΕΚΑ.

Η περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού είναι Τ=5 έτη και ο συντελεστής απορροής C =0,7. Ο χρόνος συγκέντρωσης τμήματος MC 𝒕MC δίνεται. Η πυκνότητα πληθισμού στην περιοχή μελέτης είναι ε=160κατ/ha και η ειδική κατανάλωση είναι υδρευτικού νερού Q𝐸=180 l/κατ/d. Ο συντελεστής μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης είναι 𝜆𝛨 = 1,5 και το ποσοστό εισόδου υδρευτικού νερού στο δίκτυο ακαθάρτων: ρ = 0,8. Οι παρασιτικές εισροές ≈ 35% της παροχής αιχμής ακαθάρτων. Οι διάμετροι υφιστάμενων αγωγών ανάντη του σημείου Μ:70cm (όμβρια) και ανάντη του σημείου F:30cm (ακάθαρτα). Εμπορικές διάμετροι είναι διαθέσιμοι ανά 10cm. Για τους υδραυλικούς υπολογισμούς να ληφθεί συντελεστής Manning σε καθεστώς ολικής πλήρωσης n0=0,015. Ζητείται να γίνει διαστασιολόγηση και έλεγχος των: αγωγών ομβρίων MC και Cα, αγωγών ακαθάρτων FE και ED.

Η λύση του ερωτήματος 1.9 θα χωριστεί σε 2 μέρη (A,B):

1.9.1: Διαστασιολόγηση των Αγωγών Όμβριων MC  και Cα

Για Αγωγό Ομβρίων ΜC:

Βήμα 1ο: Υπολογισμός έντασης βροχοπτώσεως i σχεδιασμού τμήματος MC με την χρήση γενικευμένης εξίσωσης όμβριας καμπύλης

id,T=λ'[ΤΔκ-ψ']1+dϑn

όπου:

i=η ένταση της βροχόπτωσης (mmh)

d= η χρονική διάρκεια = χρόνος συγκέντρωσης τμήματος MC = 11min

T=η περίοδος επαναφοράς = 5 years

κ, λ', ψ', ϑ, η= οι συντελεστές του πλησιέστερου στον οικισμό βροχογραφικού σταθμού από το ΥΠΕΚΑ. O παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους συντελεστές του βροχογραφικού σταθμού στη Κοζάνη όπως δόθηκαν από  το ΥΠΕΚΑ:

| ΥΔ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΝΟΜΑ | Χ | Υ | Ζ | κ | λ΄ | ψ΄ | θ | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GR09 | 415 | ΚΟΖΑΝΗ | 316331.1 | 4461825.3 | 625 | 0.126 | 304.1 | 0.76 | 0.076 | 0.686 |

Αφού βρέθηκαν όλα τα δεδομένα που χρειάζονται για τον υπολογισμό της έντασης της βροχόπτωσης i, μπορεί να γίνει ο υπολογισμό της.

id,T=304.1[50.126-0.76](1+0.180.076)0.686=61.44mmh*1h60min*1min60s*1m1000mm=1,71*10-5ms

Όπου

Τ=5years

d=tMC=11min*1h60min=0.18h

Βήμα 2ο: Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού τμήματος MC  με την χρήση του παρακάτω τύπου:

QMC=c*EΜC* i

EΜC= αποχετευόμενη εκτάση αγωγού MC (ΕMC=5.2ha=52000m2)

c= Συντελεστής απορροής (c=0.7)

QΜC=c*EΜC* i

=0.7*52000*1,71*10-5

=0.62 m3s

Βήμα 3ο: Διαστασιολόγηση αγωγού ομβρίων στο τμήμα MC, έλεγχος επάρκειας διαμέτρου D=80cm = 0,8m

Βήμα 3.1: Υπολογισμός παροχής πλήρωσης

QoMC=1no*π453*D83*Jo12

Όπου:

no= ο συντελεστής manning σε καθεστώς ολικής πλήρωσης = 0,015.

JO=η κλίση του εδάφους

JO =195m-193m162m

=0.012

QoMC=10.015*π453*0.883*0.01212

=1.25m3s

Βήμα 3.2: Έλεγχος μέγιστου ποσοστού πλήρωσης

QσχMCQ0MC=0.62m3s1.25m3s=0.50

Ακολούθως πρέπει να βρεθεί ο λόγος πλήρωσης yD  από το νομογράφημα που παρουσιάζεται αμέσως μετά και πρέπει να είναι μικρότερος από 0.7 βάση με τις προδιαγραφές του Π.Δ 696/1974 για αγωγούς ομβρίων.

Από νομογράφημα ο λόγος πλήρωσης ισούται με 0.56<0,7

Βήμα 3.2: Έλεγχος μέγιστης ταχύτητας

Για τον έλεγχο της μέγιστη ταχύτητας γίνεται μέσω του λόγου της ταχύτητας σχεδιασμού προς την ταχύτητα ροής.

VσχMCV0MC

Όπου

V0MC=4*QoMCπ*D2

=4*1.25π*0,82

=2.50ms

Στη συνέχεια, για να υπολογιστεί η ταχύτητα σχεδιασμού γίνεται ξανά η χρήση του νομογραφήματος με την χρήση του λόγου πλήρωσης που βρέθηκε στο προηγούμενο βήμα (βήμα 3.2)

Άρα,

VσχMCV0MC=0,85⇒VσχMC=2.50*0.85⇒VσχMC=2,13ms<Vmax=6ms

Βήμα 3.4:  Έλεγχος ελάχιστης ταχύτητας

V0MC=2,50ms>V0,min=1,11ms

Άρα η διάμετρος D=80cm επαρκεί για το τμήμα MC.

Για Αγωγό Ομβρίων Cα:

Ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία με τον αγωγό ΜC το μόνο που αλλάζει είναι η χρονική κλίμακα ή διάρκεια γεγονότος βροχής σχεδιασμού (d) και η κλίση του εδάφους  ( JO).

Βήμα 1ο:

d=tcCa=tcMC+thMC⟹d=tcMC+LMCVσχMC

Άρα,

d=660s+162m2.50m/s

=724.8s ή 12.08min ή 0.20h

Βήμα 2ο: Υπολογισμός έντασης βροχοπτώσεως σχεδιασμού τμήματος Cα με την χρήση γενικευμένης εξίσωσης ομβρίας καμπύλης

id,T=304.1[50.126-0.76](1+0.200.076)0.686=58.35mmh*1h60min*1min60s*1m1000mm

id,T=1,62*10-5ms

Βήμα 2ο: Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού τμήματος Cα  με την χρηση του παρακάτω τύπου:

QσχCα=c*ECα* i

=0.7*43000*1,62*10-5

=0.49 ms

Βήμα 3ο: Διαστασιολόγηση αγωγού ομβρίων στο τμήμα Cα και έλεγχος επάρκειας διαμέτρου D=80cm

Βήμα 3.1: Υπολογισμός παροχής πλήρωσης

QoCα=1no*π453*D83*Jo12

Όπου:

JO =193m-192.5m75m

=0.007

Q0Cα=10.015*π453*0.883*0.00712 =0.96m3s

Βήμα 3.2: Έλεγχος μέγιστου ποσοστού πλήρωσης

QσχCαQ0Cα=0.49m3s0.96m3s=0.51

Όπως και για τον αγωγό MC  πρέπει να βρεθεί ο λόγος πλήρωσης yD  από το νομογράφημα να είναι μικρότερος από 0.7 βάση με τις προδιαγραφές του Π.Δ 696/1974 για αγωγούς ομβρίων.

Από νομογράφημα ο λόγος πλήρωσης ισούται με 0.59 < 0,7

Βήμα 3.2: Έλεγχος μέγιστης ταχύτητας

Για τον έλεγχο της μέγιστη ταχύτητας γίνεται μέσω του λόγου της ταχύτητας σχεδιασμού προς την ταχύτητα ροής.

VσχCαV0Cα

Όπου

V0Cα=4*Q0Cαπ*D2

=4*0.96π*0.82

=1.91ms

Στη συνέχεια, για να υπολογιστεί η ταχύτητα σχεδιασμού γίνεται ξανά η χρήση του νομογραφήματος με την χρήση του λόγου πλήρωσης που βρέθηκε στο προηγούμενο βήμα (βήμα 3.2)

Άρα,

VσχCαV0Cα=0,86⇒VσχCα=1.91*0.86⇒VσχCα=1.64ms<Vmax=6ms

Βήμα 3.4:  Έλεγχος ελάχιστης ταχύτητας

V0Cα=1.91ms>V0,min=1.11ms

Άρα η διάμετρος D=80cm επαρκεί για το τμήμα Cα

1.9.2: Διαστασιολόγηση Αγωγών Ακαθάρτων FE Και ED

Για την επίλυση του 2ου μέρους του ερωτήματος 1.9 θα χρησιμοποιηθούν οι τύποι της μέγιστης ημερήσιας παροχής(QH) και ο συντελεστής μέγιστης στιγμιαίας παροχής(P) από το ερώτημα 1.8. Επίσης και για τους δυο αγωγούς η διαδικασία σχεδιασμού τους ακολουθεί ακριβώς τα ιδια βήματα (μεχρι το βήμα 3) με το ερώτημα 1.8.

Για Αγωγό Ακαθάρτων FE:

Βήμα 1ο:Υπολογισμός του εξυπηρετούμενου πληθυσμού με τη χρήση του τύπου

Ν=A*ε

Άρα

Ν=A*ε

=46000 m2*0,016κατm2

=736 κάτοικοι

Βήμα 2ο: Υπολογισμός μέγιστης ημερήσιας παροχής στο τμήμα FE

QH=1,5*736 κατ*180Lκατ*d*0,8

=158976Ld*1d24h*1h60min*1min60s

=1.84Ls

Βήμα 3ο: Υπολογισμός του συντελεστή μέγιστης στιγμιαίας παροχής(P) και της παροχής σχεδιασμού από τους τύπους(QσχFE)

P=1,5+2,5QH<3

QσχFE=QH*P*1.4

Για συντελεστή μέγιστης στιγμιαίας παροχής

P=1,5+2,5QH<3

=1,5+2,51.84<3

=3

Παροχή σχεδιασμού

QσχFE=QH*P*1.4

=1.84Ls*3*1.4

=7.73Ls

Βήμα 4ο: Υπολογισμός ελάχιστου βάθους τοποθέτησης αγωγού ακαθάρτων στο τμήμα FE

Γενικά για την ελαχιστοποίηση των εκσκαφών, επιλέγεται η τοποθέτηση του αγωγού ακαθάρτων με την κλίση εδάφους. Επίσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης το βάθος της άντυγας πρέπει να είναι 1 m κάτω από το πυθμένα του αγωγού ομβρίων και όχι μικρότερο από 2 m.

Άρα:

dFE=maxhmin,ακαθ,hmin,ομβρ+Dομβρ+1m

= max2m,1m+0.8m+1m

=3.8m

J0=197-193191=0,02

Βήμα 5ο: Υπολογισμός κλίσης εδάφους

Βήμα 6ο: Έλεγχος επάρκειας διαμέτρου D=20cm και διαστασιολόγηση του αγωγού FE

Βήμα 6.1: Υπολογισμός παροχής

QoFE=1no*π453*D83*Jo12

=10,015*π453*0.283*0.0212

=0,04m3sή 40LS

Βήμα 6.2: Έλεγχος μέγιστου ποσοστού πλήρωσης

QσχFEQ0FE=7.73Ls40Ls=0.19

Ακολούθως, πρέπει να βρεθεί ο λόγος πλήρωσης yD  από το νομογράφημα που παρουσιάζεται αμέσως μετά και πρέπει να είναι μικρότερος από 0.5 βάση με τις προδιαγραφές του Π.Δ 696/1974 για αγωγούς ακαθάρτων.

Από νομογράφημα ο λόγος πλήρωσης ισούται με 0.34

Βήμα 3.2: Έλεγχος μέγιστης ταχύτητας

Για τον έλεγχο της μέγιστη ταχύτητας γίνεται μέσω του λόγου της ταχύτητας σχεδιασμού προς την ταχύτητα ροής.

VσχFEV0FE

Όπου

V0FE=4*Q0FEπ*D2

=4*0.04π*0.22

=1.27ms

Στη συνέχεια, για να υπολογιστεί η ταχύτητα σχεδιασμού γίνεται ξανά η χρήση του νομογραφήματος με την χρήση του λόγου πλήρωσης που βρέθηκε στο προηγούμενο βήμα (βήμα 3.2)

Άρα

VσχFEV0FE=0,59⇒VσχCα=1.27*0.65⇒VσχCα=0.82ms<Vmax=3ms

Βήμα 3.4:  Έλεγχος ελάχιστης ταχύτητας

V0FE=1.27ms>V0,min=0.56ms

Άρα η διάμετρος D=20cm επαρκεί για το τμήμα FE

Για τον Αγωγό Ακαθάρτων ED:

Βήμα 1ο:Υπολογισμός του εξυπηρετούμενου πληθυσμού με τη χρήση του τύπου

Ν=A*ε

Άρα

Ν=A*ε

=45000 m2*0,016κατm2

=720 κατ

Βήμα 2ο: Υπολογισμός μέγιστης ημερήσιας παροχής στο τμήμα ED

QH=1,5*720 κατ*180Lκατ*d*0,8

=155520Ld*1d24h*1h60min*1min60s

=1.8Ls

Βήμα 3ο: Υπολογισμός του συντελεστή μέγιστης στιγμιαίας παροχής(P) και της παροχής σχεδιασμού από τους τύπους(QσχED)

P=1.5+2.5QH<3

QσχED=QH*P*1.4

Για συντελεστή μέγιστης στιγμιαίας παροχής

P=1.5+2.5QH<3

=1.5+2.51.8<3

=3

Παροχή σχεδιασμού

QσχED=QH*P*1.4

=1.8Ls*3*1.4

=7.56Ls

Βήμα 4ο: Έλεγχος επάρκειας διαμέτρου D=20cm και διαστασιολόγηση του αγωγού ED

Βήμα 4.1: Υπολογισμός κλίσης εδάφους

J0=193-190169=0,018

Βήμα 4.2: Υπολογισμός παροχής

QoED=1no*π453*D83*Jo12

=10,015*π453*0.283*0.01812

=0,038m3sή 38LS

Βήμα 4.3: Έλεγχος μέγιστου ποσοστού πλήρωσης

QσχEDQ0ED=7.56Ls38Ls=0.2

Ακολούθως, πρέπει να βρεθεί ο λόγος πλήρωσης yD  από το νομογράφημα που παρουσιάζεται αμέσως μετά και πρέπει να είναι μικρότερος από 0.5 βάση με τις προδιαγραφές του Π.Δ 696/1974 για αγωγούς ακαθάρτων.

Από νομογράφημα ο λόγος πλήρωσης ισούται με 0.35

Βήμα 4.4: Έλεγχος μέγιστης ταχύτητας

Για τον έλεγχο της μέγιστη ταχύτητας γίνεται μέσω του λόγου της ταχύτητας σχεδιασμού προς την ταχύτητα ροής.

VσχEDV0ED

Όπου

V0ED=4*Q0FEπ*D2

=4*0.038π*0.22

=1,21ms

Στη συνέχεια, για να υπολογιστεί η ταχύτητα σχεδιασμού γίνεται ξανά η χρήση του νομογραφήματος με την χρήση του λόγου πλήρωσης που βρέθηκε στο προηγούμενο βήμα

Άρα

VσχEDV0ED=0,65⇒VσχED=1.21*0.65⇒VσχED=0.79ms<Vmax=3ms

Βήμα 4.5:  Έλεγχος ελάχιστης ταχύτητας

V0ED=0.79ms>V0,min=0.56ms

Άρα η διάμετρος D=20cm επαρκεί για το τμήμα ED