## Δεδομένα+ερώτημα1.1
Δεδομένα |  | Ορίζοντας σχεδιασμού:40 χρόνια |  |  |  | 2022->2062
Σημερινός πληθυσμός οικισμου (Κ) | 5478 | Εκτίμηση πληθυσμόυ μόνιμων και παραθεριστών μετά από 40 χρόνια | [6 empty] | P=Po(1+r%)^t
Σημερινός πληθυσμός Παραθεριστών (Π) | 2700 | Μόνιμοι 2062 |  | 8485.3205 |  | Παραθεριστές 2062 |  | 4182.25
Ετήσια ποσοστιαία αυξηση πληθυσμού (Λ) [%] | 1.1
Ξ1 - Αριθμός υφιστάμενων ξενοδοχείων | 3 | [6 empty] | Συντελεστές |  |  |  | λ1= συντελεστής ημερήσιας αιχμής
Κλ1 - Αριθμός κλινών έκαστου ξενοδοχείου Ξ1 | 300 | Υπολογισμός παροχής Q_i για κάθε χρήση (το 2062) | [5 empty] | λ1 (εξωτερικό υδρ.) |  | λ2 (εσωτερικό υδρ.) |  | λ2= συντελεστής ωριαίας αιχμής
Ξ2 - Αριθμός μελλοντικών ξενοδοχείων | 3 | Q_μόνιμων |  | 1272798.0774 | L/d | 14.7315 | L/s | 1.5 | 1.5 | 2 | 2
Κλ2 - Αριθμός κλινών έκαστου μελλοντικού ξενοδοχείου Ξ2 | 100 | Q_παραθεριστών |  | 836449.9961 | L/d | 9.6811 | L/s | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5
Καταναλωση σε νερο υδρευσης ανα Μόνιμο κάτοικο και ημέρα (l/κατ/d) | 150 | Q_τουριστών* |  | 360000 | L/d | 4.1667 | L/s | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5
Καταναλωση σε νερο υδρευσης ανα Παραθεριστή και ημέρα (l/παρ/d) | 200 | Q_βιοτενχ. |  | 214000 | L/d | 2.4769 | L/s | 1 | 1 | 1,7 = 24/14 | 2.4
Καταναλωση σε νερο υδρευσης ανα κλίνη και ημέρα (l/κλ./d) | 300 | Q_ελαιουργείου |  | 127000 | L/d | 1.4699 | L/s | 1 | 1 | 1 = 24/24 | 1
Καταναλωση βιοτεχνικού πάρκου (m3/d) | 214 | *υπόθεση για 100% πληρότητα ξενοδοχείων
ΩΜΕΤ - Ώρες λειτουργίας βιοτεχνικού πάρκου ανά ημέρα (h) | 14
ΚΕΛ - Καταναλωση Ελαιουργείου (m3/d) | 127 | Υπολογισμός παροχής εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου (παροχές σχεδιασμού)
Παροχή πηγής οικισμού (Qπ) [m^3/day] | 1270 | 1) | Εύρεση δυσμενέστερων σεναρίων κατανάλωσης , σχεδιασμός βάσει αυτών
Υψος δεξαμενής (φ) [m] | 5 | [6 empty] | Α | Α | Α | Α | Β
Ωρες λειτουργίας αντλίας γεώτρησης κάθε μέρα (H) | 20 | Μήνας | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Μηκος αγωγού ΠΔ [m] | 570 | Μόνιμοι | bar: 1 to Β 12
Μήκος αγωγού ΓΔ [m] | 650 | Παραθερ. | bar: Α 6 to Β 10
Μηκος αγωγού ΔΟ [m] | 410 | Τουρίστες | 0 | 0 | 20 | 45 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | 0
Βιοτεχν | bar: 1 to Β 12
Ελαιουργ | bar: 1; Α 6 to Β 12
Σενάριο Α και Β τα δυσμενέστερα, το Α συναντάται σε 4 μήνες
|  | Α: | 1: κατανάλωση σε όλα 100%, δεν εχω μόνο από το ελαιουργείο
|  | Β: | 1: Δεν εχω παραθεριστές, τουρισμός 90%, όλα τα άλλα μέσα
|  | 2) | 1: Έλεγχος για τα σενάρια Α και Β το καλοκαίρι (το καλοκαίρι έχω τη μεγαλύτερη κατανάλωση)
[6 empty] | Qmax,i,day |  |  | Qmax,i,hour |  |  | *παροχή πυρόσβεσης μόνο στο εσωτερικό υδραγωγείο
|  | Q_i |  | L/d | λ1 | A | B | λ2 | Α | Β |  | Qmax,i,day=Q_i * λ1i
|  | Q_μόνιμων |  | 1272798.0774 | 1.5 | 1909197.1161 | 1909197.1161 | 2 | 3818394.2321 | 3818394.2321 |  | Qmax,i,hour = Qmax,i ,day* λ2i
|  | Q_παραθεριστών | 2: 836449.9961; 3: 1.2; 4: 1003739.9953; 5: ×; Α 6: 1.5; Α 7: 1505609.9929; Α 8: ×
|  | Q_τουριστών | 2: 360000; 3: 1.1; 4: 396000; 5: 396000; Α 6: 1.5; Α 7: 594000; Α 8: 594000
|  | Q_βιοτενχ. | 2: 214000; 3: 1; 4: 214000; 5: 214000; Α 6: 1.7; Α 7: 363800; Α 8: 363800
|  | Q_ελαιουργείου | 2: 127000; 3: 1; 4: ×; 5: 127000; Α 6: 1; Α 7: ×; Α 8: 127000
|  | Q_πυρόσβεσης* | 2: 864000; 3: ×; 4: ×; 5: ×; Α 6: ×; Α 7: 864000; Α 8: 864000
|  | Σύνολο L/d | 4: 3522937.1114; 5: 2646197.1161; Α 7: 7145804.2251; Α 8: 5767194.2321
|  |  | L/s |  |  | 40.7747 |  |  | 82.7061
|  | Παροχή σχεδιασμού εξωτερικού υδραγωγείου | 5: 40.7747; Α 6: L/s; Α 7: 41; Α 8: L/s; Α 9: Qmax,day
|  | Παροχή σχεδιασμού εσωτερικού υδραγωγείου | 5: 82.7061; Α 6: L/s; Α 7: 83; Α 8: L/s; Α 9: Qmax,hour

## 1.2
Qmax,day= |  | 41 | L/s
Ο μέγιστος όγκος που θα συγκεντρωθεί στη δεξαμενή σε διάρκεια μίας ημέρας υπολογίζεται από τη Qmax,day: | [8 empty] | Vmax,day = Qmax,day * 1day = Qmax,day*86400sec= |  |  |  | 3542400 | L
Παροχή πηγής οικισμού (Qπ) [L/s] δεδομένα |  |  |  | 15 | [8 empty] | 3542.4 | m3
Ώρα | Ζήτηση% | Εισροή Πηγής% | Εισροή Γεώτρησης% |  | Περίσσεια/Έλλειμμα% | Ποσοστό πηγής: | Qπηγης/ Qmax,day= |  | 0.36585 | 36,6(%)
0-1 | 2 | 1.53 | 3.17 |  | 2.7 | Συνεισφορά πηγής: | 36,6%/24hr = |  | 0.01525 | ή 1,53% ανά hr
1--2 | 2 | 1.53 | 3.17 |  | 5.4 | Ποσοστό γεώτρησης: | 100-36,6 = 63,4%
2--3 | 2 | 1.53 | 3.17 |  | 8.1 | Συνεισφορά γεωτρ.: | 63,4%/20hr= |  | 0.0317 | ή 3,17% ανά hr
3--4 | 2 | 1.53 | 3.17 |  | 10.8 | [6 empty] | α
4--5 | 3 | 1.53 | 3.17 |  | 12.5
5--6 | 3 | 1.53 | 3.17 |  | 14.2 |  | Υπολογισμός όγκου ρύθμισης
6--7 | 4 | 1.53 | 3.17 |  | 14.9 |  | Vρύθμισης = {¦maxΠερίσσεια¦+¦maxΕλλειμμα¦}*Vmax,day = (0,149+0,1108)*3542m3 = | [5 empty] | 934.1309 | m3
7--8 | 5 | 1.53 | 3.17 |  | 14.6
8--9 | 5 | 1.53 | 3.17 |  | 14.3 |  | Υπολογισμός όγκου ασφαλείας
9--10 | 6 | 1.53 | 3.17 |  | 13 |  | Vασφ. = max{ Vβλάβης,Vπυρκαγιάς}
10--11 | 7 | 1.53 | 3.17 |  | 10.7 |  | Vβλάβης= [24/ (24-tστάσης)] *Qκαταθλ.*tβλάβης + Qπηγής*tβλάβης
11--12 | 7 | 1.53 | 3.17 |  | 8.4 |  | Qκαταθλ. = 63,4% Qmax,day |  | 25.994 | L/s
12--13 | 8 | 1.53 | 0 |  | 1.93 |  | Qπηγής= 33,6%Qmax,day |  | 15 | L/s | 4hr βλάβη και 4hr στάση αντλίας
13-14 | 6 | 1.53 | 0 |  | -2.54 |  |  | Vβλαβης= | 665.1763 | m3
14-15 | 5 | 1.53 | 0 |  | -6.01 |  | Vπυρκαγιάς=2κρουνοί*5L/s *3hr |  |  | 108 | m3
15-16 | 5 | 1.53 | 0 |  | -9.48 |  | Vπυρκ.=αριθμός κρουνών*παροχή*διάρκεια πυρκαγιάς
16-17 | 5 | 1.53 | 3.17 |  | -9.78 |  | Vασφαλείας = 665m3
17-18 | 6 | 1.53 | 3.17 |  | -11.08 |  | Υπολογισμός ωφέλιμου όγκου
18-19 | 4 | 1.53 | 3.17 |  | -10.38 |  | Vωφέλιμο = Vρύθμισης + Vασφαλείας = 934 +665 =1599~ 1600m3
19-20 | 4 | 1.53 | 3.17 |  | -9.68 |  | Υπολογισμός διαστάσεων δεξαμενής
20-21 | 3 | 1.53 | 3.17 |  | -7.98 |  | διπλού θαλάμου (σελ 84)
21-22 | 2 | 1.53 | 3.17 |  | -5.28 |  | Ωφέλιμο εμβαδόν = ωφέλιμος όγκος/ ωφέλιμο ύψος |  |  |  | 320 | m2 (= 1600/5) | ύψος 5m
22-23 | 2 | 1.53 | 3.17 |  | -2.58 |  | πλάτος x , μήκος y, αριθμός δεξαμενών n = 2 |  |  |  | y/x = 2n/(n+1)
23-24 | 2 | 1.53 | 3.17 |  | 0.12 | [5 empty] | y/x=1,33
Θέλουμε 2* x*y = 320m2 και y/x = 1,33, στο περίπου x = 11m και y = 14,5m

## 1.3
Δεδομένα |  | 1) Επιλογή κλάσης | [7 empty] | 3) Πρόβλεψη υδραυλικού πλήγματος
Υψος δεξαμενής (φ) [m] | 5 | min(κλάση) = max{gΔΗmax/100 , 10atm}
Ωρες λειτουργίας αντλίας γεώτρησης κάθε μέρα (H) | 20 | ΔHmax = Aνώτερη στάθμη τροφοδοσίας - κατώτερο υψόμετρο αγωγού + 30~40m υδρ. Πλήγμα
Μηκος αγωγού ΠΔ [m] | 570 | Πηγή: +250m | ΠΔ | ΔHmax = | 60 | m | min(κλάση)= | 10 | atm
Μήκος αγωγού ΓΔ [m] | 650 | Δεξαμενή:+230m | ΔΟ | ΔHmax = | 70 | m | min(κλάση)= | 10 | atm
Μηκος αγωγού ΔΟ [m] | 410 | Γεώτρηση:+205m
Ελάχιστη στάθμη δεξαμενής [m] | 1 | Οικισμός:+210m
Στάθμη γεώτρησης από την επιφάνεια εδάφους (ΣΓ) [m] | -36
Κόστος του αντλητικού συγκροτήματος (ΚΑΣ) [€/kW] | 1700
Ετήσιο κόστος συντήρησης των αντλιών (ΕΚΣΑ) [€/kW] | 130
Κόστος άντλησης (Καντλ) [€/kW] | 0.11
Επιτόκιο αναγωγής (ΕΑ) | 8%
Κρίσιμος χρόνος : χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά των κυμάτων υποπίεσης και υπερπίεσης
Τκ = 2L/a
[10 empty] | γw = | 998.2 | kg/m3 | ή 10 kN/m3; |  |  | Di (m) | α (m/s) | L(m) | Tκ (s) | το α αναλυτικά
[10 empty] | ε = | 208000000 | kg/m2 |  |  | ΔΟ | 0.2776 | 25.7257 | 410 | 31.8748 | 0.0098277 | 1.485e-05 | 661.8094 | 25.7257
[10 empty] | S = | 0.0187 | m |  |  | ΓΔ | 0.2388 | 18.4804 | 650 | 70.3448 | 0.0098277 | 2.8776e-05 | 341.5251 | 18.4804
[11 empty] | 0.0083 |  |  |  | ΠΔ | 0.1234 | 40.4881 | 570 | 28.1564 | 0.0098277 | 5.9951e-06 | 1639.2873 | 40.4881
|  | 2) Επιλογή βέλτιστης διαμέτρου | [8 empty] | 0.0206
|  | βρέθηκε : Qmax,day = |  | 42 | L/s | κλάση 10atm |  |  |  | E = | 1000000 | kPa για HDPE
Μέγιστο διαθέσιμο ύψος ενέργειας (maxΔΗαπωλ)
|  | ΠΔ: minΠ - maxΔ = 250-(230+5) = |  |  | 15 | m
|  | ΓΔ: maxΔ - minΓ = 235-(205-36) = |  |  | 66 | m |  |  |  | Η μέγιστη υπερπίεση δημιουργείται κατά το απότομο κλείσιμο της δικλείδας, ,δηλ. για t < Tκ
|  | ΔΟ: minΔ - maxΟ = (230 +1)-210 = |  |  | 21 | m |  |  |  | Μέγιστη υπερπίεση ξ λόγω απότομου / ταχέως κλεισίματος δικλείδας, ακριβώς ανάντη της δικλείδας (x=0)
|  | ΟΔ | [10 empty] | ξmax | = αVo/g | (ύψος)
Η ελάχιστη διάμετρος που ικανοποιεί τους περιορισμόυς στη ταχύτητα και στις απώλειες είναι η Φ315
|  | Φ315 με πάχος τοιχωμάτων 18,7mm , εσωτερική διάμετρο 227,6mm και κόστος 81,18€/m | [8 empty] | Di (m) | α (m/s) | L(m) | Tκ (s) | V | ξmax (m)
[10 empty] | ΔΟ | 0.2776 | 25.7257 | 410 | 31.8748 | 1.3714 | 3.5962
|  | ΠΔ | [7 empty] | ΓΔ | 0.2388 | 18.4804 | 650 | 70.3448 | 0.86829 | 1.6357
|  | Η ελάχιστη διάμετρος που ικανοποιεί τους περιορισμόυς στη ταχύτητα και στις απώλειες είναι η Φ140 | [7 empty] | ΠΔ | 0.1234 | 40.4881 | 570 | 28.1564 | 1.2542 | 5.1764
Φ140 με πάχος τοιχωμάτων 8,3mm , εσωτερική διάμετρο 123,4mm και κόστος 15,49€/m
Είχαμε προσθέσει 40m extra σε περίπτωση υδραυλικού
|  | ΓΔ | [7 empty] | πλήγματος για να βρούμε τις κλάσεις των αγωγών.
|  | Η διάμετρος που ικανοποιεί τους περιορισμόυς στη ταχύτητα και επιφέρει το ελάχιστο ετήσιο συνολικό | [7 empty] | Άρα είμαστε οκ (;)
κόστος είναι η Φ280 με πάχος τοιχωμάτων 20,6mm εσωτερική διάμετρο 238,8mm και 81,52€/m

## 1.3 πίνακες
Πίνακας οικονομικών διαμέτρων | [8 empty] | HDPE 10atm |  |  |  | Εσωτερική διάμετρος (mm) |  |  | Vmax (m/s) | Vmin
Ονομαστική Διάμετρος (mm) |  |  | L/s |  | Ονομαστική Διάμετρος (mm) |  |  |  | Εσωτερική διάμετρος (mm) |  |  |  | D≤125 |  |  | 1.55 | 0.5
150 |  |  | 10 |  | 160 |  |  |  | 141.1 |  |  |  | 125<D≤175 |  |  | 1.85 | 0.5
175 |  |  | 13.6 |  | 180 |  |  |  | 158.6 |  |  |  | 175<D≤350 |  |  | 2 | 0.5
200 |  |  | 17.8 |  | 200 |  |  |  | 176.2 |  |  |  | 350<D≤450 |  |  | 2.1 | 0.5
250 |  |  | 27.8 |  | 250 |  |  |  | 220.4 |  |  |  | 450<D≤600 |  |  | 2.2 | 0.5
300 |  |  | 40 |  | 280 |  |  |  | 246.8 |  |  |  | 600<D≤800 |  |  | 2.3 | 0.7
350 |  |  | 54.4 |  | 315 |  |  |  | 277.6 |  |  |  | 800<D≤1000 |  |  | 2.4 | 0.7
400 |  |  | 70 |  | 355 |  |  |  | 312.8 |  |  |  | D>1000 |  |  | 2.5 | 0.7
Qmax,ωρ= |  | 0.083 | m3/s | [8 empty] | Re = VD/v
| ks = | 0.5 | mm | [8 empty] | v= 10^(-6)
Περιορισμός απωλειών
[17 empty] | Hf** | Ηf<ΔH,απωλ.max
Τμήμα ΟΔ (παροχή Qmax,ωρ.) | [10 empty] | Περιορισμός ταχύτητας | [5 empty] | 410m | ΔHαπωλ,max = 21m
Ονομαστική Διάμετρος (mm) |  |  | Εσωτερική διάμετρος D (mm) |  |  | A (m2) | Qmax,day | V (m/s) | Vmax | Vmin | Vmin<V<Vmax |  |  | Re | ks/D | f* | ΟΔ | ΟΔ
160 |  |  | 141.1 |  |  | 0.015637 | 0.083 | 5.308 | 1.85 | 0.5 | x |  |  | 748964.4381 | 0.0035436 | 0.028 | 116.838 | x
180 |  |  | 158.6 |  |  | 0.019756 | 0.083 | 4.2013 | 2 | 0.5 | x |  |  | 666323.3431 | 0.0031526 | 0.027 | 62.7927 | x
200 |  |  | 176.2 |  |  | 0.024384 | 0.083 | 3.4039 | 2 | 0.5 | x |  |  | 599766.6414 | 0.0028377 | 0.026 | 35.7277 | x
250 |  |  | 220.4 |  |  | 0.038152 | 0.083 | 2.1755 | 2 | 0.5 | x |  |  | 479486.7614 | 0.0022686 | 0.024 | 10.77 | ✓
280 |  |  | 246.8 |  |  | 0.047839 | 0.083 | 1.735 | 2 | 0.5 | ✓ |  |  | 428196.4433 | 0.0020259 | 0.024 | 6.1171 | ✓
315 |  |  | 277.6 |  |  | 0.060524 | 0.083 | 1.3714 | 2 | 0.5 | ✓ |  |  | 380687.616 | 0.0018012 | 0.023 | 3.2561 | ✓
355 |  |  | 312.8 |  |  | 0.076846 | 0.083 | 1.0801 | 2 | 0.5 | ✓ |  |  | 337848.0889 | 0.0015985 | 0.023 | 1.7925 | ✓
*https://www.advdelphisys.com/michael_maley/moody_chart/ (moody)
**Hf = f* L/D * (V^2/2g)
Qπηγής = |  | 1270 | m3/d = | 0.014699 | m3/s = | 0.015 | m3/s | [10 empty] | Περιορισμός απωλειών
[17 empty] | Hf** | Ηf<ΔH,απωλ.max
Τμήμα ΠΔ (παροχή πηγής) | [6 empty] | m3/s |  |  |  | Περιορισμός ταχύτητας | [5 empty] | 570m | ΔHαπωλ,max = 15m
Ονομαστική Διάμετρος (mm) |  |  | Εσωτερική διάμετρος D (mm) |  |  | A (m2) | Qπηγής | V (m/s) | Vmax | Vmin | Vmin<V<Vmax |  |  | Re | ks/D | f* | ΠΔ | ΠΔ
90 |  |  | 79.2 |  |  | 0.0049265 | 0.015 | 3.0447 | 1.55 | 0.5 | x |  |  | 241143.8532 | 0.0063131 | 0.033 | 112.2191 | x
110 |  |  | 96.8 |  |  | 0.0073594 | 0.015 | 2.0382 | 1.55 | 0.5 | x |  |  | 197299.5162 | 0.0051653 | 0.031 | 38.6512 | x
125 |  |  | 110.2 |  |  | 0.0095379 | 0.015 | 1.5727 | 1.55 | 0.5 | ✓ |  |  | 173308.468 | 0.0045372 | 0.03 | 19.561 | x
140 |  |  | 123.4 |  |  | 0.01196 | 0.015 | 1.2542 | 1.85 | 0.5 | ✓ |  |  | 154769.7988 | 0.0040519 | 0.029 | 10.7399 | ✓
160 |  |  | 141.1 |  |  | 0.015637 | 0.015 | 0.95928 | 1.85 | 0.5 | ✓ |  |  | 135355.0189 | 0.0035436 | 0.0283 | 5.362 | ✓
180 |  |  | 158.6 |  |  | 0.019756 | 0.015 | 0.75927 | 2 | 0.5 | ✓ |  |  | 120419.8813 | 0.0031526 | 0.0276 | 2.9146 | ✓
200 |  |  | 176.2 |  |  | 0.024384 | 0.015 | 0.61516 | 2 | 0.5 | ✓ |  |  | 108391.5617 | 0.0028377 | 0.027 | 1.6847 | ✓
250 |  |  | 220.4 |  |  | 0.038152 | 0.015 | 0.39317 | 2 | 0.5 | x |  |  | 86654.234 | 0.0022686 | 0.026 | 0.52978 | ✓
280 |  |  | 246.8 |  |  | 0.047839 | 0.015 | 0.31355 | 2 | 0.5 | x |  |  | 77384.8994 | 0.0020259 | 0.0256 | 0.29627 | ✓
315 |  |  | 277.6 |  |  | 0.060524 | 0.015 | 0.24783 | 2 | 0.5 | x |  |  | 68798.9668 | 0.0018012 | 0.0253 | 0.16263 | ✓
355 |  |  | 312.8 |  |  | 0.076846 | 0.015 | 0.19519 | 2 | 0.5 | x |  |  | 61056.8835 | 0.0015985 | 0.025 | 0.088468 | ✓
Qκαταθλ.= | 0.0492 | m3/s
[17 empty] | Hf** |  |  | Pαπ = γQHμαν/n | [6 empty] | Δαγωγού | Δαντλίας |  |  |  |  | Cλειτουργ.
Τμήμα ΔΓ (παροχή γεώτρηση/ καταθλιπτικός αγωγός - υπο πίεση) | [6 empty] | m3/s |  |  |  | Περιορισμός ταχύτητας | [5 empty] | 650 |  |  |  |  | €/m | € / kW | € / kW | € / kWh |  | € | € | € | € | €/ετος | kWh/ετος | €/ετος
Ονομαστική Διάμετρος (mm) |  |  | Εσωτερική διάμετρος D (mm) |  |  | A (m2) | Qκατ. | V (m/s) | Vmax | Vmin | Vmin<V<Vmax |  |  | Re | ks/D | f* | ΔΓ | Hμαν. | Ητοπ. | Pαπ | Pεγκ. | κόστος αγωγού | ΚΑΣ | ΕΚΣΑ | Καντλ. | ΕΑ | Εφ. Δαπάνη αγωγού | Εφ. Δαπάνη αντλιας | Τοκ. Αντλιοστ. | Τοκ. Αγωγών | Συντήρηση αντλ. | Ετήσια ενεργ αντληση | ετήσ. Κοστ. Ανλτησης | Συνολική ετήσια δαπάνη
90 |  |  | 76.6 |  |  | 0.0046084 | 0.0492 | 10.6762 | 1.55 | 0.5 | x |  |  | 817798.7676 | 0.0065274 | 0.033 | 1026.1371 | 1149.618 | 57.4809 | 739.8206 | 887.7847 | 8.33 | 1700 | 130 | 0.11 | 0.08 | 5414.5 | 1509233.956 | 176323.1163 | 454.0608 | 115412.0084 | 4051390.584 | 445652.9642 | 737842.1498
110 |  |  | 93.8 |  |  | 0.0069103 | 0.0492 | 7.1198 | 1.55 | 0.5 | x |  |  | 667839.9318 | 0.0053305 | 0.031 | 486.714 | 581.8042 | 29.0902 | 374.4119 | 449.2943 | 12.49 | 1700 | 130 | 0.11 | 0.08 | 8118.5 | 763800.3232 | 89234.4442 | 680.8187 | 58408.26 | 2050347.0817 | 225538.179 | 373861.7019
125 |  |  | 106.6 |  |  | 0.0089249 | 0.0492 | 5.5127 | 1.55 | 0.5 | x |  |  | 587649.0206 | 0.0046904 | 0.03 | 248.4629 | 331.0136 | 16.5507 | 213.0191 | 255.623 | 16.15 | 1700 | 130 | 0.11 | 0.08 | 10497.5 | 434559.0569 | 50769.3369 | 880.322 | 33230.9867 | 1166531.1826 | 128318.4301 | 213199.0757
140 |  |  | 119.4 |  |  | 0.011197 | 0.0492 | 4.3941 | 1.85 | 0.5 | x |  |  | 524651.4707 | 0.0041876 | 0.029 | 136.2394 | 212.8836 | 10.6442 | 136.9982 | 164.3979 | 19.48 | 1700 | 130 | 0.11 | 0.08 | 12662 | 279476.3963 | 32651.1002 | 1061.8374 | 21371.7244 | 750226.985 | 82524.9683 | 137609.6303
160 |  |  | 136.4 |  |  | 0.014612 | 0.0492 | 3.367 | 1.85 | 0.5 | x |  |  | 459262.3578 | 0.0036657 | 0.028 | 67.6102 | 140.6424 | 7.0321 | 90.5084 | 108.6101 | 25.48 | 1700 | 130 | 0.11 | 0.08 | 16562 | 184637.1772 | 21571.0774 | 1388.892 | 14119.3135 | 495640.3996 | 54520.444 | 91599.7269
180 |  |  | 153.4 |  |  | 0.018482 | 0.0492 | 2.6621 | 2 | 0.5 | x |  |  | 408366.2686 | 0.0032595 | 0.027 | 36.2379 | 107.6189 | 5.3809 | 69.2566 | 83.1079 | 32.31 | 1700 | 130 | 0.11 | 0.08 | 21001.5 | 141283.4899 | 16506.0858 | 1761.1892 | 10804.0316 | 379261.6767 | 41718.7844 | 70790.091
200 |  |  | 170.6 |  |  | 0.022859 | 0.0492 | 2.1524 | 2 | 0.5 | x |  |  | 367194.5229 | 0.0029308 | 0.026 | 20.5118 | 91.0651 | 4.5533 | 58.6037 | 70.3244 | 39.61 | 1700 | 130 | 0.11 | 0.08 | 25746.5 | 119551.473 | 13967.1442 | 2159.1056 | 9142.1715 | 320924.2081 | 35301.6629 | 60570.0842
225 |  |  | 191.8 |  |  | 0.028893 | 0.0492 | 1.7029 | 2 | 0.5 | ✓ |  |  | 326607.8498 | 0.0026069 | 0.026 | 11.4198 | 81.4945 | 4.0747 | 52.4446 | 62.9336 | 50.28 | 1700 | 130 | 0.11 | 0.08 | 32682 | 106987.0415 | 12499.2474 | 2740.7178 | 8181.362 | 287196.2236 | 31591.5846 | 55012.9118
250 |  |  | 213.2 |  |  | 0.0357 | 0.0492 | 1.3782 | 2 | 0.5 | ✓ |  |  | 293824.5103 | 0.0023452 | 0.025 | 6.4704 | 76.2846 | 3.8142 | 49.0919 | 58.9103 | 61.96 | 1700 | 130 | 0.11 | 0.08 | 40274 | 100147.4726 | 11700.1836 | 3377.3841 | 7658.3361 | 268836.0713 | 29571.9678 | 52307.8718
280 |  |  | 238.8 |  |  | 0.044788 | 0.0492 | 1.0985 | 2 | 0.5 | ✓ |  |  | 262325.7353 | 0.0020938 | 0.024 | 3.5234 | 73.1826 | 3.6591 | 47.0956 | 56.5147 | 81.52 | 1700 | 130 | 0.11 | 0.08 | 52988 | 96075.0487 | 11224.4042 | 4443.5822 | 7346.9155 | 257904.0486 | 28369.4454 | 51384.3473
315 |  |  | 268.6 |  |  | 0.056663 | 0.0492 | 0.86829 | 2 | 0.5 | ✓ |  |  | 233221.8377 | 0.0018615 | 0.024 | 1.9571 | 71.5338 | 3.5767 | 46.0346 | 55.2415 | 103.48 | 1700 | 130 | 0.11 | 0.08 | 67262 | 93910.4859 | 10971.5193 | 5640.6022 | 7181.3901 | 252093.4919 | 27730.2841 | 51523.7957
355 |  |  | 302.8 |  |  | 0.072011 | 0.0492 | 0.68322 | 2.1 | 0.5 | ✓ |  |  | 206880.4016 | 0.0016513 | 0.023 | 1.0301 | 70.558 | 3.5279 | 45.4066 | 54.4879 | 130.95 | 1700 | 130 | 0.11 | 0.08 | 85117.5 | 92629.4756 | 10821.8595 | 7137.9673 | 7083.4305 | 248654.7455 | 27352.022 | 52395.2793
400 |  |  | 341.2 |  |  | 0.091434 | 0.0492 | 0.53809 | 2.1 | 0.5 | ✓ |  |  | 183597.2614 | 0.0014654 | 0.023 | 0.56703 | 70.0706 | 3.5035 | 45.0929 | 54.1115 | 177.55 | 1700 | 130 | 0.11 | 0.08 | 115407.5 | 91989.5755 | 10747.1002 | 9678.0916 | 7034.497 | 246936.9965 | 27163.0696 | 54622.7584
450 |  |  | 383.8 |  |  | 0.11569 | 0.0492 | 0.42527 | 2.1 | 0.5 | x |  |  | 163218.8265 | 0.0013028 | 0.022 | 0.30118 | 69.7907 | 3.4895 | 44.9128 | 53.8954 | 224.86 | 1700 | 130 | 0.11 | 0.08 | 146159 | 91622.1878 | 10704.1785 | 12256.9173 | 7006.4026 | 245950.7801 | 27054.5858 | 57022.0842

## 1.3 συνδυαστική
Συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστάσιου - καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου ΓΔ
Δεδομένα |  |  |  | α) Ενδεικτικός υπολογισμός κλάσης αγωγού (θα ακολουθήσει τελικός έλεγχος)
Υψος δεξαμενής (φ) [m] |  |  | 5
Ωρες λειτουργίας αντλίας γεώτρησης κάθε μέρα (H), ξεκινά 16:00 |  |  | 20 | Για τον καταθλιπτικό αγωγό λαμβάνεται προσεγγιστικά η κλίση της ΓΕ
Μηκος αγωγού ΠΔ [m] |  |  | 570 | ίση με 2% (σελ 188). Το μανομετρικό ύψος υπολογίζεται:
Μήκος αγωγού ΓΔ [m] |  |  | 650 |  |  | Ημαν = Δz+ΔΗτοπ. + ΔΗf
Μηκος αγωγού ΔΟ [m] |  |  | 410 |  | Δz : υψομετρική διαφορά = |  |  | 230+5-(205-36) = |  | 66m
Στάθμη γεώτρησης από την επιφάνεια εδάφους (ΣΓ) [m] |  |  | -36 |  | ΔΗτοπ.: τοπικές απώλειες = |  |  | max{0,05Hμαν. , 3m)
Υψόμετρο γεώτρησης [m] |  |  | 205 |  | ΔHf: γραμμικές απώλειες = |  |  | 2%×L = |  | 13m
Υψόμετρο δεξαμενής ρύθμισης [m] |  |  | 230 |  | Άρα Ημαν. = 66 + 0,05Ημαν. + 13 => 0,95Ημαν. = 79 => |  |  |  |  | Ημαν. = | 83.1579 | m
Κόστος του αντλητικού συγκροτήματος (ΚΑΣ) [€/kW] |  |  | 1700
Ετήσιο κόστος συντήρησης των αντλιών (ΕΚΣΑ) [€/kW] |  |  | 130 | Σε περίπτωση απότομου κλεισίματος της δικλείδας στη δεξαμενή Γ κατά τη διάρκεια
Κόστος άντλησης (Καντλ) [€/kW] |  |  | 0.11 | λειτουργίας της αντλίας, το μέγιστο υψόμετρο της πιεζομετρικής γραμμής είναι:
Επιτόκιο αναγωγής (ΕΑ) |  |  | 8% |  |  |  | maxH = (205-36) + 83 = 252m
|  |  |  | Άρα το μέγιστο ύψος πιέσεων στον αγωγό είναι: |  |  |  |  | max(P/γ) = maxH - min υψόμετρο = 252 - (205-36) = 83m |  |  |  |  | (μέγιστο φορτίο πίεσης)
εφεδρική αντλητική ισχύς : 20% συνολικής απαιτούμενης
συντελεστής απόδοσης αντλιών |  |  | 0.75 | ελάχιστη κλάση = max { [9,81*(83+40)/100] , 10 atm} = | [5 empty] | 12 atm | Αγωγός HDPE 12,5 atm
τοπικές απώλειες στο αντλιοστάσιο = 5% μανομετρικού ύψους, min = 3m
Η γεώτρηση καλύπτει 60% του συνολικού απαιτούμενου όγκου νερού |  |  |  | β) Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού καταθλιπτικού αγωγού
Εξοπλισμός: | Χρόνος απόσβ. | 15 έτη |  |  |  |  | Qκατ = Qmax,day *24 / ώρες λειτουργίας αντλίας = |  |  |  |  | 49.2 | L/s
Αγωγός: | Χρόνος απόσβ. | 40 έτη |  | γ) Υπολογισμός μέσων ετήσιων αναγκών νερού κατά τη λειτουργία του έργου
συνέχεια στο word
πίνακες στο προηγούμενο φύλλο