ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ – 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Υδραυλικά Έργα – Ομάδα 17

Project 2022

<< Σχεδίαση Δικτύου Ύδρευσης  και Αποχέτευσης Οικισμού >>

ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ (2018050089)

ΚΑΙΣΙΔΗ ΧΑΡΤΖΑΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ (2014050055)

ΠΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2018050055)

ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (2018050040)

ΙΟΥΛΙΟΣ, 2022

ΜΕΡΟΣ Α – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Εκφώνηση

Πρόκειται να μελετηθεί η ύδρευση οικισμού πληθυσμού Κ αριθμού κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2021 και εκτιμάται να αυξάνεται με ρυθμό Λ% ετησίως. Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί την περιοχή για τα επόμενα 40 χρόνια. Ο οικισμός έχει έντονη παραθεριστική και τουριστική δραστηριότητα καθώς και προοπτικές για περεταίρω τουριστική ανάπτυξη. Π παραθεριστές επισκέπτονται την περιοχή κατά το τετράμηνο Ιούνιο – Σεπτέμβριο, ενώ ο ρυθμός αύξησης της παραθεριστικής δραστηριότητας είναι ίδιος με αυτό του μόνιμου πληθυσμού. Στην περιοχή λειτουργούν Ξ1 ξενοδοχεία με πισίνες Κλ1 κλινών έκαστο και έχουν σχεδιαστεί επιπλέον Ξ2 δυναμικότητας Κλ2 έκαστο. Στον οικισμό δραστηριοποιούνται επίσης:

- Ένα βιοτεχνικό πάρκο που λειτουργεί ΩΜΕΤ hr όλο το χρόνο με κατανάλωση ΚΜΕΤ m3/d.

- Ένα ελαιουργείο 24hr λειτουργίας από Οκτώβριο – Ιανουάριο, με κατανάλωση ΚΕΛ m3/d.

Οι απώλειες του δικτύου είναι 15%

Ο οικισμός του σχήματος πρόκειται να υδροδοτηθεί από τη πηγή Π με σταθερή παροχή QΠ. Σε περίπτωση μη επάρκειας της πηγής οι ανάγκες του οικισμού θα καλυφθούν και από τη γεώτρηση Γ. Ο οικισμός έχει έκταση Θ και μπορεί να υποτεθεί ότι ο πληθυσμός είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος στον οικισμό.

Ζητούμενα

  - Υπολογισμός παροχών σχεδιασμού δικτύου ύδρευσης [lt/sec].

  - Διαστασιολόγηση όγκου δεξαμενής (Δ) ύδρευσης [m3] και επιφάνειας κάτοψης, ωφέλιμου ύψους Φ. Η δεξαμενή ρύθμισης θα πρέπει να επαρκεί για 4ωρη βλάβη του τροφοδοτικού της συστήματος και να είναι διπλού θαλάμου με ορθογωνική κάτοψη. Η αντλία της γεώτρησης θα λειτουργεί H ώρες ημερησίως (ξεκινώντας από τις 16:00). Η δεξαμενή γεμίζει από την κορυφή, και αδειάζει από τον πυθμένα και η ελάχιστη στάθμη της είναι 1m από την επιφάνεια του εδάφους. Η παροχή πυρόσβεσης εξυπηρετείται από 2 κρουνούς των 5 𝑙/𝑠 για 4 ώρες.

  - Αν η προσαυξημένη τιμή της ισοδύναμης τραχύτητας είναι ks, = 0,5 mm (τιμή σχεδιασμού) να γίνει διαστασιολόγηση των αγωγών του εξωτερικού υδραγωγείου, πηγή – δεξαμενή (ΠΔ), δεξαμενής - οικισμού (ΔΟ) από HDPE καθώς και συνδυαστική διαστασιολόγηση του αντλιοστασίου και του καταθλιπτικού γεώτρησης – δεξαμενής (ΓΔ), με τη βοήθεια της οικονομικής βελτιστοποίησης με αναγωγή μεγεθών σε ετήσια βάση όπου κρίνεται απαραίτητο. Να γίνει επίσης πρόβλεψη για υδραυλικό πλήγμα στους αγωγούς. Η εφεδρική αντλητική ισχύς είναι ίση με 20% της συνολικής απαιτούμενης, ο συντελεστής απόδοσης των αντλιών είναι n=0,75 και οι τοπικές απώλειες στο αντλιοστάσιο είναι ίσες με 5% του μανομετρικού ύψους και όχι λιγότερο από 3m. To Κόστος του αντλητικού συγκροτήματος (ΚΑΣ), το ετήσιο κόστος συντήρησης των αντλιών (ΕΚΣΑ) και το κόστος άντλησης (Καντλ) δίνονται. - Για τον υπολογισμό του κόστους άντλησης να θεωρήσετε ότι η γεώτρηση καλύπτει ένα ποσοστό 60% του συνολικού απαιτούμενου ετήσιου όγκου νερού. Για αναγωγή των εφάπαξ δαπανών σε ετήσιο τοκοχρεολύσιο το επιτόκιο αναγωγής (ΕΑ) δίνεται. - Για το μηχανολογικό εξοπλισμό να ληφθεί χρόνος απόσβεσης Νμηχ=15 έτη και για τον καταθλιπτικό αγωγό Ναγωγ=40 έτη. Οι τιμές ανά μέτρο αγωγού δίνονται στον πίνακα 3 για κάθε κλάση. Η κινηματική συνεκτικότητα του νερού είναι ν (m2/s) = 1·10-6.

  - Προτείνετε εναλλακτικές διαφορετικής χωροθέτησης δεξαμενής ρύθμισης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Δεδομένα

| Σημερινός πληθυσμός οικισμού (Κ) | 5478 |
| --- | --- |
| Σημερινός πληθυσμός παραθεριστών (Π) | 2700 |
| Ετήσια ποσοστιαία αύξηση πληθυσμού (Λ) [%] | 1,1 |
| Ξ1 – Αριθμός υφιστάμενων ξενοδοχείων | 3 |
| Κλ1 – Αριθμός κλινών εκάστου ξενοδοχείου Ξ1 | 300 |
| Ξ2 – Αριθμός μελλοντικών ξενοδοχείων | 3 |
| Κλ2 – Αριθμός κλινών εκάστου μελλοντικού ξενοδοχείου Ξ2 | 100 |
| Κατανάλωση σε νερό ύδρευσης ανά μόνιμο κάτοικο και ημέρα (l/κατ/d) | 150 |
| Κατανάλωση σε νερό ύδρευσης ανά παραθεριστή και ημέρα (l/παρ/d) | 200 |
| Κατανάλωση σε νερό ύδρευσης ανά κλίνη και ημέρα (l/κλ./d) | 300 |
| Κατανάλωση βιοτεχνικού πάρκου (m3/d) | 214 |
| ΩΜΕΤ – Ώρες λειτουργίας βιοτεχνικού πάρκου ανά ημέρα (h) | 14 |
| ΚΕΛ – Κατανάλωση Ελαιουργείου (m3/d) | 127 |
| Παροχή πηγής οικισμού (Qπ) [m^3/day] | 1270 |
| Ύψος δεξαμενής (φ) [m] | 5 |
| Ώρες λειτουργίας αντλίας γεώτρησης κάθε μέρα (H) | 20 |
| Μήκος αγωγού ΠΔ [m] | 570 |
| Μήκος αγωγού ΓΔ [m] | 650 |
| Μήκος αγωγού ΔΟ [m] | 410 |

Εικόνα 1: Τοπογραφικό διάγραμμα ευρύτερης περιοχής

Πίνακας 1 : Ποσοστιαία κατανομή ζήτησης κατά τη διάρκεια της ημέρας

| Ώρα | Ζήτηση% | Ώρα | Ζήτηση% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 2 | 12-13 | 8 |
| 1-2 | 2 | 13-14 | 6 |
| 2-3 | 2 | 14-15 | 5 |
| 3-4 | 2 | 15-16 | 5 |
| 4-5 | 3 | 16-17 | 5 |
| 5-6 | 3 | 17-18 | 6 |
| 6-7 | 4 | 18-19 | 4 |
| 7-8 | 5 | 19-20 | 4 |
| 8-9 | 5 | 20-21 | 3 |
| 9-10 | 6 | 21-22 | 2 |
| 10-11 | 7 | 22-23 | 2 |
| 11-12 | 7 | 23-24 | 2 |

Τοπικές απώλειες στο αντλιοστάσιο = 5% μανομετρικού ύψους, min = 3m

Εφεδρική αντλητική ισχύς : 20% συνολικής απαιτούμενης

Γεώτρηση καλύπτει το 60% του απαιτούμενου όγκου νερού

Χρόνος απόσβεσης μηχανολογικού εξοπλισμού : 15 έτη

Χρόνος απόσβεσης καταθλιπτικού αγωγού : 40 έτη

| Στάθμη γεώτρησης από την επιφάνεια εδάφους (ΣΓ) [m] | -36 |
| --- | --- |
| Κόστος του αντλητικού συγκροτήματος (ΚΑΣ) [€/kW] | 1700 |
| Ετήσιο κόστος συντήρησης των αντλιών (ΕΚΣΑ) [€/kW] | 130 |
| Κόστος άντλησης (Καντλ) [€/kWh] | 0,11 |
| Επιτόκιο αναγωγής (ΕΑ) | 8% |
| Κομβος από τον οποίο εισέρχεται η παροχή υδρευσης στον οικισμό | Ο |
| OB [m] | 156 |
| BC [m] | 139 |
| CD [m] | 136 |
| DE [m] | 127 |
| EF [m] | 158 |
| FG [m] | 193 |
| GH [m] | 74 |
| HJ [m] | 59 |
| JK [m] | 35 |
| KL [m] | 58 |
| LO [m] | 54 |
| LM [m] | 92 |
| MC [m] | 180 |
| MN [m] | 108 |
| NG [m] | 148 |
| NJ [m] | 102 |
| Συντελεστής απόδοσης αντλιών | 0,75 |

  - Υπολογισμός παροχών σχεδιασμού δικτύου ύδρευσης

Ο ορίζοντας σχεδιασμού του έργου είναι 40 χρόνια. Υποθέτοντας ότι ο πληθυσμός αυξάνεται εκθετικά σύμφωνα με το μοντέλο P = P0 (1+r)t , ο πληθυσμός των μόνιμων κατοίκων και των παραθεριστών έπειτα από 40 χρόνια εκτιμάται:

P = 5478(1+0,011)40 = 8485  μόνιμοι κάτοικοι

P = 2700(1+0,011)40 = 4182 παραθεριστές

Παροχή σχεδιασμού εξωτερικού υδραγωγείου Qmax,ημερ.

Το εξωτερικό υδραγωγείο βρίσκεται ανάντη της δεξαμενής ρύθμισης. Ο σχεδιασμός του εξωτερικού υδραγωγείου πραγματοποιείται με τη μέγιστη ημερήσια παροχή. Η μέγιστη ημερήσια παροχή για κάθε χρήση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη μέση ημερήσια παροχή της εκάστοτε χρήσης με τον αντίστοιχο συντελεστή λ1 (συντελεστής ημερήσιας αιχμής).

Qmax,ημερ.χρήση=λ1Qχρήση

Παροχή σχεδιασμού εσωτερικού υδραγωγείου Qmax,ωρ.

Το εσωτερικό υδραγωγείο βρίσκεται κατάντη της δεξαμενής ρύθμισης και σχεδιάζεται βάσει της παροχής της δυσμενέστερης ώρας της δυσμενέστερης ημέρας. Η παραπάνω παροχή υπολογίζεται για κάθε χρήση πολλαπλασιάζοντας την αντίστοιχη μέγιστη ημερήσια με τον ανάλογο συντελεστή λ2  (συντελεστής ωριαίας αιχμής).

Qmax,ωρ.χρήση=λ2Qmax,ημερ.χρήση

Σημειώνεται ότι η παροχή πυρόσβεσης καλύπτεται  από τη δεξαμενή ρύθμισης, επομένως λαμβάνεται υπόψη ως χρήση μόνο στη παροχή σχεδιασμού του εσωτερικού υδραγωγείου.

Προσδιορισμός μέσης ημερήσιας παροχής για κάθε χρήση

Οι παροχές σχεδιασμού θα προκύψουν από τη δυσμενέστερη περίπτωση ζήτησης παροχής. Για αυτό τον λόγο οι υπολογισμοί θα γίνουν με βάση τα δεδομένα που θα ισχύουν 40 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του έργου.

Πίνακας 2

|  |  |  |  |  |  | Συντελεστές |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Υπολογισμός παροχής Q_i για κάθε χρήση (το 2062) |  |  |  |  |  | λ1 |  | λ2 |  |
| Qμόνιμων |  | 1272798 | L/d | 14,73 | L/s | 1,5 |  | 2 |  |
| Qπαραθεριστών |  | 836450 | L/d | 9,68 | L/s | 1,2 |  | 1,5 |  |
| Qτουριστών* |  | 360000 | L/d | 4,16 | L/s | 1,1 |  | 1,5 |  |
| Qβιοτεχν. |  | 214000 | L/d | 2,47 | L/s | 1 |  | 1,7 =24/14 |  |
| Qελαιουργείου |  | 127000 | L/d | 1,47 | L/s | 1 |  | 1 = 24/24 |  |
| *υπόθεση για 100% πληρότητα ξενοδοχείων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ενδεικτικά:

Qμόνιμων = αριθμός μόνιμων× κατανάλωση

= (8484 κάτοικοι × 150 L/κάτοικο/day) / (24×60×60) = 14,73 L/s

Οι τιμές των συντελεστών λ1 και λ1 στον Πίνακα 2 αναφέρονται στη περίοδο του καλοκαιριού, αφού ο σχεδιασμός βασίζεται στη δυσμενέστερη περίπτωση ζήτησης νερού.

|  |  |  |  |  |  | Α | Α | Α | Α | Β |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μήνας | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Μόνιμοι | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Παραθερ. |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |
| Τουρίστες | 0 | 0 | 20 | 45 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | 0 |
| Βιοτεχν. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ελαιουργ. | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |

Πίνακας 3: Εύρεση δυσμενέστερων σεναρίων κατανάλωσης

Ο έλεγχος για το δυσμενέστερο σενάριο γίνεται ανάμεσα στα σενάρια Α και Β. Το σενάριο Α συναντάται τέσσερεις φορές στους μήνες Ιούνιο – Σεπτέμβριο όπου τα ξενοδοχεία εμφανίζουν 100% πληρότητα και η παρουσία των παραθεριστών είναι αισθητή. Το σενάριο Β συναντάται μια φορά τον Οκτώβρη, όπου η πληρότητα των ξενοδοχείων της περιοχής είναι ακόμα 90% και ταυτόχρονα ξεκινά η λειτουργία του ελαιουργείου.

Έλεγχος για τα σενάρια Α και Β

|  |  |  |  | Qmax,i,ημερ. |  |  | Qmax,i,ωριαία |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qi |  | L/d | λ1 | A | B | λ2 | Α | Β |
| Qμόνιμων |  | 1272798 | 1,5 | 1909197 | 1909197 | 2 | 3818394 | 3818394 |
| Qπαραθεριστών |  | 836450 | 1,2 | 1003740 | × | 1,5 | 1505610 | × |
| Qτουριστών |  | 360000 | 1,1 | 396000 | 396000 | 1,5 | 594000 | 594000 |
| Qβιοτεχν.πάρκου |  | 214000 | 1 | 214000 | 214000 | 1,7 | 363800 | 363800 |
| Qελαιουργείου |  | 127000 | 1 | × | 127000 | 1 | × | 127000 |
| Qπυρόσβεσης |  | 1272798 | × | × | × | × | 864000 | 864000 |
| Σύνολο L/d |  |  |  | 3522937 | 2646197 |  | 7145804 | 5767194 |
|  | L/s |  |  | 40,7747 |  |  | 82,7061 |  |

Η συνολική μέγιστη ημερήσια και ωριαία παροχή εντοπίζεται στο σενάριο Α, στο οποίο δεν λήφθηκε υπόψη μόνο η παροχή του ελαιουργείου (και της πυρόσβεσης). Συνεπώς, οι στρογγυλοποιημένες παροχές σχεδιασμού είναι:

Εξωτερικό υδραγωγείο: Qmax,ημερ = 41 L/s

Εσωτερικό υδραγωγείο: Qmax,ωρ. = 83 L/s

Μέσες ετήσιες ανάγκες κατά τη λειτουργία του έργου

| Qi | L/d | Vi,year =Qi×365days [L] | m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qμόνιμων | 1272798 | 464571270 | 464571,3 |
| Qπαραθεριστών | 836450 | 305304250 | 305304,3 |
| Qτουριστών* | 360000 | 75600000* | 75600* |
| Qβιοτεχν. | 214000 | 78110000 | 78110 |
| Qελαιουργείου | 127000 | 46355000 | 46355 |
|  |  | Σύνολο : | 969941 |

Απαιτούμενος  ετήσιος όγκος νερού στο τέλος της περιόδου σχεδιασμού

*Για τους τουρίστες πρέπει να ληφθεί υπόψη η πληρότητα των ξενοδοχείων κατά τη διάρκεια του έτους. Η πληρότητα για κάθε μήνα αναγράφεται στην αντίστοιχη γραμμή (τουρίστες) του Πίνακα 3. Δηλαδή, δεν γίνεται πολλαπλασιασμός της παροχής με 365days, αλλά:

Vτουρ, year =  Qτουριστών × ημέρες κάθε μήνα × πληρότητα κάθε μήνα

, όπου Qτουριστών = κατανάλωση κλίνης [L/κλίνη/day] × μέγιστος αριθμός κλινών 40 χρόνια μετά

Qτουριστών = 300 L/κλίνη/day × (3×300+3×100) κλίνες = 360000L/d

⇒ Vτουρ, year = 360000 L/d ×30days× (1×4months + 0,9×1+ 0,85 + 0,6+ 0,45+ 0,2) = 75600 m3

Επομένως ο ετήσιος απαιτούμενος όγκος νερού είναι Vyear,40 = 969941 m3.  Διαιρώντας με 365 ημέρες υπολογίζεται η μέση ετήσια παροχή 40 χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του έργου (δεν αποτελεί σχεδιαστικό μέγεθος). Γίνεται πολλαπλασιασμός με 1,15 για να συμπεριληφθεί στη τελική απαιτούμενη παροχή το ποσοστό των απωλειών (15%).

Qμέση,40y= 969941 m3365 days×1,15=2657m3d×1,15≃35,36Ls

  - Διαστασιολόγηση δεξαμενής ρύθμισης

Σκοπός της δεξαμενής ρύθμισης είναι η αποθήκευση ύδατος για τη κάλυψη της ημερήσιας διακύμανσης της ζήτησης του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Το πλεόνασμα ύδατος αποθηκεύεται ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε νερό όταν εμφανίζεται έλλειμμα. Η διαστασιολόγηση γίνεται με τη παροχή σχεδιασμού του εξωτερικού υδραγωγείου.

Υπολογισμός όγκου ρύθμισης

Θα πρέπει ο όγκος ρύθμισης να είναι ικανός να αποθηκεύσει το πλεόνασμα ύδατος υπό καθεστώς μέγιστης περίσσειας, έτσι ώστε να το αποδώσει υπό καθεστώς μέγιστου ελλείμματος.

Vρύθμισης = { |μέγιστο έλλειμμα%| + |μέγιστη περίσσεια|} × Vmax,ημερ.

, όπου Vmax,ημερ, ο όγκος νερού που συγκεντρώνεται στη δεξαμενή εντός 24 ωρών με παροχή Qmax,ημερ..

Υπολογισμός όγκου ασφαλείας

Η δεξαμενή ρύθμισης, εκτός από ρυθμιστικό ρόλο, οφείλει να καλύπτει και έκτακτα σενάρια που μπορεί να συμβούν κατά τη περίοδο σχεδιασμού του έργου (ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του εσωτερικού υδραγωγείου). Αυτά τα έκτακτα σενάρια αφορούν:

- Βλάβες στο εξωτερικό υδραγωγείο που επηρεάζουν την εισροή νερού στη δεξαμενή.

- Αυξημένες καταναλώσεις (μικρής συχνότητας) για πυρόσβεση

Για τη βλάβη στο εξωτερικό υδραγωγείο (πηγή και γεώτρηση) , το απόθεμα ασφαλείας πρέπει να ισούται με:

Vβλάβης=Qγεωτρ./καταθλ.×24χρόνος λειτουργίας  αντλίας×tβλάβης+Qπηγής×tβλάβης

Για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, το απόθεμα ασφαλείας για πυρόσβεση θα ισούται με:

Vπυρκαγιάς = qκουνού × Νκρουνών × tπυρκαγίας

Ως όγκος ασφαλείας λαμβάνεται: Vασφαλείας = max{Vβλάβης, , Vπυρκαγίας}

Ωφέλιμος όγκος δεξαμενής ρύθμισης

Vωφέλιμο = Vρύθμισης + Vασφαλείας

Σύμφωνα με τα δεδομένα:

- Ωφέλιμο ύψος δεξαμενής 5m, διπλού θαλάμου με ορθογωνική κάτοψη.

- Επάρκεια για τετράωρη βλάβη τροφοδοτικού συστήματος (εξωτερικό υδρ.).

- Η αντλία της γεώτρησης λειτουργεί 20hr (4hr στάση), ξεκινώντας από τις 16:00.

- Παροχή πυρόσβεσης από 2 κρουνούς των 5 L/s για 4hr.

- Η ημερήσια διακύμανση της κατανάλωσης του οικισμού δίνεται στον Πίνακα 1

Παροχή πηγής οικισμού Qπηγής = 1270 m3/d =  15 L/s

Ποσοστό κάλυψης  μέγιστης ημερήσιας παροχής από τη πηγή: QπηγήςQmax,ημερ.=15 L/s 41 L/s=36,6%

Ωριαία συνεισφορά πηγής: 36,6%24hr=1,53 % ανά hr

Συνεπώς, το ποσοστό κάλυψης της γεώτρησης ισούται με (1-0,366) Qmax,ημερ , δηλαδή:

Qγεώτρησης (καταθλιπτικού) =  63,4% Qmax,ημερ

Ωριαία συνεισφορά γεώτρησης (20 hr λειτουργίας): 63,4%24-4hr=3,17% ανά hr

Πίνακας 4 : Υπολογισμός μέγιστης περίσσειας και ελλείμματος εντός της δεξαμενής

| Ώρα | Ζήτηση% | Εισροή Πηγής% | Εισροή Γεώτρησης% | Περίσσεια/Έλλειμμα% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 2 | 1,53 | 3,17 | 2,7 |
| 1-2 | 2 | 1,53 | 3,17 | 5,4 |
| 2-3 | 2 | 1,53 | 3,17 | 8,1 |
| 3-4 | 2 | 1,53 | 3,17 | 10,8 |
| 4-5 | 3 | 1,53 | 3,17 | 12,5 |
| 5-6 | 3 | 1,53 | 3,17 | 14,2 |
| 6-7 | 4 | 1,53 | 3,17 | 14,9 |
| 7-8 | 5 | 1,53 | 3,17 | 14,6 |
| 8-9 | 5 | 1,53 | 3,17 | 14,3 |
| 9-10 | 6 | 1,53 | 3,17 | 13 |
| 10-11 | 7 | 1,53 | 3,17 | 10,7 |
| 11-12 | 7 | 1,53 | 3,17 | 8,4 |
| 12-13 | 8 | 1,53 | 0 | 1,93 |
| 13-14 | 6 | 1,53 | 0 | -2,54 |
| 14-15 | 5 | 1,53 | 0 | -6,01 |
| 15-16 | 5 | 1,53 | 0 | -9,48 |
| 16-17 | 5 | 1,53 | 3,17 | -9,78 |
| 17-18 | 6 | 1,53 | 3,17 | -11,08 |
| 18-19 | 4 | 1,53 | 3,17 | -10,38 |
| 19-20 | 4 | 1,53 | 3,17 | -9,68 |
| 20-21 | 3 | 1,53 | 3,17 | -7,98 |
| 21-22 | 2 | 1,53 | 3,17 | -5,28 |
| 22-23 | 2 | 1,53 | 3,17 | -2,58 |
| 23-24 | 2 | 1,53 | 3,17 | 0,12 |

Η τελευταία στήλη προκύπτει αφαιρώντας από τις εισροές (πηγή και γεώτρηση) τις εκροές (ζήτηση). Σε κάθε επόμενη ώρα προστίθεται στη περίσσεια η περίσσεια της προηγούμενης ώρας. Ενδεικτικά για την ώρα 1 – 2 : Περίσσεια = (3,17+1,53) – 2 + 2,7 = 5,4%. Σημειώνεται ότι η αντλία της γεώτρησης δεν λειτουργεί το τετράωρο 12:00 – 16:00.

Η μέγιστη περίσσεια βρέθηκε 15,11% και το μέγιστο έλλειμμα 11,26%. Ο μέγιστος ημερήσιος όγκος νερού εντός της δεξαμενής υπολογίζεται:

Vmax,ημερ, = Qmax,ημερ.. ×1 day = 41 L/s ×24×60×60 s = 3542m3

Ακολουθεί ο υπολογισμός των όγκων ρύθμισης, βλάβης και πυρόσβεσης. Για τους δύο τελευταίους έχει γίνει η υπόθεση 4hr βλάβης στο τροφοδοτικό σύστημα, 4hr στάσης αντλίας και  3hr διάρκεια πυρόσβεσης.

Όγκος ρύθμισης : Vρύθμισης = { |0,149| + |0,1108|} × 3542 m3 = 934 m3

Όγκος βλάβης :  Vβλάβης=0,634×41Ls ×2420×4×60×60s+15Ls×4×60×60s1000=665,2 m3

Όγκος πυρόσβεσης : Vπυρκαγιάς = [2 κρουνοί × 5 L/s × (3×60×30)s ]/1000 = 108m3

Vωφέλιμο = Vρύθμισης + Vασφαλείας = Vρύθμισης + max{Vβλάβης, ,Vπυρκαγίας} = 934+665 =1599 ≃1600m3

Υπολογισμός διαστάσεων δεξαμενής

Δεδομένα για τον σχεδιασμό της δεξαμενής: i) διπλού θαλάμου , ii) ωφέλιμο ύψος 5m

Εμβαδόν Α ωφέλιμο)= ωφέλιμος όγκος / ωφέλιμο ύψος = 1600 m3 / 5m = 320 m2

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το πλάτος x και το μήκος y κάθε θαλάμου, για n θαλάμους πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση : xy=2nn+1⇒xy=1,33  ενώ βρέθηκε 2×x×y = 320⇒xy=160m2. Επιλέγεται x = 11m πλάτος και y = 14,5m μήκος για κάθε θάλαμο της δεξαμενής. Το πραγματικό εμβαδόν της δεξαμενής ρύθμισης θα εξαρτηθεί από το πάχος των  τοιχωμάτων που θα επιλεχθεί.

  - Διαστασιολόγηση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου HDPE και έλεγχος για υδραυλικό πλήγμα.

Από τα δεδομένα:

| Ύψος δεξαμενής ρύθμισης [m] | 5 |
| --- | --- |
| Ώρες λειτουργίας αντλίας γεώτρησης κάθε μέρα (H) | 20 |
| Μήκος αγωγού ΠΔ [m] | 570 |
| Μήκος αγωγού ΓΔ [m] | 650 |
| Μήκος αγωγού ΔΟ [m] | 410 |
| Ελάχιστη στάθμη δεξαμενής [m] | 1 |
| Στάθμη γεώτρησης από την επιφάνεια εδάφους (ΣΓ) [m] | -36 |

Από την Εικόνα 1 εξάγεται το ύψος της πηγής, της γεώτρησης, της δεξαμενής και του οικισμού.

| Σημείο | Υψόμετρο (m) |
| --- | --- |
| Πηγή | + 250 |
| Δεξαμενή | +230 |
| Γεώτρηση | +205 |
| Οικισμός | +210 |

Υπολογισμοί για τους αγωγούς βαρύτητας ΠΔ και ΔΟ

- Επιλογή κλάσης

Η κατηγοριοποίηση των αγωγών του εμπορίου γίνεται βάσει του υλικού κατασκευής και της κλάσης, δηλαδή της μέγιστης εσωτερικής πίεσης (atm) στην οποία μπορούν να εκτεθούν. Ελαχιστοποίηση της κλάσης συνεπάγεται ελαχιστοποίηση του κόστους. Τοποθέτηση αγωγών κλάσης μικρότερης των 10atm σε δίκτυα ύδρευσης δεν είναι επιτρεπτή. Η εκτίμηση της ελάχιστης επιτρεπτής κλάσης αγωγού σε δίκτυο ύδρευσης δίνεται από τη σχέση:

minκλάση=max⁡(gΔΗmax100, 10atm)

, όπου ΔΗmax είναι το μέγιστο ύψος πίεσης (maxp/γ) που μπορεί να αναπτυχθεί στον αγωγό λαμβάνοντας υπόψη υπερπιέσεις από υδραυλικό πλήγμα.

ΔΗmax= ανώτατη στάθμη-κατώτατο υψόμετρο αγωγού+30∼40m (υπερπιέσεις)

| Τμήμα | ΔΗmax (m) | (gΔΗmax)/100 | min(κλάση) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΔ | 250-230+40 = 60 | 5,89 | 10atm |
| ΔΟ | 230+5-200+40 = 70 | 6,87 | 10atm |

Πίνακας 5: Προσδιορισμός ελάχιστης κλάσης

- Επιλογή βέλτιστης διαμέτρου

Το εξωτερικό υδραγωγείο λειτουργεί με βαρύτητα, συνεπώς η βέλτιστη οικονομικά λύση είναι αυτή που ελαχιστοποιεί το κόστος των αγωγών. Η βέλτιστη διάμετρος είναι η μικρότερη διάμετρος (η πιο οικονομική) που ικανοποιεί τόσο τους περιορισμούς ταχύτητας, όσο και τους περιορισμούς απωλειών.

Όσον αφορά τους περιορισμούς ταχύτητας, οι μέγιστες επιτρεπτές ταχύτητες έχουν ως σκοπό την αποφυγή μεγάλων υπερπιέσεων και υποπιέσεων από υδραυλικό πλήγμα, ενώ οι ελάχιστες αφορούν το εξωτερικό υδραγωγείο. Ο περιορισμός απωλειών εξασφαλίζει ότι οι  απώλειες ενέργειας κατά μήκος του αγωγού δεν μπορούν να υπερβαίνουν τη διαθέσιμη υψομετρική διαφορά.

Πίνακας 6 : Περιορισμοί ταχύτητας

| Εσωτερική διάμετρος (mm) | Vmax (m/s) | Vmin (m/s) |
| --- | --- | --- |
| D≤125 | 1,55 | 0,5 |
| 125<D≤175 | 1,85 | 0,5 |
| 175<D≤350 | 2 | 0,5 |
| 350<D≤450 | 2,1 | 0,5 |
| 450<D≤600 | 2,2 | 0,5 |
| 600<D≤800 | 2,3 | 0,7 |
| 800<D≤1000 | 2,4 | 0,7 |
| D>1000 | 2,5 | 0,7 |

Περιορισμός απωλειών : Γίνεται υπολογισμός του μέγιστου διαθέσιμου ύψους ενέργειας maxΔΗαπ. για γραμμικές απώλειες κατά μήκος του αγωγού.

ΠΔ: maxΔΗαπ. = minHπηγής – maxHδεξαμενής = 250 – (230+5) = 15m

ΔΟ: minHδεξαμενής – maxHοικισμού = (230+1) – 210 =21m

Συνεπώς οι απώλειες στους βαρυτικούς αγωγούς ΠΔ και ΔΟ δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 15 και 21 μέτρα αντίστοιχα.

Γνωρίζοντας το υλικό και τη κλάση των αγωγών (HDPE,10 atm) το τελευταίο βήμα είναι η εύρεση της οικονομικότερης διαμέτρου που ικανοποιεί τους παραπάνω περιορισμούς. Πραγματοποιείται έλεγχος για τους δύο αγωγούς, λαμβάνοντας δεδομένα από τον Πίνακα 7.

Πίνακας 7

Επιλέγεται ένα εύρος ονομαστικών διαμέτρων από τον Πίνακα 7 (που αντιστοιχούν σε αγωγό HDPE 10 atm) και εντοπίζεται η μικρότερη εσωτερική διάμετρος που ικανοποιεί ταυτόχρονα τους δυο περιορισμούς.

Ο υπολογισμός της ταχύτητας σε κάθε τμήμα γίνεται βάσει της εσωτερικής διαμέτρου και όχι της ονομαστικής. Η ταχύτητα στο τμήμα ΠΔ βρίσκεται από τη παροχή πηγής Qπ = 0,015m3/s , ενώ η ταχύτητα στο τμήμα ΔΟ ( ανήκει στο εσωτερικό υδραγωγείο) υπολογίζεται μέσω της παροχής Qmax,ωρ. = 0,083 m3/s.

Για την εύρεση των απωλειών στα τμήματα ΠΔ και ΔΟ υπολογίζεται ο αριθμός Reynolds (Re = VD/ν) με ν = κινηματικό ιξώδες νερού = 10-6 m2/s (20°C) και ο όρος ks / D με ισοδύναμη τραχύτητα ks = 0,5 mm (τιμή σχεδιασμού).  Για λόγους ακρίβειας και ευκολίας, ο υπολογισμός του συντελεστή τριβής f για κάθε περίπτωση δεν υπολογίζεται με τον συμβατικό τρόπο από το διάγραμμα Moody, αλλά με τη βοήθεια της εφαρμογής Moody Chart Calculator (https://www.advdelphisys.com/michael_maley/moody_chart/) .

Τυπολόγιο για ταχύτητα: A = πD2/4  (m2), V = Q/A (m/s)

Τυπολόγιο για απώλειες: Re = VD/ν , hf = f×L/D×V2/2g

|  |  |  |  |  |  |  | Περιορισμός ταχύτητας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ονομαστική D (mm) | Εσωτερική D (mm) | A (m2) | Q (m3/s) | V (m/s) | Vmax | Vmin | Vmin<V<Vmax |
| 160 | 141,1 | 0,0156 | 0,083 | 5,31 | 1,85 | 0,5 | x |
| 180 | 158,6 | 0,0197 | 0,083 | 4,20 | 2 | 0,5 | x |
| 200 | 176,2 | 0,0244 | 0,083 | 3,40 | 2 | 0,5 | x |
| 250 | 220,4 | 0,0382 | 0,083 | 2,18 | 2 | 0,5 | x |
| 280 | 246,8 | 0,0478 | 0,083 | 1,73 | 2 | 0,5 | ✓ |
| 315 | 277,6 | 0,0605 | 0,083 | 1,37 | 2 | 0,5 | ✓ |
| 355 | 312,8 | 0,0768 | 0,083 | 1,08 | 2 | 0,5 | ✓ |

Τμήμα ΔΟ / μήκος 410m / παροχή  Qmax,ημερ. = 0,045 m3/s / HDPE 10atm

|  |  |  |  |  |  | Περιορισμός απωλειών |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ονομαστική D (mm) | Εσωτερική D (mm) | Re | ks/D | f | hf | hf < 21m |
| 160 | 141,1 | 748964 | 0,00354 | 0,028 | 117,0 | x |
| 180 | 158,6 | 666323 | 0,00315 | 0,027 | 63,0 | x |
| 200 | 176,2 | 599767 | 0,00284 | 0,026 | 36,0 | x |
| 250 | 220,4 | 479487 | 0,00227 | 0,024 | 11,0 | ✓ |
| 280 | 246,8 | 428196 | 0,00203 | 0,024 | 6,0 | ✓ |
| 315 | 277,6 | 380688 | 0,00180 | 0,023 | 3,2 | ✓ |
| 355 | 312,8 | 337848 | 0,00160 | 0,023 | 1,8 | ✓ |

Η διάμετρος που επιλέγεται για τον βαρυτικό αγωγό ΔΟ του εσωτερικού υδραγωγείου είναι Φ315 με εσωτερική διάμετρο D = 277,6 mm , πάχος τοιχωμάτων 18,7mm και τιμή 81,18€/m. Η Φ280 είναι αποδεκτή αλλά δεν επιλέγεται γιατί έχει ταχύτητα πολύ κοντά στο ανώτατο όριο.

Ενδεικτικοί υπολογισμού για Φ315:

Α = π×(0,2776m)2/4 = 0,0605m2 , V = (0,083m3/s) / 0,0605m2 = 1,4 m/s

Re = (1,4×0,02776)/10-6 = 380688 , ks / D = 0,5mm / 277,6mm = 0,0018

hf = 0,023×(410m/0,2776m)×1,42/(2×9,81) = 3,5m

|  |  |  |  |  |  |  | Περιορισμός ταχύτητας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ονομαστική D (mm) | Εσωτερική D (mm) | A (m2) | Q (m3/s) | V (m/s) | Vmax | Vmin | Vmin<V<Vmax |
| 110 | 96,8 | 0,0074 | 0,015 | 2,04 | 1,55 | 0,5 | x |
| 125 | 110,2 | 0,0095 | 0,015 | 1,57 | 1,55 | 0,5 | ✓ |
| 140 | 123,4 | 0,0120 | 0,015 | 1,25 | 1,85 | 0,5 | ✓ |
| 160 | 141,1 | 0,0156 | 0,015 | 0,96 | 1,85 | 0,5 | ✓ |
| 180 | 158,6 | 0,0197 | 0,015 | 0,76 | 2 | 0,5 | ✓ |
| 200 | 176,2 | 0,0244 | 0,015 | 0,62 | 2 | 0,5 | ✓ |
| 250 | 220,4 | 0,0382 | 0,015 | 0,39 | 2 | 0,5 | x |

|  |  |  |  |  |  | Περιορισμός απωλειών |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ονομαστική D (mm) | Εσωτερική D (mm) | Re | ks/D | f | hf | hf < 15m |
| 110 | 96,8 | 197299 | 0,00516 | 0,031 | 39 | x |
| 125 | 110,2 | 173308 | 0,00454 | 0,03 | 20 | x |
| 140 | 123,4 | 154769 | 0,00405 | 0,029 | 11 | ✓ |
| 160 | 141,1 | 135355 | 0,00354 | 0,0283 | 5,5 | ✓ |
| 180 | 158,6 | 120420 | 0,00315 | 0,0276 | 3 | ✓ |
| 200 | 176,2 | 108392 | 0,00284 | 0,027 | 2 | ✓ |
| 250 | 220,4 | 86654 | 0,00227 | 0,026 | 0,5 | ✓ |

Τμήμα ΠΔ / μήκος 570m / παροχή  Qπηγής. = 0,015 m3/s / HDPE 10 atm

Η διάμετρος που επιλέγεται για τον βαρυτικό αγωγό ΠΔ του εξωτερικού υδραγωγείου είναι Φ140 με εσωτερική διάμετρο D = 123,4 mm , πάχος τοιχωμάτων 8,3mm και τιμή 15,49€/m.

Συνδυαστική διαστασιολόγηση αντλιοστασίου – καταθλιπτικού αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου.

Το τμήμα ΔΓ είναι καταθλιπτικός αγωγός του εξωτερικού υδραγωγείου. Δεδομένα:

| Ώρες λειτουργίας αντλίας | 20hr |
| --- | --- |
| Στάθμη γεώτρησης από το έδαφος | – 36m |
| Μήκος ΓΔ | 650m |
| Υψόμετρο γεώτρησης | 205m |
| Υψόμετρο δεξαμενής | 230m |
| Μέση ημερήσια παροχή στο τέλος της περιόδου σχεδιασμού Qμέση.year40 = 13,5 L/s |  |
| Τοπικές απώλειες στο αντλιοστάσιο = 5% μανομετρικού ύψους, min = 3m |  |
| Συντελεστής απόδοσης αντλιών n = 0,75 |  |
| Εφεδρική αντλητική ισχύς : 20% συνολικής απαιτούμενης |  |
| Για το κόστος άντλησης, η γεώτρηση καλύπτει το 60% του απαιτούμενου όγκου νερού |  |
| Χρόνος απόσβεσης μηχανολογικού εξοπλισμού : 15 έτη |  |
| Χρόνος απόσβεσης καταθλιπτικού αγωγού : 40 έτη |  |

- Ενδεικτικός υπολογισμός κλάσης (θα ακολουθήσει τελικός έλεγχος)

Μόνο για τον καταθλιπτικό αγωγό, λαμβάνεται προσεγγιστικά η κλίση της γραμμής ενέργειας ίση με 2%. Το μανομετρικό ύψος υπολογίζεται: Ημαν. = Δz + ΔΗτοπ. + ΔΗf	,όπου:

Δz : υψομετρική διαφορά στις στάθμες = 230 + 5 – (205 – 36) = 66m

ΔΗτοπ. : τοπικές απώλειες = max{0,05Hμαν , 3m}

ΔHf : γραμμικές απώλειες = 2%×L  = 0,02×650 =13m

Άρα Ημαν = 66 + 0,05Ημαν. + 13 ⇒ 0,95 Ημαν. = 79 ⇒ Ημαν. = 83m

Σε περίπτωση απότομου κλεισίματος της δικλείδας στη δεξαμενή Γ κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αντλίας, το μέγιστο υψόμετρο της πιεζομετρικής γραμμής είναι:

maxH = 205 – 36 + 83 = 252m

Άρα το μέγιστο στατικό ύψος (φορτίο) πίεσης στον αγωγό είναι:

max(P/γ) = ΔΗmax = maxH –  min (υψόμετρο) = 252 –  (205 – 36) = 83m (= Ημαν.)

minκλάση=maxgΔΗmax100, 10atm=max9,81×83100atm, 10atm=12atm

Συνεπώς επιλέγεται κλάση καταθλιπτικού αγωγού HDPE 12,5 atm (διαθέσιμη εμπορίου).

- Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού καταθλιπτικού αγωγού

Η παροχή σχεδιασμού είναι η μέγιστη ημερήσια προσαρμοσμένη στη βάση λειτουργίας του αντλιοστασίου.

Qκατ.=Qmax,ημερ.×24th=41Ls×24hr20hr=49,2Ls

, όπου th οι ώρες λειτουργίας του αντλιοστασίου ημερησίως (4ωρη στάση).

- Μέσες ετήσιες ανάγκες κατά τη λειτουργία του έργου

Στα δεδομένα δίνεται ότι η γεώτρηση καλύπτει το 60% του απαιτούμενου όγκου νερού, ενώ η μέση ημερήσια παροχή στο τέλος της περιόδου σχεδιασμού βρέθηκε στο 1.1) 35,36L/s.

Vετήσιο=Qμέση,year40×0,6×(24×60×60)s1000=35,36×0,6×86,4=1832m3

- Εύρεση επιλέξιμων διαμέτρων

Οι διάμετροι που ικανοποιούν τους περιορισμούς ταχύτητας υπολογίζονται με τρόπο όμοιο με τους προηγούμενους αγωγούς. Το υλικό είναι πάλι HDPE αλλά η κλάση έχει αυξηθεί (12,5atm). Δεδομένα λαμβάνονται από τον Πίνακα 8.

Πίνακας 8

Πίνακας 9 – Πίνακας οικονομικών διαμέτρων

| Ονομαστική Διάμετρος (mm) | L/s |
| --- | --- |
| 150 | 10 |
| 175 | 13,6 |
| 200 | 17,8 |
| 250 | 27,8 |
| 300 | 40 |
| 350 | 54,4 |
| 400 | 70 |

Το υπό εξέταση εύρος  διαμέτρων εκτιμάται από τον Πίνακα 9, για παροχή σχεδιασμού 54 L/s . Η πλησιέστερη ονομαστική διάμετρος είναι Φ350, επομένως θα εξεταστεί ένα εύρος Φ225 – Φ450. Οι γραμμικές απώλειες υπολογίζονται επίσης όμοια με πριν. Στον πίνακα στη περίπτωση του καταθλιπτικού αγωγού θα προστεθούν για κάθε ονομαστική διάμετρο οι τοπικές απώλειες, το μανομετρικό ύψος της αντλίας, η εγκαταστημένη και η απαιτούμενη ισχύς.

Τμήμα ΔΓ / μήκος 650m / παροχή σχεδιασμού Qκαταθλ. = 54 L/s / HDPE 12,5 atm

|  |  |  |  |  |  |  | Περιορισμός ταχύτητας |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ονομαστική D (mm) | Εσωτερική D (mm) | A (m2) | Q (m3/s) | V (m/s) | Vmax | Vmin | Vmin<V<Vmax |
| 225 | 191,8 | 0,0288 | 0,0492 | 1,70 | 2 | 0,5 | ✓ |
| 250 | 213,2 | 0,0356 | 0,0492 | 1,37 | 2 | 0,5 | ✓ |
| 280 | 238,8 | 0,0447 | 0,0492 | 1,10 | 2 | 0,5 | ✓ |
| 315 | 268,6 | 0,0566 | 0,0492 | 0,87 | 2 | 0,5 | ✓ |
| 355 | 302,8 | 0,0720 | 0,0492 | 0,68 | 2,1 | 0,5 | ✓ |
| 400 | 341,2 | 0,0914 | 0,0492 | 0,54 | 2,1 | 0,5 | ✓ |
| 450 | 383,8 | 0,1156 | 0,0492 | 0,42 | 2,1 | 0,5 | x |

| Φ (mm) | D (mm) | Re | ks/D | f | hf | Ημαν | ΔΗτοπ.. | Pαπ. (kW) | Pεγκ. (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 | 191,8 | 326608 | 0,00260 | 0,026 | 11,4 | 81,5 | 4,1 | 52,4 | 63,0 |
| 250 | 213,2 | 293824 | 0,00234 | 0,025 | 6,5 | 76,3 | 3,8 | 49,1 | 59,0 |
| 280 | 238,8 | 262326 | 0,00209 | 0,024 | 3,5 | 73,2 | 3,6 | 47,1 | 56,5 |
| 315 | 268,6 | 233222 | 0,00186 | 0,024 | 2,0 | 71,5 | 3,6 | 46,0 | 55,2 |
| 355 | 302,8 | 206880 | 0,00165 | 0,023 | 1,0 | 70,6 | 3,5 | 45,4 | 54,5 |
| 400 | 341,2 | 183597 | 0,00146 | 0,023 | 0,57 | 70,1 | 3,5 | 45,1 | 54,1 |
| 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Για το μανομετρικό ύψος ισχύει : Ημαν. = Δz + ΔΗτοπ. + hf  = 66 + 0,05×Hμαν. + hf

⇒ Hμαν. = (66 + hf) / 0,95

Οι τοπικές απώλειες υπολογίζονται σε δεύτερο χρόνο ως ΔΗτοπ.= 0,05Ημαν.. Οι τιμές που προκύπτουν είναι αποδεκτές, καθώς είναι μεγαλύτερες από 3m (ελάχιστο).

Η απαιτούμενη ισχύς για κάθε ονομαστική διάμετρο ισούται με Pαπ.=γQHμαν.n , ενώ η εγκαταστημένη ισχύς είναι το άθροισμα της απαιτούμενης και της εφεδρικής  με Pεφερδ. = 20%Ραπ.

Ενδεικτικοί υπολογισμοί για Φ250:

Hμαν. = (66 + hf) / 0,95 = (66+6,5) / 0,95 = 76,3m

ΔΗτοπ.= 0,05×76,3 = 3,81m

Pαπ.=9,81kNm30,0492m3s76,3m0,75=49,1kW , Pεγκ. = 1,2 Pαπ. = 1,2× 49,1 = 58,9kW.

| Κόστος του αντλητικού συγκροτήματος (ΚΑΣ) [€/kW] | 1700 |
| --- | --- |
| Ετήσιο κόστος συντήρησης των αντλιών (ΕΚΣΑ) [€/kW/yr] | 130 |
| Κόστος άντλησης (Καντλ.) [€/kW] | 0,11 |
| Επιτόκιο αναγωγής (ΕΑ) | 8% |

Υπολογισμός εφάπαξ δαπανών για αγωγούς και αντλίες

Η εφάπαξ δαπάνη των αντλιών (Δαντλιών) και του αγωγού (Δαγωγού) υπολογίζεται για κάθε διάμετρο πολλαπλασιάζοντας την εγκαταστημένη ισχύ (kW) με το κόστος άντλησης (€/kW) και το μήκος του αγωγού (m) με την εκάστοτε κοστολόγηση (€/m). Το κόστος ανά μέτρο αγωγού (Καγωγού) για κάθε διάμετρο βρίσκεται στον Πίνακα 8.

| mm | kW | €/kW | € | €/m | € | €/έτος | €/έτος | €/kW/y | €/kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ | Pεγκ. | ΚΑΣ | Δαντλιών | Καγωγού | Δαγωγού | Cαντλιστ. | Cαγωγού | ΕΚΣΑ | Καντλ. |
| 225 | 63,0 | 1700 | 106987 | 50,28 | 32682 | 12499 | 2741 | 130 | 0,11 |
| 250 | 59,0 | 1700 | 100147 | 61,96 | 40274 | 11700 | 3377 | 130 | 0,11 |
| 280 | 56,5 | 1700 | 96075 | 81,52 | 52988 | 11224 | 4444 | 130 | 0,11 |
| 315 | 55,2 | 1700 | 93910 | 103,48 | 67262 | 10972 | 5641 | 130 | 0,11 |
| 355 | 54,5 | 1700 | 92629 | 130,95 | 85118 | 10822 | 7138 | 130 | 0,11 |
| 400 | 54,1 | 1700 | 91990 | 177,55 | 115408 | 10747 | 9678 | 130 | 0,11 |
| 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Το ετήσιο τοκοχρεολύσιο του αγωγού ισούται με  Cαγωγού=Δαγωγού×i×(i+1)Ναγ(ι+1)Ναγ-1 , όπου:

i = ετήσιο επιτόκιο αναγωγής (0,08) και Ναγωγού  ο χρόνος απόσβεσης του καταθλιπτικού αγωγού.

Ομοίως, το ετήσιο τοκοχρεολύσιο του αντλιοστασίου είναι: Cαντλ.=Δαντλ×i×(i+1)Ναν(ι+1)Ναν-1 .

Ενδεικτικοί υπολογισμοί για Φ315:

Δαντλιών = Pεγκ  × ΚΑΣ = 1700€/kW × 55,2kW = 93840€ (μικρή απόκλιση από στρογγυλοποιήσεις)

Cαντλ.=93840€×0,08×(0,08+1)15(0,08+1)15-1= 10936 €/έτος

Δαγωγού = Καγωγού × μήκος ΓΔ = 103,48€/m × 650m = 67262€

Cαγωγού=67262€×0,08×(0,08+1)40(0,08+1)40-1= 5640 €/έτος

Η ετήσια δαπάνη συντήρησης αντλιών ισούται με το ετήσιο κόστος συντήρησης ΕΚΣΑ (€/kW/year) επί την εγκαταστημένη ισχύ (kW). Για το ετήσιο κόστος λειτουργίας της άντλησης πρέπει να βρεθεί η ενέργεια που καταναλώνεται ετησίως. Ισχύει: Εyear = (Vyear,40 ×γ×Ημαν.) / 3600n με  n= 0,75 και Vyear,40 = 969941 m3  (1.1).

Το συνολικό ετήσιο κόστος προκύπτει αθροίζοντας τα επιμέρους κόστη Cαντλ., Cαγ. , Cσυντ. και Cλειτ.. Επιλέγεται η διάμετρος με το μικρότερο συνολικό ετήσιο κόστος, η οποία αντιστοιχεί ταυτόχρονα σε ταχύτητα εντός των επιτρεπτών ορίων.

| mm | kW | m | €/έτος | kWh/y | €/έτος | €/έτος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ | Pεγκ. | Hμαν. | Cσυντήρησης .αντλ. | Εyear | Cλειτουργίας. άντλησης | Συνολικό ετήσιο κόστος |
| 225 | 63,0 | 83,95 | 8181 | 287196 | 31592 | 55013 |
| 250 | 59,0 | 77,68 | 7658 | 268836 | 29572 | 52308 |
| 280 | 56,5 | 73,94 | 7347 | 257904 | 28369 | 51384 |
| 315 | 55,2 | 71,95 | 7181 | 252093 | 27730 | 51524 |
| 355 | 54,5 | 70,78 | 7083 | 248655 | 27352 | 52395 |
| 400 | 54,1 | 70,19 | 7034 | 246937 | 27163 | 54623 |
| 450 |  |  |  |  |  |  |

Η διάμετρος που επιλέγεται για τον καταθλιπτικό αγωγό είναι η Φ280.

Ενδεικτικοί υπολογισμοί:

Cσυντήρησης .αντλ = 130€/kW/yr ×56,5 kW = 7345€/year

Εyear = [969941 m3  × 9,81 kN/m3×73,94m] / (3600×0,75) = 260573 kWh /y (μικρή απόκλιση λόγω στρογγυλοποιήσεων)

Cλειτουργίας. άντλησης = Εyear× Καντλ = 260573 kWh /y× 0,11€/kWh = 28663€/έτος

Ctotal = 10936€/έτος + 5640€/έτος + 7345€/έτος + 28663€/έτος = 52584€/έτος (στρογγυλοποιήσεις)

Το μανομετρικό ύψος προέκυψε τελικά 73,94m < 83m (αρχική εκτίμηση) , επομένως η κλάση που επιλέχθηκε επαρκεί.

Σύνοψη

Για τους βαρυτικούς αγωγούς ΔΟ (εσωτερικό υδρ.) και ΠΔ (εξωτερικό υδρ.) η διαστασιολόγηση βασίστηκε στην ελάχιστη διάμετρο που ικανοποιεί τους περιορισμούς ταχύτητας και απωλειών. Ο περιορισμός των απωλειών πρέπει να ικανοποιείται γιατί η μεταφορά γίνεται αποκλειστικά λόγω βαρύτητας, χωρίς να υπάρχει άντληση(θα πρέπει το νερό να φθάνει στην δεξαμενή με επαρκές πιεζομετρικό φορτίο ώστε να υπερνικηθούν οι απώλειες ενέργειας). Από την άλλη πλευρά, δεν είναι επίσης επιθυμητό το νερό να καταλήγει στην δεξαμενή με μεγάλο φορτίο. Η απουσία αντλητικού συστήματος καθιστά το κόστος του αγωγού ανάλογο μόνο της διαμέτρου που θα επιλεχθεί και αυτός είναι ο λόγος που δεν απαιτείται οικονομική βελτιστοποίηση στους βαρυτικούς αγωγούς. Βρέθηκε:

ΔΟ: HDPE 10atm, Φ315 με πάχος τοιχωμάτων 18,7mm , εσωτερική διάμετρο 227,6mm  και κόστος 81,18€/m

ΠΔ:  HDPE 10 atm, Φ140 με πάχος τοιχωμάτων 8,3mm , εσωτερική διάμετρο 123,4mm  και κόστος 15,49€/m

Για τον καταθλιπτικό αγωγό ΓΔ που μεταφέρει το νερό από τη γεώτρηση στη δεξαμενή ρύθμισης, πρέπει να ληφθεί υπόψη και το κόστος (ετήσιο) της λειτουργίας του αντλητικού συστήματος. Ως εκ τούτου γίνεται συνδυαστική διαστασιολόγηση με τη βοήθεια οικονομικής βελτιστοποίησης. Βρέθηκε:

ΓΠ: HDPE 12,5 atm , Φ280 με πάχος τοιχωμάτων 20,6mm , εσωτερική διάμετρο 238,8mm  και κόστος 81,52€/m

Πρόβλεψη υδραυλικού πλήγματος

Το υδραυλικό πλήγμα προκαλείται σε κλειστό αγωγό υπό πίεση λόγω απότομης μείωσης ή αύξησης  της ταχύτητας του υγρού (ως επακόλουθο κλεισίματος ή ανοίγματος δικλείδας ή αντλίας). Συγκεκριμένα, σε κάθε αγωγό όπου η κίνηση του ρευστού επιβραδύνεται (αργά ή απότομα) δημιουργείται ένα κύμα υπερπιέσεων – υποπιέσεων το οποίο διαδίδεται κατά μήκος του αγωγού και προκαλεί το φαινόμενο του υδραυλικού πλήγματος. Σε συνθήκες εναλλασσόμενων υπερπιέσεων – υποπιέσεων ο αγωγός καταπονείται σημαντικά, καθώς εκτίθεται σε έντονη θλιπτική και εφελκιστική φόρτιση.

Στο υδραυλικό πλήγμα που προκαλείται από απότομο κλείσιμο δικλείδας συναντάται η μέγιστη υπερπίεση ξmax  (m) στη θέση αμέσως ανάντη της δικλείδας.

ξmax, x=0=aV0g

, όπου  V0 η ταχύτητα του υγρού και α [m/s] η ταχύτητα διάδοσης του κύματος στον αγωγό.

α=g/γ1ε+DiS×E

και

ε = μέτρο ελαστικότητας νερού (2,08×108 kg/m2 , 20°C)

ρ = πυκνότητα νερού (998,2 kg/m3 , 20°C)

Di εσωτερική διάμετρος του αγωγού (m)

S = πάχος τοιχωμάτων αγωγού (m)

E = μέτρο ελαστικότητας αγωγού ( ≈106 kPa για HDPE)

Ο κρίσιμος χρόνος είναι ο χρόνος που διαρκεί η μεταφορά κυμάτων υπερπίεσης και υποπίεσης και ισούται με Τκ = 2L/a (s). Οι υπολογισμοί για κάθε αγωγό παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

|  | Di (m) | S (m) | α (m/s) | L(m) | Tκ (s) | V | ξmax (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔΟ | 0,2776 | 0,0187 | 25,7 | 410 | 31,9 | 1,37 | 3,59 |
| ΓΔ | 0,2388 | 0,0206 | 18,5 | 650 | 70,3 | 0,87 | 1,64 |
| ΠΔ | 0,1234 | 0,0083 | 40,5 | 570 | 28,2 | 1,25 | 5,18 |

Η ταχύτητα σε κάθε τμήμα λαμβάνεται από πίνακα με υπολογισμούς που προηγήθηκαν για την εύρεση κατάλληλης διαμέτρου. Ενδεικτικοί υπολογισμοί για τον αγωγό ΔΟ:

α=9,81/998,212,08*108+0,27760,0187*106=25,72ms ⟶ Tκ = (2× 410m )/ 25,72m/s = 31,88 s

ξmax=25,72ms*1,37ms 9,81 m/s2=3,59

Για τον προσδιορισμό της κλάσης κάθε αγωγού είχε γίνει προσαύξηση σε κάθε περίπτωση ίση με 40m για τυχόν υδραυλικό πλήγμα. Επομένως τα ύψη που προέκυψαν δεν είναι ανησυχητικά.

  - Εναλλακτικές χωροθέτησης δεξαμενής ρύθμισης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Η υπάρχουσα έκταση μέσα στην οποία είναι λογικό  να χωροθετηθεί η δεξαμενή είναι η έκταση που ορίζεται από τα σημεία Δ – Ο – Γ (Εικόνα 1). Τα κυριότερα εναλλακτικά σενάρια χωροθέτησης της δεξαμενής είναι δυο:

Ι) Η δεξαμενή να βρίσκεται πιο κοντά στη γεώτρηση.

ΙΙ) Η δεξαμενή να βρίσκεται πιο μακριά από τη γεώτρηση, αλλά σε μικρότερο υψόμετρο (κοντά στον οικισμό).

Οι εναλλακτικές παρουσιάζονται στις Εικόνες 2 και 3.

Σενάριο Ι

Εικόνα 2

Στο πρώτο σενάριο η δεξαμενή βρίσκεται πιο κοντά στον οικισμό, καθιστώντας αρκετά μικρότερο το κόστος του βαρυτικού αγωγού ΔΟ.

Το μήκος του αγωγού ΠΔ δεν θα αλλάξει σημαντικά, καθώς η κλίση της τοπογραφίας είναι μεγαλύτερη από τη νέα διαδρομή. Η υψομετρική διαφορά θα αυξηθεί, αλλά η κλάση του αγωγού δεν θα ξεπεράσει τις 10atm. Το παραπάνω συμπέρασμα εξάγεται ανατρέχοντας στους προηγούμενους υπολογισμούς, όπου η κλάση είχε βρεθεί περίπου 6 atm (προσθέτοντας και 40m για υδραυλικό πλήγμα, τα οποία εκτιμήθηκαν αργότερα πολλά).

Το όφελος της εναλλακτικής καθορίζεται από τον αγωγό ΔΓ, που πλέον είναι αυξημένος σε μήκος αλλά έχει μειωθεί η υψομετρική διαφορά  περίπου κατά 10m.

Με μια αρχική εκτίμηση το κόστος των αγωγών ΔΟ και ΔΓ φαίνεται να ελαττώνεται, ενώ το κόστος του ΠΔ δεν αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πρώτο σενάριο φαίνεται να παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο όσον αφορά τη μείωση του υφιστάμενου κόστους του υδραγωγείου.

Σενάριο ΙΙ.

Όπως και στη προηγούμενη εναλλακτική, στο σενάριο ΙΙ γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση της τοπογραφίας, κυρίως για το εξωτερικό υδραγωγείο.

Σε αυτή τη περίπτωση η δεξαμενή ρύθμισης προτείνεται να χωροθετηθεί αρκετά κοντά στη γεώτρηση, ελαχιστοποιώντας όσο γίνεται το κόστος άντλησης. Αντλία μπορεί να μεταφέρει το νερό από τη στάθμη της γεώτρησης  είτε σε φρεάτιο πιεζοθραύσεως  τοποθετημένο σε ύψωμα (και στη συνέχεια ροή λόγω βαρύτητας στη δεξαμενή) , είτε κατευθείαν στη δεξαμενή με καταθλιπτικό αγωγό. Σε κάθε περίπτωση, το κόστος μεταφοράς του νερού από τη γεώτρηση στη πηγή είναι σημαντικά μικρότερο.

Ο αγωγός ΔΟ παραμένει βαρυτικός, με μήκος μικρότερο από πριν.

Σημαντική αύξηση παρουσιάζει στο μήκος ο αγωγός ΠΔ, παραμένοντας όμως βαρυτικός.

Εικόνα 3

Θα πρέπει να γίνει εκ νέου διερεύνηση για να διευκρινιστεί αν το κόστος  αύξησης του μήκους του βαρυτικού αγωγού ΠΔ ξεπερνά το όφελος από τη μείωση του κόστους άντλησης.

Γενικά, η εκμετάλλευση της φυσικής κλίσης που δημιουργεί στη τοπογραφία το ύψωμα στο οποίο βρίσκεται η πηγή κρίνεται σκόπιμη. Η τοποθέτηση της δεξαμενής πάνω στο ύψωμα, η ανύψωση νερού από τη γεώτρηση μέχρι εκεί με τη βοήθεια αντλιών και στη συνέχεια η παροχέτευσή του πάλι σε χαμηλότερο υψόμετρο, φαίνεται άστοχη.

Είναι εμφανές ότι υπάρχει δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων χωροθετώντας τη δεξαμενή πιο κοντά στη γεώτρηση. Απαιτείται διερεύνηση στο πόσο κοντά μπορεί να τοποθετηθεί, ώστε το κόστος του αγωγού ΠΔ να μην καταστήσει την νέα εναλλακτική οικονιμικά ασύμφορη.

ΜΕΡΟΣ Β – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Εικόνα 4: Κάτοψη οικισμού

Ζητούμενα

  - Ζητείται να καθοριστεί η σχηματική διάταξη του εσωτερικού δικτύου διανομής και να υπολογιστούν οι παροχές στους κόμβους που θα καθοριστούν.

  - Να γίνει διαστασιολόγηση αγωγών HDPE του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης με τη χρήση του λογισμικού EPANET.

1.7. Να έλεγχος μέγιστης και ελάχιστης πίεσης στους κόμβους που έχουν καθοριστεί.

  - Σχηματική διάταξη εσωτερικού δικτύου και υπολογισμός παροχών κόμβων

Στάδιο 1ο : Καθορισμός ζωνών διαφορετικών χρήσεων γης (διαφορετικοί συντελεστές δόμησης), τοποθέτηση ειδικών καταναλωτών και επιλογή θέσεων κρουνών.

Στάδιο 2ο : Καθορισμός επιμέρους καταναλώσεων σύμφωνα με τις χρήσεις γης.

Οι Qmax,ωριαία για κάθε χρήση έχει υπολογιστεί στο 1.1). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι παροχές σε L/s.

|  |  | Qmax,i,ωριαία |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qi (L/s) |  | Α | Β |
| Qμόνιμων |  | 44,2 | 44,2 |
| Qπαραθεριστών |  | 17,4 | × |
| Qτουριστών |  | 6,9 | 6,9 |
| Qβιοτεχν.πάρκου |  | 4,2 | 4,2 |
| Qελαιουργείου |  | × | 1,5 |
| Qπυρόσβεσης |  | 10 | 10 |

Στάδιο 3ο  : Χάραξη δικτύου διανομής και καθορισμός υπολογιστικών κόμβων.

Ως θέσεις κόμβων θα επιλεχθούν :

• Σημεία τροφοδοσίας (δεξαμενή)

• Σημεία διακλαδώσεων

• Σημεία αλλαγής διαμέτρου αγωγού / υλικού ή ισοδύναμης τραχύτητας

• Σημεία αλλαγής πυκνότητας δόμησης

• Θέσεις ειδικών καταναλωτών ( κρουνοί, βιοτεχνικό πάρκο, ελαιουργείο).

• Υψηλά και χαμηλά σημεία του δικτύου όπου χρειάζεται αυτόματος έλεγχος πιέσεων.

Για να μην αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των κόμβων,  ειδικοί καταναλωτές (π.χ. κρουνοί, βιοτεχνίες) που βρίσκονται κοντά σε άλλους κόμβους μπορούν να συμπεριληφθούν στον ίδιο κόμβο.

Εικόνα 5: Τοποθέτηση κόμβων

Εικόνα 6: Απεικόνιση δικτύου, ύψη κόμβων και μήκη τμημάτων αγωγών

Εικόνα 7 : Αλφαριθμητική ονομασία κόμβων

Στάδιο 4ο  : Επιλογή μοναδικής αλφαριθμητικής ονομασίας για κάθε κόμβο.

Το ελαιουργείο και το βιοτεχνικό πάρκο – ως ειδικοί καταναλωτές – έχουν τοποθετηθεί στο δίκτυο ως κόμβοι πράσινου χρώματος. Οι πυροσβεστικοί κρουνοί (επίσης ειδικοί καταναλωτές) στις θέσεις  C και N  (Εικόνα 5) έχουν αναχθεί στους κοντινούς τους  κόμβους Κ4 και Κ9. Ο κόμβος Κ1 εξυπηρετεί στον έλεγχο πιέσεων.

Στάδιο 5ο : Υπολογισμός πραγματικών μηκών υπολογιστικών μελών αι υψόμετρων κόμβων (έγινε νωρίτερα στις Εικόνες 6 και 7).

Στάδιο 6ο : Μητρώο σύνδεσης υπολογιστικών κόμβων δικτύου.

Στον Πίνακα 10 σημειώνονται τα ζεύγη των κόμβων που συνδέονται μέσω των υπολογιστικών μελών.

|  | Δ1 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | Κ5 | Κ6 | Κ7 | Κ8 | Κ9 | Κ10 | Κ11 | Κ12 | Κ13 | Κ14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Κ3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Κ5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ6 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ7 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Κ8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Κ9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Κ10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Κ11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Κ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Κ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| Κ14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |

Πίνακας 10

Στάδιο 7: Μητρώο πραγματικού μήκους (m) υπολογιστικών μελών δικτύου.

Πίνακας 11

|  | Δ1 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | Κ5 | Κ6 | Κ7 | Κ8 | Κ9 | Κ10 | Κ11 | Κ12 | Κ13 | Κ14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ1 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ1 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ2 |  | 200 |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |
| Κ3 |  |  | 156 |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ4 |  |  |  | 139 |  | 136 |  | 149 |  |  | 180 |  |  |  |  |
| Κ5 |  |  |  |  | 136 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ6 |  |  |  |  |  | 127 |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ7 |  |  |  |  | 149 |  | 158 |  | 193 |  |  |  |  |  |  |
| Κ8 |  |  |  |  |  |  |  | 193 |  | 148 |  |  |  |  | 74 |
| Κ9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 |  | 108 |  |  | 102 |  |
| Κ10 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 108 |  | 92 |  |  |  |
| Κ11 |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  | 58 |  |  |
| Κ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  | 35 |  |
| Κ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  | 35 |  | 59 |
| Κ14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  | 59 |  |

Ο κόμβος ελέγχου Κ1 θεωρείται ότι βρίσκεται στο μέσο του αγωγού ΠΟ, μήκους 400m.

Στάδιο 8 : Μητρώο συντελεστών ισοδύναμου μήκους.

Για κάθε χρήση / πυκνότητα δόμησης κατασκευάζεται ξεχωριστός πίνακας.  Συμπληρώνονται οι συντελεστές:

α = 0, αν δεν υφίσταται η υπό μελέτη χρήση

α = 1, αν υφίσταται η χρήση μόνο από τη μια πλευρά του δρόμου

α = 2 , αν υφίσταται η χρήση και από τις δυο πλευρές του δρόμου

Πίνακας 12.1 : Μητρώο συντελεστών ισοδύναμου μήκους για μόνιμους με χαμηλή πυκνότητα δόμησης  (0,8)

|  | Δ1 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | Κ5 | Κ6 | Κ7 | Κ8 | Κ9 | Κ10 | Κ11 | Κ12 | Κ13 | Κ14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ2 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Κ3 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ4 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Κ5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ6 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Κ8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Κ9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Κ10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| Κ11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
| Κ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| Κ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 |
| Κ14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |

Πίνακας 12.2 : Μητρώο συντελεστών ισοδύναμου μήκους για μόνιμους με υψηλή πυκνότητα δόμησης  (1,6)

|  | Δ1 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | Κ5 | Κ6 | Κ7 | Κ8 | Κ9 | Κ10 | Κ11 | Κ12 | Κ13 | Κ14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Κ3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Κ5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ6 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ7 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Κ8 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |
| Κ9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Κ10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Κ11 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Κ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Κ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |
| Κ14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |

Πίνακας 12.3 : Μητρώο συντελεστών ισοδύναμου μήκους για παραθεριστές  ίδιος με Πίνακα 12.2

Πίνακας 12.4 : Μητρώο συντελεστών ισοδύναμου μήκους για τουρίστες

|  | Δ1 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | Κ5 | Κ6 | Κ7 | Κ8 | Κ9 | Κ10 | Κ11 | Κ12 | Κ13 | Κ14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Κ3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ4 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Κ5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ6 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ7 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Κ8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Κ9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Κ10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Κ11 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Κ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Κ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Κ14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |

Στάδιο 9ο : Υπολογισμός τελικών συντελεστών ισοδύναμου μήκους για τις περιπτώσεις διαφορετικών πυκνοτήτων δόμησης που υπάγονται στην ίδια χρήση.

Για την περίπτωση διαφορετικών πυκνοτήτων δόμησης κ=1,2,…,m  (πλήθος) που υπάγονται στην ίδια χρήση (μόνιμοι κάτοικοι), υπολογίζονται οι τελικοί συντελεστές ισοδύναμου μήκους φi,j της χρήσης:

φi,j= κ=1m(ai,j,k×σκ)

,όπου σκ είναι ο συντελεστής δόμησης που αφορά το μητρώο συντελεστών ισοδύναμου μήκους κ (κ=1,2,….,m) και αi,j,κ είναι ο συντελεστής ισοδύναμου μήκους που βρίσκεται στη θέση (i,j) του μητρώου.

|  | Δ1 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | Κ5 | Κ6 | Κ7 | Κ8 | Κ9 | Κ10 | Κ11 | Κ12 | Κ13 | Κ14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ2 |  | 0 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
| Κ3 |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ4 |  |  |  | 0,8 |  | 0 |  | 1,6 |  |  | 2,4 |  |  |  |  |
| Κ5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ6 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ7 |  |  |  |  | 1,6 |  | 0 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| Κ8 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  | 3,2 |  |  |  |  | 1,6 |
| Κ9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  |
| Κ10 |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 2,4 |  | 1,6 |  |  |  |
| Κ11 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  | 0,8 |  |  |
| Κ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |
| Κ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  | 0,8 |  | 1,6 |
| Κ14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 1,6 |  |

Πίνακας 13: Μητρώο τελικών συντελεστών ισοδύναμου μήκους για μόνιμους

Οι μόνιμοι κάτοικοι εντοπίζονται σε περιοχές με χαμηλό (0,8) και υψηλό (1,6) συντελεστή δόμησης. Ο Πίνακας 13 συμπληρώνεται σε κάθε αντίστοιχη θέση με:

κελί Πίνακα 13 = κελί Πίνακα 12.1 × 0,8 + κελί Πίνακα 12.2× 1,6

Ενδεικτικά:

Κ9 – Κ8 : 0×0,8 + 1,6×2 = 3,2

Κ10 – Κ4: 1×0,8 + 1×1,6 = 2,4

Τα μητρώα τελικών συντελεστών για παραθεριστές και τουρίστες είναι ίδια με τα μητρώα των (αρχικών) συντελεστών ισοδύναμου μήκους που παρουσιάστηκαν νωρίτερα, καθώς δεν υφίστανται διαφορετικοί συντελεστές δόμησης στις περιοχές που αναπτύσσονται οι εν λόγω χρήσεις.

Στάδιο 10ο : Υπολογισμός μητρώου ισοδύναμου μήκους υπολογιστικών μελών για κάθε χρήση.

Πολλαπλασιάζεται το μητρώο συντελεστών ισοδύναμου μήκους της χρήσης (Πίνακες 12.3 , 12.4 και 13) με το μητρώο πραγματικού μήκους υπολογιστικών μελών (Πίνακας 11)

Πίνακας 14.1: Μητρώο ισοδύναμου μήκους μελών για μόνιμους (Π.14.1 = Π. 11 × Π.13)

|  | Δ1 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | Κ5 | Κ6 | Κ7 | Κ8 | Κ9 | Κ10 | Κ11 | Κ12 | Κ13 | Κ14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κ1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κ2 | 0 | 0 |  | 124,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,2 | 0 | 0 | 0 |
| Κ3 | 0 | 0 | 124,8 |  | 111,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κ4 | 0 | 0 | 0 | 111,2 |  | 0 | 0 | 238,4 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κ5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κ6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κ7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,4 | 0 | 0 |  | 308,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κ8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,8 |  | 473,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,4 |
| Κ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,6 |  | 259,2 | 0 | 0 | 244,8 | 0 |
| Κ10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,2 |  | 147,2 | 0 | 0 | 0 |
| Κ11 | 0 | 0 | 43,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,2 |  | 46,4 | 0 | 0 |
| Κ12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,4 |  | 28 | 0 |
| Κ13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,8 | 0 | 0 | 28 |  | 94,4 |
| Κ14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,4 |  |

|  | Δ1 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | Κ5 | Κ6 | Κ7 | Κ8 | Κ9 | Κ10 | Κ11 | Κ12 | Κ13 | Κ14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Κ1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Κ2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Κ3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Κ4 |  |  |  |  |  |  |  | 149 | 0 | 0 | 180 |  |  | 0 | 0 |
| Κ5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Κ6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Κ7 |  |  |  |  | 149 |  |  |  | 193 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Κ8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 193 |  | 296 | 0 |  |  | 0 | 74 |
| Κ9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 296 |  | 108 |  |  | 102 | 0 |
| Κ10 |  |  |  |  | 180 |  |  | 0 | 0 | 108 |  |  |  | 0 | 0 |
| Κ11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Κ12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Κ13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 102 | 0 |  |  |  | 59 |
| Κ14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 74 | 0 | 0 |  |  | 59 |  |

Πίνακας 14.2 : Μητρώο ισοδύναμου μήκους μελών για παραθεριστές (Π.14.2 = Π.11 × Π.12.3)

Πίνακας 14.3 : Μητρώο ισοδύναμου μήκους μελών για τουρίστες (Π.14.3 = Π.11 × Π.12.4)

|  | Δ1 | Κ1 | Κ2 | Κ3 | Κ4 | Κ5 | Κ6 | Κ7 | Κ8 | Κ9 | Κ10 | Κ11 | Κ12 | Κ13 | Κ14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ1 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ1 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Κ3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ4 |  |  |  |  |  | 136 |  | 149 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Κ5 |  |  |  |  | 136 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ6 |  |  |  |  |  | 127 |  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |
| Κ7 |  |  |  |  | 149 |  | 158 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Κ8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Κ9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Κ10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Κ11 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Κ12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Κ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Κ14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |

Στάδιο 11ο : Υπολογισμός συντελεστή κατανομής Τj(x) της μέγιστης ωριαίας παροχής Qmax.ωρ.(x)  για κάθε χρήση x στους κόμβους j = 1,2..n του δικτύου.

Τj(x)=i=1nLeqx(i,j)i=1nj=1nLeqx(i,j)

, όπου το Leqx(i,j) είναι το ισοδύναμο μήκος του υπολογιστικού μέλους (i,j) για τη χρήση x.

|  | Μόνιμοι | Παραθεριστές | Τουρίστες |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ1 | 0 |  |  |
| Κ1 | 0 |  |  |
| Κ2 | 168 |  |  |
| Κ3 | 236 |  |  |
| Κ4 | 781,6 | 329 | 285 |
| Κ5 | 0 |  | 263 |
| Κ6 | 0 |  | 285 |
| Κ7 | 547,2 | 342 | 307 |
| Κ8 | 900,8 | 563 |  |
| Κ9 | 977,6 | 506 |  |
| Κ10 | 838,4 | 288 |  |
| Κ11 | 236,8 |  |  |
| Κ12 | 74,4 |  |  |
| Κ13 | 367,2 | 161 |  |
| Κ14 | 212,8 | 133 |  |
| sum | 5340,8 | 2322 | 1140 |

Πίνακας 15

Στον Πίνακα 15 αθροίζονται τα ισοδύναμα μήκη των μελών κάθε κόμβου για κάθε χρήση. Αθροίζεται δηλαδή το περιεχόμενο κάθε στήλης (ή γραμμής) που αντιστοιχεί στον κάθε κόμβο για τους μόνιμους (Π14.1) , τους παραθεριστές (Π14.1) και τους τουρίστες (Π14.3). Βρίσκεται το συνολικό άθροισμα για κάθε χρήση.

|  | Μόνιμοι | Παραθεριστές | Τουρίστες |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ1 | 0 |  |  |
| Κ1 | 0 |  |  |
| Κ2 | 168 |  |  |
| Κ3 | 236 |  |  |
| Κ4 | 781,6 | 329 | 285 |
| Κ5 | 0 |  | 263 |
| Κ6 | 0 |  | 285 |
| Κ7 | 547,2 | 342 | 307 |
| Κ8 | 900,8 | 563 |  |
| Κ9 | 977,6 | 506 |  |
| Κ10 | 838,4 | 288 |  |
| Κ11 | 236,8 |  |  |
| Κ12 | 74,4 |  |  |
| Κ13 | 367,2 | 161 |  |
| Κ14 | 212,8 | 133 |  |
| sum | 5340,8 | 2322 | 1140 |

Στον Πίνακα 16 γίνεται υπολογισμός του συντελεστή κατανομής Τj(x), διαιρώντας τη τιμή κάθε κόμβου με το αντίστοιχο σύνολο της χρήσης. Η στήλη των μόνιμων διαιρείται με 5340,8, των παραθεριστών με 2322 και των τουριστών με 1140.

Πίνακας 16: Μητρώο συντελεστών κατανομής παροχής σχεδιασμού Qmsx,ωρ. στους κόμβους

|  | Τj Μόνιμοι | Tj Παραθεριστές | Tj Τουρίστες |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ1 | 0 | 0 | 0 |
| Κ1 | 0 | 0 | 0 |
| Κ2 | 0,031 | 0 | 0 |
| Κ3 | 0,044 | 0 | 0 |
| Κ4 | 0,146 | 0,142 | 0,250 |
| Κ5 | 0 | 0 | 0,231 |
| Κ6 | 0 | 0 | 0,250 |
| Κ7 | 0,102 | 0,147 | 0,270 |
| Κ8 | 0,170 | 0,242 | 0 |
| Κ9 | 0,183 | 0,218 | 0 |
| Κ10 | 0,157 | 0,124 | 0 |
| Κ11 | 0,044 | 0 | 0 |
| Κ12 | 0,014 | 0 | 0 |
| Κ13 | 0,070 | 0,070 | 0 |
| Κ14 | 0,040 | 0,057 | 0 |

Στάδιο 12ο  : Κανονική λειτουργία δικτύου (δεν θα χρειαστεί πυρόσβεση)

|  |  | Qmax,i,ωριαία |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qi (L/s) |  | Α | Β |
| Qμόνιμων |  | 44,2 | 44,2 |
| Qπαραθεριστών |  | 17,4 | × |
| Qτουριστών |  | 6,9 | 6,9 |
| Qβιοτεχν.πάρκου |  | 4,2 | 4,2 |
| Qελαιουργείου |  | × | 1,5 |
| Qπυρόσβεσης |  | 10 | 10 |

Για τα σενάρια σχεδιασμού και ελέγχου υπολογίζονται οι παροχές στους κόμβους από κάθε χρήση x, με πολλαπλασιασμό της Qmax,ωρ. (x) της εκάστοτε χρήσης, με τους συντελεστές παροχών. Η παροχή του κάθε κόμβου προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους παροχών των χρήσεων.

Οι παροχές των ειδικών καταναλωτών τοποθετούνται απευθείας στους αντίστοιχους κόμβους. Το ελαιουργείο βρίσκεται στον κόμβο Κ12 και το βιοτεχνικό πάρκο στον Κ3.

Πίνακας 17 – Σενάριο Α

|  | Μόνιμοι | Παραθεριστές | Τουρίστες | Ελαιουργείο | Βιοτεχνικό πάρκο | Συνολικό Επικόμβιο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmax,ωρ. | 44,2 | 17,4 | 6,9 | (Κ12) | (Κ3) | L/s |
| Δ1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Κ1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Κ2 | 1,37 | 0 | 0 | - | - | 1,37 |
| Κ3 | 1,94 | 0 | 0 | - | - | 1,94 |
| Κ4 | 6,45 | 2,47 | 1,73 | - | 4,2 | 14,85 |
| Κ5 | 0 | 0 | 1,60 | - | - | 1,60 |
| Κ6 | 0 | 0 | 1,72 | - | - | 1,72 |
| Κ7 | 4,51 | 2,56 | 1,86 | - | - | 8,93 |
| Κ8 | 7,51 | 4,21 | 0 | - | - | 11,72 |
| Κ9 | 8,09 | 3,79 | 0 | - | - | 11,90 |
| Κ10 | 6,94 | 2,16 | 0 | - | - | 9,10 |
| Κ11 | 1,94 | 0 | 0 | - | - | 1,94 |
| Κ12 | 0,62 | 0 | 0 | - | - | 0,62 |
| Κ13 | 3,10 | 1,22 | 0 | - | - | 4,31 |
| Κ14 | 1,77 | 0,99 | 0 | - | - | 2,80 |
| Σύνολο | 44,24 | 17,4 | 6,9 | 0 | 4,2 |  |

Ο Πίνακας 17 προέκυψε πολλαπλασιάζοντας κάθε στήλη (χρήση) του Πίνακα 16 με την αντίστοιχη ωριαία παροχή. Η παροχή (L/s) με την οποία πολλαπλασιάστηκε κάθε στήλη φαίνεται και στον Πίνακα 17. Οι παροχές των ειδικών καταναλωτών (ελαιουργείο και βιοτεχνικό πάρκο) έχουν τοποθετηθεί απευθείας στους κόμβους που αντιστοιχούν.

Στη τελευταία στήλη υπολογίζεται η συνολική παροχή κάθε κόμβου (άθροισμα γραμμής), ενώ στη τελευταία γραμμή φαίνεται η συνολική παροχή που δημιουργεί κάθε χρήση (άθροισμα στήλης). Παρατηρείται ότι το τελευταίο άθροισμα ισούται με τη παροχή Qmax.ωρ.  κάθε χρήσης.

Ομοίως προκύπτει ο Πίνακας 18 για το Σενάριο Β.

Πίνακας 18 – Σενάριο Β

Στάδιο 13: Έκτακτη λειτουργία δικτύου

Κατά την έκτακτη λειτουργία του δικτύου πρέπει να προστεθεί στους κόμβους και η παροχή των κρουνών (ειδικοί καταναλωτές) στους κόμβους Κ4 και Κ9. Η παροχή κάθε κρουνού είναι 5L/s. Οι Πίνακες 19 και 20 αναφέρονται στις παροχές των κόμβων στα σενάρια Α και Β κατά την έκτακτη λειτουργία.

|  | Μόνιμοι | Παραθεριστές | Τουρίστες | Ελαιουργείο | Βιοτεχνικό πάρκο | Συνολικό Επικόμβιο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmax,ωρ. | 44,2 | 0 | 6,9 | (Κ12) | (Κ3) | L/s |
| Δ1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Κ1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Κ2 | 1,37 | 0 | 0 |  |  | 1,37 |
| Κ3 | 1,94 | 0 | 0 |  |  | 1,94 |
| Κ4 | 6,45 | 0 | 1,73 |  | 4,2 | 12,38 |
| Κ5 | 0 | 0 | 1,60 |  |  | 1,60 |
| Κ6 | 0 | 0 | 1,72 |  |  | 1,72 |
| Κ7 | 4,51 | 0 | 1,86 |  |  | 6,40 |
| Κ8 | 7,51 | 0 | 0 |  |  | 7,51 |
| Κ9 | 8,09 | 0 | 0 |  |  | 8,09 |
| Κ10 | 6,94 | 0 | 0 |  |  | 6,94 |
| Κ11 | 1,94 | 0 | 0 |  |  | 1,94 |
| Κ12 | 0,62 | 0 | 0 | 1,5 |  | 2,12 |
| Κ13 | 3,10 | 0 | 0 |  |  | 3,10 |
| Κ14 | 1,77 | 0 | 0 |  |  | 1,77 |
| Σύνολο | 44,24 | 0 | 6,9 | 1,5 | 4,2 |  |

|  | Μόνιμοι | Παραθ. | Τουρίστες | Ελαιουργ. | Βιοτεχν. | Πυρόσβεση | Συνολικό Επικόμβιο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmax,ωρ. | 44,2 | 17,4 | 6,9 | (Κ12) | (Κ3) | (Κ4,Κ9) | L/s |
| Δ1 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |
| Κ1 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 |
| Κ2 | 1,37 | 0 | 0 | - | - |  | 1,37 |
| Κ3 | 1,94 | 0 | 0 | - | - |  | 1,94 |
| Κ4 | 6,45 | 2,47 | 1,73 | - | 4,2 | 5 | 19,85 |
| Κ5 | 0 | 0 | 1,60 | - | - |  | 1,60 |
| Κ6 | 0 | 0 | 1,72 | - | - |  | 1,72 |
| Κ7 | 4,51 | 2,56 | 1,86 | - | - |  | 8,93 |
| Κ8 | 7,51 | 4,21 | 0 | - | - |  | 11,72 |
| Κ9 | 8,09 | 3,79 | 0 | - | - | 5 | 16,90 |
| Κ10 | 6,94 | 2,16 | 0 | - | - |  | 9,10 |
| Κ11 | 1,94 | 0 | 0 | - | - |  | 1,94 |
| Κ12 | 0,62 | 0 | 0 | - | - |  | 0,62 |
| Κ13 | 3,10 | 1,22 | 0 | - | - |  | 4,31 |
| Κ14 | 1,77 | 0,99 | 0 | - | - |  | 2,80 |
| Σύνολο | 44,24 | 17,4 | 6,9 | 0 | 4,2 | 10 |  |

Πίνακας 19 – Σενάριο Α

Πίνακας 20 – Σενάριο Β

|  | Μόνιμοι | Παραθ. | Τουρίστες | Ελαιουρ. | Βιοτεχν. | Πυρόσβεση | Συνολικό Επικόμβιο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qmax,ωρ. | 44,2 | 0 | 6,9 | (Κ12) | (Κ3) | (Κ4,Κ9) | L/s |
| Δ1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Κ1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Κ2 | 1,37 | 0 | 0 |  |  |  | 1,37 |
| Κ3 | 1,94 | 0 | 0 |  |  |  | 1,94 |
| Κ4 | 6,45 | 0 | 1,73 |  | 4,2 | 5 | 17,38 |
| Κ5 | 0 | 0 | 1,60 |  |  |  | 1,60 |
| Κ6 | 0 | 0 | 1,72 |  |  |  | 1,72 |
| Κ7 | 4,51 | 0 | 1,86 |  |  |  | 6,40 |
| Κ8 | 7,51 | 0 | 0 |  |  |  | 7,51 |
| Κ9 | 8,09 | 0 | 0 |  |  | 5 | 13,09 |
| Κ10 | 6,94 | 0 | 0 |  |  |  | 6,94 |
| Κ11 | 1,94 | 0 | 0 |  |  |  | 1,94 |
| Κ12 | 0,62 | 0 | 0 | 1,5 |  |  | 2,12 |
| Κ13 | 3,10 | 0 | 0 |  |  |  | 3,10 |
| Κ14 | 1,77 | 0 | 0 |  |  |  | 1,77 |
| Σύνολο | 44,24 | 0 | 6,9 | 1,5 | 4,2 | 10 |  |

  - + 1.7)  Διαστασιολόγηση αγωγών HDPE εσωτερικού δικτύου με χρήση λογισμικού EPANET και έλεγχος μέγιστης και ελάχιστης πίεσης.

Οι μεγαλύτερες παροχές στους κόμβους εντοπίζονται στο σενάριο Α κατά την έκτακτη λειτουργία (Πίνακας 19). Αυτές θα είναι και οι παροχές των κόμβων που θα συμπληρωθούν στο EPANET για τη διαστασιολόγηση των μελών.

Πίνακας 19.ΙΙ

|  | Συνολικό Επικόμβιο |
| --- | --- |
| Qmax,ωρ. | L/s |
| Δ1 | 0 |
| Κ1 | 0 |
| Κ2 | 1,37 |
| Κ3 | 1,94 |
| Κ4 | 19,85 |
| Κ5 | 1,60 |
| Κ6 | 1,72 |
| Κ7 | 8,93 |
| Κ8 | 11,72 |
| Κ9 | 16,90 |
| Κ10 | 9,10 |
| Κ11 | 1,94 |
| Κ12 | 0,62 |
| Κ13 | 4,31 |
| Κ14 | 2,80 |

Το ύψος των πιέσεων στους κόμβους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70m. Βάσει αυτής της ανώτατης επιτρεπτής πίεσης γίνεται ο έλεγχος των μέγιστων πιέσεων στον παρακάτω πίνακα.

Η ανώτατη στάθμη (Α.Σ.) είναι +235m (υψόμετρο + μέγιστη στάθμη στη δεξαμενή). Υπολογίζεται max(p/γ) = A.Σ. - Zi

Πίνακας 21

| Κόμβος | Υψόμετρο κόμβου Zi (m) | max(p/γ) (m) |
| --- | --- | --- |
| Δ1 | 230 | 5 |
| Κ1 | 215 | 20 |
| Κ2 | 200 | 35 |
| Κ3 | 195 | 40 |
| Κ4 | 193 | 42 |
| Κ5 | 190 | 45 |
| Κ6 | 191 | 44 |
| Κ7 | 192 | 43 |
| Κ8 | 196 | 39 |
| Κ9 | 195 | 40 |
| Κ10 | 195 | 40 |
| Κ11 | 200 | 35 |
| Κ12 | 200 | 35 |
| Κ13 | 200 | 35 |
| Κ14 | 198 | 37 |

Πίνακας 6 : Περιορισμοί ταχύτητας

| Εσωτερική διάμετρος (mm) | Vmax (m/s) | Vmin (m/s) |
| --- | --- | --- |
| D≤125 | 1,55 | 0,5 |
| 125<D≤175 | 1,85 | 0,5 |
| 175<D≤350 | 2 | 0,5 |
| 350<D≤450 | 2,1 | 0,5 |
| 450<D≤600 | 2,2 | 0,5 |
| 600<D≤800 | 2,3 | 0,7 |
| 800<D≤1000 | 2,4 | 0,7 |
| D>1000 | 2,5 | 0,7 |

Στους Πίνακες 21 και 6 φαίνονται τα όρια της πίεσης στους κόμβους και της ταχύτητας στα τμήματα των αγωγών (ανάλογα με τη διάμετρο που θα επιλεχθεί).

Η διαστασιολόγηση των αγωγών (επιλέγεται HDPE) γίνεται με χρήση του λογισμικού EPANET 2.2.  Σε πρώτο χρόνο επιλέγονται μονάδες μέτρησης L/s και η μέθοδος Darcy – Weisbach (D – W ) ως μέθοδος υπολογισμού απωλειών ενέργειας.

Ακολουθεί σχεδίαση του δικτύου (ενσωμάτωση εικόνας δικτύου) και συμπλήρωση δεδομένων όλων των στοιχείων του. Συγκεκριμένα, για τους κόμβους συμπληρώνεται το υψόμετρο και η παροχή (Π.19.ΙΙ), για τη δεξαμενή το μέγιστο ύψος (total head = 235m) και για τους αγωγούς το μήκος, η εσωτερική διάμετρος και η τραχύτητα τραχύτητας. Για όλα τα υπολογιστικά μέλη επιλέγεται τραχύτητα ks = 0,5mm.

Για το εσωτερικό δίκτυο επιλέγονται αγωγοί HDPE κλάσης 10atm (ελάχιστη δυνατή). Γίνονται δοκιμές εσωτερικής διαμέτρου σε κάθε τμήμα μέχρι να ικανοποιούνται ταυτόχρονα όλοι οι περιορισμοί πίεσης (κόμβοι) και ταχύτητας (αγωγοί) του δικτύου. Παράλληλα επιδιώκεται η επιλογή όσο το δυνατόν μικρότερης διαμέτρου για οικονομικούς λόγους.

Εικόνα 8: Χαρακτηριστικά αγωγών από EPANET

Εικόνα 9: Απεικόνιση δικτύου στο EPANET

Εικόνα 10: Χαρακτηριστικά κόμβων από ΕΡΑΝΕΤ

Στον Πίνακα 22 γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων, παρουσιάζοντας τις διαμέτρους που προέκυψαν για τα τμήματα του δικτύου.

Πίνακας 22

| Μέλος | Εσ. διαμ. (mm) | Ονομαστική | v (m/s) | Περιορισμός v | Κόμβος | Πίεση (m) | Max (p/γ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 246,8 | Φ280 | 1,73 | ✓ | Δ1 | 0 | ✓ |
| 2 | 246,8 | Φ280 | 1,73 | ✓ | Κ1 | 17 | ✓ |
| 3 | 220,4 | Φ250 | 1,15 | ✓ | Κ2 | 29 | ✓ |
| 4 | 220,4 | Φ250 | 1,1 | ✓ | Κ3 | 33 | ✓ |
| 5 | 110,2 | Φ125 | 0,61 | ✓ | Κ4 | 34 | ✓ |
| 6 | 96,8 | Φ110 | 0,57 | ✓ | Κ5 | 36 | ✓ |
| 7 | 79,2 | Φ90 | 0,50 | ✓ | Κ6 | 34,5 | ✓ |
| 8 | 110,2 | Φ125 | 1,06 | ✓ | Κ7 | 32,5 | ✓ |
| 9 | 110,2 | Φ125 | 0,66 | ✓ | Κ8 | 26 | ✓ |
| 10 | 96,8 | Φ110 | 1,44 | ✓ | Κ9 | 30 | ✓ |
| 11 | 246,8 | Φ280 | 0,78 | ✓ | Κ10 | 31 | ✓ |
| 12 | 110,2 | Φ125 | 0,82 | ✓ | Κ11 | 29 | ✓ |
| 13 | 55,4 | Φ63 | 0,68 | ✓ | Κ12 | 27,5 | ✓ |
| 14 | 79,2 | Φ90 | 0,73 | ✓ | Κ13 | 26,5 | ✓ |
| 15 | 79,2 | Φ90 | 1,31 | ✓ | Κ14 | 27 | ✓ |
| 16 | 96,8 | Φ110 | 1,26 | ✓ |  |  |  |
| 17 | 110,2 | Φ125 | 1,13 | ✓ |  |  |  |
| 18 | 141 | Φ160 | 1,60 | ✓ |  |  |  |
| 19 | 141 | Φ160 | 1,56 | ✓ |  |  |  |

Εικόνα 11: Δίκτυο με αρίθμηση μελών

ΜΕΡΟΣ Γ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΣΗΣ

Ζητούμενα

  - Ζητείται ο υπολογισμός παροχής σχεδιασμού του κεντρικού συλλεκτήρα (με ελαστικούς αρμούς) ακαθάρτων ΑΖ που αποχετεύει τη συνολική έκταση Θ του οικισμού. Να διασταστιολογηθεί επίσης ο αγωγός HDPE που θα αποχετεύει τα ακάθαρτα ύδατα του οικισμού από το σημείο Ε στο Ζ (μήκους ΕΖ) όπου υπάρχει βιολογικός καθαρισμός (Σχήμα 1). Ο συντελεστής manning για πλήρη πλήρωση είναι n0=0.015.

  - Στο Σχήμα 3 δίνεται οριζοντιογραφία με επιμέρους τμήματα αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων αγωγών οικισμού. Ο αγωγός MCα είναι αγωγός ομβρίων και ο αγωγός FED είναι δευτερεύων αγωγός ακαθάρτων. Τα μήκη των αγωγών δίνονται. Το ελάχιστο βάθος αγωγών ομβρίων είναι 1m και των αγωγών ακαθάρτων είναι 2m. Οι συνολικές αποχετευόμενες εκτάσεις τμημάτων αγωγών [Εx] δίνονται. Οι όμβριες καμπύλες να υπολογιστούν με βάση την γενικευμένη εξίσωση

id,T=λ'ΤΔκ-ψ'1+dθnκαι τους συντελεστές του πλησιέστερου στον οικισμό βροχογραφικού σταθμού όπως αναζητηθούν από το ΥΠΕΚΑ. Η περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού είναι Τ=5 έτη και ο συντελεστής απορροής C δίνεται. Ο χρόνος συγκέντρωσης τμήματος MC: tMCδίνεται. Η πυκνότητα πληθυσμού στην περιοχή μελέτης είναι 160κατ/ha και η ειδική κατανάλωση είναι υδρευτικού νερού qE=180 l/κατ/d. Ο συντελεστής μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης είναι λH = 1,5 και το ποσοστό εισόδου υδρευτικού νερού στο δίκτυο ακαθάρτων: ρ = 0,8. Οι παρασιτικές εισροές ≈ 35% της παροχής αιχμής ακαθάρτων. Οι διάμετροι υφιστάμενων αγωγών ανάντη του σημείου Μ: 70cm (όμβρια) και ανάντη του σημείου F: 30cm (ακάθαρτα). Εμπορικές διάμετροι είναι διαθέσιμοι ανά 10cm. Για τους υδραυλικούς υπολογισμούς να ληφθεί συντελεστής Pinc σε καθεστώς ολικής πλήρωσης nO=0,015. Ζητείται να γίνει διαστασιολόγηση και έλεγχος των: αγωγών όμβριων MC και Α, αγωγών ακαθάρτων FE και ED. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία (με κόκκινο) για την επίλυση του θέματος δίνονται στο συνοδευτικό αρχείο δεδομένων εισόδου.

1.8.)Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού του κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων ΑΖ και διασταστιολόγηση αγωγού HDPE που θα αποχετεύει τα ακάθαρτα ύδατα του οικισμού από το σημείο Ε στο Ζ

- Υπολογισμός μέγιστης ημερήσιας παροχής λυμάτων

QH=λΗ*Ni*qe*ρ

Όπου,

Ni=A*ε=538000m2*0,016κατm2Ni=8608 κατ.

ε=160κατha=0,016κατ/m2

λΗ=1,5

ρ=0,8

qe=180Lκατ*d

Από την παραπάνω σχέση βρίσκουμε:

QH=1,5*8608κατ*180Lκατ*d*0,8QH=1859328Ld*1d24h*1h60min*1min60s

QH=21,52Ls

- Υπολογισμός μέγιστης στιγμιαίας παροχής λυμάτων

P=1,5+2,5QH=1,5+2,521,57P=2,04<3

QP=QH*P=21,52Ls*2,04=43,90Ls

- Υπολογισμός διηθήσεων

Για Α=53,8ha

qδ=0,5Α0,3qδ=0,151<0,16

Qδ=Α*qδ=53,8ha*0,151Ls*haQδ=8,12Ls

- Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού

Qσ=Qδ+QP=8,12Ls+43,90Ls=52,02Ls

Διαστασιολόγηση:

Μήκος αγωγού λυμάτων ΕΖ: LΕZ=336m

Υψόμετρο στο Ε : hΕ=191m

Υψόμετρο στο Z : hZ=170m

- Υπολογισμός κλίσης του εδάφους θα είναι ίση με την κλίση του αγωγού

SEZ=hΕ-hZLΕZ=191-170336SEZ=0,0625m

Αφού η παροχή σχεδιασμού Qσ=52,02Lsείναι σχετικά μικρή μπορούμε να υποθέσουμε ότι D≤40cm

Ο λόγος πλήρωσης yD=0,5 βάση του Υπουργικού Διατάγματος 2 (Υ.Δ.2.)

- Υπολογισμός παροχής ολικής πληρώσεως Q0

yD=0,5από νομογράφημα QQ0=0,4Q0=Q0,4=52,02m3s0,4Q0=0,13m3s

- Υπολογισμός διαμέτρου D

D=453n0Q0πSEZ1238=453*0,015*0,13m3sπ*(0,0625 m)1238=0,02508 mD=25 cm≤40cm

Επομένως επιλέγουμε D=25 cm

1.9.)Διαστασιολόγηση και έλεγχος των αγωγών όμβριων MC και Α, αγωγών ακαθάρτων FE και ED.

MCα →Αγωγός ομβρίων

FED→Δευτερεύων αγωγός ακαθάρτων

Ελάχιστο βάθος αγωγών ομβρίων→1m

Ελάχιστο βάθος αγωγών ακαθάρτων→2m

Περίοδος Επαναφοράς Τ=5 έτη

Πυκνότητα Πληθυσμού Περιοχής Μελέτης→160κατ/ha

Ειδική Κατανάλωση qE=180L/κατ/d

Διαστασιολόγηση & Έλεγχος των αγωγών ομβρίων MC&Ca

Διαστασιολόγηση & Έλεγχος των αγωγών ακαθάρτων FE&ED

Μήκος Αγωγού Λυμάτων ΕΖ [m]=269m

|  | Κλίση (%) | Απόσταση(ha) |
| --- | --- | --- |
| FE | 1,1 | 6,9 |
| ED | 1,3 | 5,7 |
| MC | 1,3 | 6,8 |
| Cα | 1,0 | 4,2 |

| x | Y | Z | k | λ’ | ψ’ | θ | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 371888.1 | 4060645 | 0 | 0.193 | 419.2 | 0.549 | 0.089 | 0.724 |

Με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκσκαφών και δεδομένου ότι η άντυγα αγωγού ακαθάρτων πρέπει να βρίσκεται χαμηλότερα κατά 1m από τον πυθμένα του αγωγού των ομβρίων. Επιλέγεται η τοποθέτηση αγωγού ομβρίων στο ελάχιστο επιτρεπτό βάθος 1m με την κλίση του εδάφους SMC=1,3% και SCa=1,0%.

- Υπολογισμός έντασης βροχοπτώσεως σχεδιασμού τμήματος ΜC

id,T=λ'[ΤΔκ-ψ'](1+d/θ)n=419,2[50,193-0,549](1+160,089)0,724=159,19mmh*1h60min*1min60s

id,T=4,42*10-5ms

Όπου

Τ=5years

d=tMC=10min*1h60min=16h

- Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού τμήματος MC

QσχMC=c*EMC* id,T=1,8m3s

Όπου

c=0,6

ΕMC=6,8ha=68000m2

id,T=4,42*10-5ms

- Διαστασιολόγηση αγωγού ομβρίων στο τμήμα MC, έλεγχος επάρκειας διαμέτρου D=70cm

QoMC=π453*D83*1no*Jo12=π453*0,783*10,015*0,01112QoMC=0,842m3s

Όπου

no=0,015

D=0,70m

Jo=0,011

- Έλεγχος μέγιστου ποσοστού πλήρωσης QσχMCQ0MC:

QσχMCQ0MC=1,8m3s0,842m3s=2,14

Από νομογράφημα δεν υπάρχει κάποια τιμή που μπορεί να αντιστοιχηθεί μ το 2,14 συνεπώς απορρίπτεται. Άρα, αλλάζουμε την D

- Επιλογή νέας διαμέτρου και έλεγχος επάρκειας.

Έστω D=110cm

QoMC=π453*D83*1no*Jo12=π453*1.183*10,015*0,01112QoMC=2.81m3s

Όπου

no=0,015

D=1.1m

Jo=0,011

V0MC=4*QoMCπ*D2=4*2,18π*12V0MC=3,58ms

- Επιλογή μεγίστου ποσοστού πληρώσεως

QσχMCQ0MC=1,8m3s2,81m3s=0,64

Από νομογράφημα

yD=0,65

- Έλεγχος μέγιστης ταχύτητας

VσχMCV0MC=0,92VσχMC=3,29<Vmax=6ms[άνω όριο για όμβρια]

Όπου

V0MC=3,58ms

- Έλεγχος ελάχιστης ταχύτητας

V0MC=3,58ms>V0,min=1,11msκάτω όριο για όμβρια

- Έλεγχος κατάστασης ροής

Η=y+V22*g=1.267yD=0,56>0,5

Όπου

y=0,65*1,1=0,715m

VσχMC=3.29ms

Άρα η διάμετρος D=110cm επαρκεί για το τμήμα MC του αγωγού ομβρίων.

- Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού τμήματος Cα

Υπολογισμός χρόνου συγκεντρώσεως :

tcCa=tcMC+thMC=tcMC+LMCVσχMC=600+753,29tcCa=622,8s

tcCa=10,38min

Όπου

VσχMC=3,29ms

LMC=75m

tcMC=10min=600s

- Υπολογισμός έντασης βροχόπτωσης σχεδιασμού τμήματος Cα :

id,T=λ'[ΤΔκ-ψ'](1+d/θ)n=419,2[50,193-0,549](1+0,170,089)0,724=157,71mmh*1h60min*1min60s

id,T=iσχCα=4,38*10-5ms

Όπου

Τ=5years

d=tMC=10,38min*1h60min=0,17h

- Παροχή σχεδιασμού τμήματος Cα :

QσχCa=C*ECa*iσχCaQσχCa=1,104m3s

Όπου

C=0,6

ECa=4,2=42000m2

iσχCa=4.38*10-5ms

- Διαστασιολόγηση αγωγού ομβρίων στο τμήμα Cα, έλεγχος επάρκειας διαμέτρου D=110cm

Υπολογισμός της κλίσης J0=193-192,570J0=0,007J0=0,7%

Θεωρούμε ότι :

Q0Ca=Q0MC=2,81m3s

Καθώς και

V0Ca=V0MC=3.58ms

QσχCaQ0Ca=1,1042,81=0,393

Από νομογράφημα

yD=0,5<0,7

Άρα η διάμετρος D=110cm επαρκεί

- Έλεγχος Μέγιστης Ταχύτητας V

yD=0.5

Aπό νομογράφημα

VCaV0Ca=0.8VCa=0,8*3,58ms

VCa=2,9ms<6ms[άνω όριο για όμβρια]

Άρα, D=110cm επαρκεί για το τμήμα Ca

- Έλεγχος ελάχιστης ταχύτητας V

V0Ca=3,58ms>V0,min=1,11ms[κάτω όρια για όμβρια]

- Έλεγχος κατάστασης της ροής

Η=y+V22*g=0,98yΗ=0,56>0,5

Όπου

y=0,5*1,1=0,55m

VσχMC=2,9ms

Άρα η διάμετρος D=110cm επαρκεί για το τμήμα Cα του αγωγού ομβρίων.

- Υπολογισμός μέγιστης ημερήσιας παροχής στο τμήμα FE

QHFE=NFE*ρ*qE*λΗ=238464LdQHFE=2,76Ls

Όπου

qE=180Lκατ*d

NFE=160κατha  *6,9ha=1104κατ

λΗ=1,5

ρ=0,8

- Υπολογισμός μέγιστης στιγμιαίας παροχής

PFE=1.5+2.5QHFEPFE=3

Όπου

QHFE=2,76Ls

- Υπολογισμός Παροχής Σχεδιασμού

QFE=QHFE*PFE*1.4QFE=11,592Ls

- Υπολογισμός μέγιστης ημερήσιας παροχής στο τμήμα ED

QHED=NED*ρ*qE*λΗ=196992LdQHED=2,28Ls

Όπου

qE=180 L/κατ/d

NFE=160κατha *4.5ha=720κατ

λΗ=1,5

ρ=0,8

- Συντελεστής μέγιστης στιγμιαίας παροχής

PED=1.5+2.5QHEDPED=3

Όπου

QHED=2,28Ls

Οριακά είναι αποδεκτή η μέγιστη στιγμιαία

- Υπολογισμός Παροχής Σχεδιασμού

QED=QHED*PED*1.4QED=9,58Ls

Όπου

QHED=2,28Ls

PED=3

- Διαστασιολόγηση για το τμήμα  FE αγωγού ακαθάρτων

Ελάχιστο βάθος τοποθέτησης αγωγού ακαθάρτων στο τμήμα FE :

dFE=maxhmin,ακαθ,hmin,ομβρ+Dομβρ+1m

dFE=max2m+1m+1,1m+1mdFE=5,1m

- Έλεγχος επάρκειας διαμέτρου D=20cm

Υπολογισμός κλίσης εδάφους ίση με του αγωγού

J0=192-1911580,006

QoFE=π453*D83*1no*Jo12=π453*0,283*10,015*0,00612QoFE=0,022m3sQoFE=22LS

Όπου

no=0,015

D=0,2m

Jo=0,006

V0FE=4*QoFEπ*D2=4*0.022π*0,22V0FE=0,7ms

- Έλεγχος μεγίστου ποσοστού πληρώσεως

QσχMCQ0MC=10,61Ls22Ls=0,48

Από νομογράφημα

yD=0,56>0,5

Άρα η διάμετρος D=20cm  δεν επαρκεί

- Έλεγχος επάρκειας διαμέτρου D=30cm

Υπολογισμός κλίσης εδάφους ίση με του αγωγού

J0=192-1911580,006

QoFE=π453*D83*1no*Jo12=π453*0,383*10,015*0,00612QoFE=0,065m3sQoFE=65LS

Όπου

no=0,015

D=0,3m

Jo=0,006

V0FE=4*QoFEπ*D2=4*0.022π*0,32V0FE=0,92ms

- Έλεγχος μεγίστου ποσοστού πληρώσεως

QσχMCQ0MC=10,61Ls65Ls=0,16

Από νομογράφημα

yD=0,31<0,5

- Έλεγχος μέγιστης ταχύτητας

yD=0,31απο νομογράφημα VFEV0FE=0,62

VFE=0,57ms<Vmax=3ms[άνω όριο αναθάρτων]

V0FE=0,92ms

- Έλεγχος ελάχιστης ταχύτητας

V0FE=0,92ms>V0,min=0.56ms[κάτω όριο ακαθάρτων]

- Έλεγχος κατάστασης της ροής

Η=y+V22*g=0,11

yΗ=0,82>0,5

Όπου

y=0,31*0,3=0,093m

VσχMC=0,57ms

Άρα η διάμετρος D=30cm επαρκεί για το τμήμα FE του αγωγού .

- Διαστασιολόγηση τμήματος ED

Έλεγχος επάρκειας διαμέτρου D=20cm  με J0=0.008

Q0ED=π453D831n0J012=π4530,28310,0150,00812

Q0ED=0.025m3s=25Ls

V0ED=4*Q0EDπD2=4*0,025π*0,22

V0ED=0,796ms

- Έλεγχος μέγιστου ποσοστού πληρώσεως:

QEDQ0ED=9,58Ls25Ls=0.38

Aπο νομογράφημα

yD=0.49<0.5

Άρα η διάμετρος D=0.2m επαρκεί

- Έλεγχος μέγιστης ταχύτητας

VEDV0ED=0.79VED=0,7*0,796

VED=0.6ms<3ms[άνω όριο για ακάθαρτα]

Όπου

V0ED=0,796ms

- Έλεγχος ελάχιστης ταχύτητας
V0ED=0,796ms>V0,min=0.56ms[για ακάθαρτα]

- Έλεγχος κατάστασης της ροής

Η=y+V22*g=0,116

yΗ=0,84>0,5

Όπου

y=0,49*0,2=0,093m

VσχMC=0,6ms

Άρα η διάμετρος D=20cm επαρκεί για το τμήμα ΕD του αγωγού .

Βιβλιογραφία

- Ανδρέας Σ.Λαγγούσης , Νικόλαος Θ. Φουρνιώτης, Στοιχεία Σχεδιασμού Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Εκδόσεις GOTSIS, 2020.

- Υδραυλικά Έργα, Σημειώσεις μαθήματος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2022.