ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ομάδα 19 : Κρανίδι / Κάμπος / Κοιλάδα

Θεοχάρη Κυριακή

Λουκάϊ Φλώρα

Μπογιατζής Διονύσης

Παντής Άγγελος

Περιεχόμενα

Περίληψη	3

Δεδομένα  Απογραφών	5

Υπολογισμός Παροχών	6

Ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισμός ολικής παροχής	13

Διάγραμμα Ροής ΕΕΛ	16

Βοθρολύματα	21

Εσχάρωση	23

Εξάμμωση	28

Πρωτοβάθμια Καθίζηση	30

Χλωρίωση	35

Δεξαμενή Αερισμού	38

Δεξαμενή Δευτεροβάθμιας Καθίζησης	51

Δεξαμενή Μερισμού	57

Δεξαμενή Κροκίδωσης	59

Δεξαμενή Συσσωμάτωσης	63

Δεξαμενή Χημικής Καθίζησης	67

Αμμόφιλτρο	70

Απολύμανση με UV	75

Δεξαμενές Ομογενοποίησης και Πάχυνσης  Ιλύος	78

Δεξαμενή Αναερόβιας Χώνευσης	87

Αφυδάτωση – Ταινιοφιλτρόπρεσα	96

Δεξαμενή Αποθήκευσης Ιλύος	98

Δεξαμενή Τροφοδοσίας Ηλεκτρολύτη	101

Κομποστοποίηση	102

Σχεδιασμός Λιμνοδεξαμενής	105

Συγκεντρώσεις Στερεών στα Ρεύματα της Διάταξης Επεξεργασίας Ιλύος	107

Διάγραμμα P&I	108

Βιβλιογραφία	111

Περίληψη

Στα πλαίσια των μαθήματος Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ι&ΙΙ εκπονήθηκε μελέτη για το σχεδιασμό Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κρανιδίου (νομός Ερμιονίδας). Η προτεινόμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων έχει έκταση 8000 m2 εξυπηρετεί τις περιοχές του Κρανιδίου, Κάμπου και Κοιλάδος.

Το έργο κατασκευάζεται με χρονικό ορίζοντα σχεδιασμού 40 ετών, από το 2022 έως 2062. Ο ελάχιστος ισοδύναμος πληθυσμός που σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί το έργο, αφορά τον χειμώνα του 2022, με 6334 κατοίκους και ελάχιστη παροχή λυμάτων 300 m3 ημερησίως. Ο μέγιστος ισοδύναμος πληθυσμός, αφορά το καλοκαίρι του 2062, με 8580 κατοίκους και μέγιστη παροχή 6000 m3 ημερησίως.

Για τον σχεδιασμό της ΕΕΛ, εκτός από τη ροή του δικτύου αποχέτευσης, λήφθηκαν υπόψη οι πρόσθετοι όγκοι λυμάτων από τα βοθρολύματα των περιοχών εκτός δικτύου και οι υπόγειες εισροές στο δίκτυο. Στην ΕΕΛ χρησιμοποιείται η μέθοδος ενεργού ιλύος και η εκροή της  καταλήγει – έπειτα από χλωρίωση – στον θαλάσσιο αποδέκτη μέσω του κόλπου της περιοχής << Άκρα Κόκκινος >>. Προϊόντα της επεξεργασίας των λυμάτων είναι νερό επαναχρησιμοποίησης και εδαφοβελτιώτικό.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρεύματος εισόδου της ΕΕΛ (μετά την ανάμιξη με τα βοθρολύματα), βρέθηκαν: 300mg/L BOD, 615mg/L COD, 300mg/L TSS, 45mg/L TN, 38mg/L NH4 και11mg/L P. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρεύματος εξόδου της ΕΕΛ καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία για εναπόθεση σε φυσικό αποδέκτη (θάλασσα) και για επαναχρησιμοποίηση.

Τα βασικά τμήματα της ΕΕΛ είναι η προεπεξεργασία, η πρωτοβάθμια (μηχανική) επεξεργασία, η δευτεροβάθμια (βιολογική), η τριτοβάθμια επεξεργασία (απολύμανση) και η επεξεργασία ιλύος.

Το σύστημα προεπεξεργασίας αναφέρεται στις διεργασίες της εσχάρωσης και της εξάμωσης. Η πρωτοβάθμια επεξεργασία περιλαμβάνει τις  διεργασίες της εσχάρωσης, εξάμμωσης και πρωτοβάθμιας καθίζησης. Στη πρωτοβάθμια επεξεργασία το ρυπαντικό φορτίο (οργιανικά , στερεά, μικρόβια) μειώνεται περίπου κατά 35 – 60% .

Η δευτεροβάθμια επεξεργασία περιλαμβάνει τη δεξαμενή αερισμού και τη δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης (σύστημα ενεργού ιλύος) , όπου γίνεται βιολογική αποδόμηση οργανικών ουσιών και στη συνέχεια δευτεροβάθμια καθίζηση των σχηματιζόμενων σωματιδίων. Ο δευτεροβάθμιος καθαρισμός οδηγεί σε μείωση του ρυπαντικού φορτίου κατά 80 – 90  %.

Η τριτοβάθμια επεξεργασία αποβλέπει στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των λυμάτων με διάφορες μεθόδους απολύμανσης. Περιλαμβάνει τη δεξαμενή χλωρίωσης (εναπόθεση σε φυσικό αποδέκτη) , το αμμόφιλτρο και την απολύμανση με UV (επαναχρησιμοποίηση).

Η διάταξη ανάκτησης ιλύος αποτελείται από τις δεξαμενές ομογενοποίησης, πάχυνσης , αναερόβιας χώνευσης και ακολούθως αφυδάτωση και κομποστοποίηση.

Πρώτα διαστασιολογείται υπόγεια δεξαμενή υποδοχής βοθρολυμάτων, υπολογίζοντας μήκος 8,5m, πλάτος 8m και ύψος 2,5m με δύο φυγοκεντρικές αντλίες βορβόρου για την ανύψωση των λυμάτων στο ύψος του καναλιού εσχάρωσης.

Ξεκινώντας από την προεπεξεργασία των λυμάτων, γίνεται  διαστασιολόγηση σχάρας ύψους 80cm, πλάτους 30cm, με 7 ράβδους, πλάτος ράβδων 0,01m και πλάτος διάκενων 0,03m, η οποία βρίσκεται σε κανάλι πλάτους 30cm, χωρίς πλευρική στήριξη. Από τον υπολογισμό εσχαρισμάτων βρέθηκε ότι παράγονται καθημερινά 24L εσχαρισμάτων υγρασίας 50-80%.

Στη προεπεξεργασία ακολούθησε η διαστασιολόγιση αεριζόμενου εξαμμωτή όγκου 21m3, με πλάτος 2m, βάθος 1,7m και μήκος L= 10m.  Η απαιτούμενη παροχή αέρα για τη λειτουργεία του εξαμμωτή είναι 3 m3/min και η απομάκρυνσης άμμου βρίσκεται στα 48L ημερησίως.

Μετά τη προεπεξεργασία διαστασιολογήθηκαν δύο κυκλικές δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης. Προέκυψαν δεξαμενές διαμέτρου 6,2 m και βάθους 4m, με κλίση πυθμένα 6%.  Για την λειτουργεία των ΔΠΚ απαιτείται ταχύτητα περιστροφής ξέστρου 0,03rpm, ενώ η  συνολική ισχύς ηλεκτροκινητήρων είναι 10W. Κατά την είσοδο στην δεξαμενή, με παροχή 1600 m3/d, τα λύματα έχουν περιεκτικότητα 300 mg/L TSS και 300 mg/L BOD, με συνολική μάζα 480kg TSS και 480kg BOD ημερησίως . Κατά την έξοδο από την δεξαμενή, με παροχή 1600 m3/d, τα διαυγή έχουν περιεκτικότητα 102mg/L TSS και 180mg/L BOD, με συνολική μάζα 163 kg TSS και 288 kg BOD ημερησίως. Από τις ΔΠΚ προκύπτει εκροή ιλύος με παροχή 5,13 m3/d και συγκέντρωση 6 % (w/w). Η ιλύς έχει περιεκτικότητα 62 g/L TSS και 37,5 g/L BOD, συνολικής μάζας 317 kg TSS και 192 kg BOD ημερησίως.

Το σύστημα ενεργού ιλύος αποτελείται από τη δεξαμενή αερισμού και τη δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης. Ο όγκος της δεξαμενής αερισμού είναι 340m3 με διαστάσεις μήκος×πλάτος×ύψος = 12m × 6m × 4,7m. Διαθέτει συνολικά 92 διαχυτήρες  και η παροχή που ανακυκλοφορεί στην είσοδό είναι ίση με 800 m3/d. Η δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης είναι κυκλική με διάμετρο 12,36m, βάθος 3,7m και κλίση πυθμένα 4%.

Στη δεξαμενή μερισμού γίνεται διαχωρισμός των ρευμάτων προς επαναχρησιμοποίηση και προς εναπόθεση σε θαλάσσιο αποδέκτη. Σχεδιάστηκε ορθογωνική, με διαστάσεις ύψος×πλάτος×μήκος = 3m ×8m ×10m.

Η δεξαμενή χλωρίωσης μαιανδρικού τύπου 9 καναλιών, με μήκος δεξαμενής 31,5m, πλάτος 6,8m και ύψος 1,2m. Για τη λειτουργεία της δεξαμενής απαιτούνται ημερησίως 55 L διαλύματος NaClO 15% (w/w) , το οποίο αντλείται από δεξαμενή αποθήκευσης όγκου 0,9 m3.

Η παροχή επαναχρησιμοποίησης είναι 910m3/d και οδηγείται προς την αντίστοιχη διάταξη. Η δεξαμενή κροκίδωσης έχει όγκο 1m3 , οι δύο δεξαμενές συσσωμάτωσης υπολογίστηκαν στα 24,6 m3 η κάθε μια και η κυκλική δεξαμενή χημικής καθίζησης έχει διάμετρο 4,2m, βάθος 4m και κλίση πυθμένα 6%. Το νερό περνά από αμμόφιλτρο διαμέτρου 4m και βάθους 1,8m και ακολούθως οδηγείται σε κλειστό σύστημα απολύμανσης με UV.

Η παραγόμενη ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης οδηγείται προς επεξεργασία. Αρχικά συγκεντρώνεται σε δεξαμενή ομογενοποίησης όγκου 54,5m3. Ακολουθεί απομάκρυνση της υγρασίας σε δεξαμενή πάχυνσης διαμέτρου 4,16m και ύψους 3,6m. Η σταθεροποίηση της λάσπης γίνεται στη δεξαμενή αναερόβιας χώνευσης συνολικού όγκου 185m3 για χρονικό διάστημα 20 ημερών. Η σταθεροποιημένη ιλύς κατευθύνεται προς αφυδάτωση στη ταινιοφιλτρόπρεσα και αποθηκεύεται σε δεξαμενή αποθήκευσης μέχρι να διατεθεί προς κομπορστοποίηση.

Δεδομένα  Απογραφών

Για την εκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού της περιοχής μελέτης για τα έτη 2022 και 2062 (ορίζοντας σχεδιασμού 40 έτη) λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των τριών προηγούμενων απογραφών (1991, 2001, 2011).

|  |  | Έτος Απογραφής |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Περιοχή | Κωδικός | 1991 | 2001 | 2011 |
| Κρανίδι | 4104010101 | 3970 | 4398 | 4006 |
| Κάμπος | 4104010303 | 26 | 27 | 56 |
| Κοιλάδα | 4104010301 | 1041 | 1131 | 1185 |
| Σύνολο μόνιμου πληθυσμού |  | 5026 | 5556 | 5227 |
| Μετά τη προσθήκη πληθυσμών κοντινών κοινοτήτων: |  |  |  |  |
| Μόνιμοι κάτοικοι ευρύτερης περιοχής |  | 5123 | 5662 | 5348 |

Μέσω αυτών των τριών τιμών μπορεί να γίνει μια εκτίμηση των πληθυσμών στο έτος σχεδιασμού και 40 χρόνια μετά από αυτό.

Η μεταβολή του πληθυσμού (για τα παραπάνω δεδομένα) βρέθηκε αυξητική, και περιγράφεται από την εξίσωση y = 11,25x – 17134. Αντικαθιστώντας τα έτη ενδιαφέροντος (x) βρίσκεται ο μόνιμος πληθυσμός που τους αντιστοιχεί.

| Εκτιμήσεις Ευθείας Πρόβλεψης |  |
| --- | --- |
| Έτος | Μόνιμος Πληθυσμός |
| 2022 | 5614 |
| 2062 | 6064 |

Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν μικρή αξιοπιστία, γιατί προέκυψαν από πολύ μικρού πλήθους δεδομένα.

Μια διαφορετική εκτίμηση του πληθυσμού θα μπορούσε να γίνει υποθέτοντας ότι ακολουθεί εκθετική αύξηση, με έναν λογικό ρυθμό αύξησης r = 0,5%.  Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τη σχέση Qt=Q01+rt, θεωρώντας το έτος αναφοράς το 2011 και τον χρόνο από αυτό 11 και 51 χρόνια αντίστοιχα, γίνεται εκτίμηση του μόνιμου πληθυσμού για τα έτη 2022 και 2062.

| Εκτιμήσεις για ρυθμό αύξησης 0,5% |  |
| --- | --- |
| Έτος | Μόνιμος Πληθυσμός |
| 2022 | 5650 |
| 2062 | 6897 |

Στη δεύτερη εκτίμηση υπάρχει επίσης σημαντική αβεβαιότητα, καθώς έγινε αυθαίρετα η υπόθεση ότι ο πληθυσμός από το 2011 και μετά αυξάνεται εκθετικά με ρυθμό αύξησης 0,5%.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σφάλματα και των δυο υπολογισμών που προηγήθηκαν, η τελική εκτίμηση των πληθυσμών επιλέγεται να είναι ο μέσος όρος αυτών.

| Τελικές Εκτιμήσεις Μόνιμου Πληθυσμού |  |
| --- | --- |
| Έτος | Μόνιμος Πληθυσμός |
| 2022 | 5632 |
| 2062 | 6481 |

Υπολογισμός Παροχών

Γίνεται εκτίμηση του μεγέθους της παροχής εισόδου στην ΕΕΛ για τα έτη 2022 και 2062 με βάση τον συνολικό πληθυσμό των περιοχών και των δραστηριοτήτων τους.

Σε πρώτο χρόνο γίνεται καταγραφή του πλήθους διαφόρων επιχειρήσεων / εγκαταστάσεων της περιοχής που αποτελούν τις κυριότερες πηγές λυμάτων, τα οποία πρόκειται να καταλήξουν στην ΕΕΛ.

Στη συνέχεια εκτιμάται η ημερήσια παροχή λυμάτων που δημιουργείται από την κάθε δραστηριότητα σε  Lμονάδα*day . Η εκτίμηση της μέσης παραγωγής υγρών αποβλήτων ανά δραστηριότητα βασίζεται σε υπάρχουσα βιβλιογραφία ή προκύπτει συγκριτικά με ήδη γνωστές τιμές, ώστε να είναι ενδεικτική της πραγματικής κατανάλωσης που γίνεται στη περιοχή μελέτης. Για να βρεθεί η ημερήσια παροχή κάθε δραστηριότητας γίνεται μια ακόμα εκτίμηση που αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική διακύμανση της παροχής, κρίνεται σκόπιμο να γίνει διαχωρισμός της σε εποχιακή κλίμακα, δηλαδή σε χειμώνα και καλοκαίρι. Συνεπώς υπολογίζονται τέσσερεις παροχές, δύο που αντιστοιχούν στον χειμώνα και το καλοκαίρι για το έτος 2022 και ομοίως για το έτος 2062.

|  |  | Κρανίδι | Κοιλάδα | Κάμπος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μοτέλ | 2 Αστέρια | 1 | 0 | 0 |
| Γ/Δ κατ. | Δωμάτια | 30 | 0 | 0 |
|  | Άτομα | 70 | 0 | 0 |
| AirBnb |  | 11 | 4 | 1 |
| Γ/Δ κατ. | Δωμάτια | 28 | 13 | 1 |
|  | Άτομα | 63 | 32 | 3 |
| Εστιατόρια |  | 10 | 7 | 0 |
| Café |  | 13 | 3 | 0 |
| Μπαρ |  | 2 | 1 | 0 |
| Φούρνοι / Ζαχαροπλ. |  | 6 | 0 | 0 |
| Κέντρο Υγείας |  | 1 | 0 | 0 |
| Κλίνες του Κ.Υ. |  | 7 | 0 | 0 |
| Φαρμακεία |  | 4 | 1 | 0 |
| Ιατρεία |  | 13 | 0 | 0 |
| Γραφεία |  | 15 | 1 | 0 |
| Νηπειαγωγεία |  | 3 | 1 | 0 |
| Δημοτικά |  | 2 | 1 | 0 |
| Γυμνάσιο |  | 1 | 0 | 0 |
| Λύκειο |  | 1 | 0 | 0 |
| Στάδια/ Γήπεδα |  | 3 | 2 | 0 |
| Στάδια |  | 1 | 0 | 0 |
| Γήπ. Ποδοσφαίρου |  | 2 | 1 | 0 |
| Γηπ. Γκόλφ |  | 0 | 1 | 0 |
| Γυμναστήρια |  | 3 | 0 | 0 |
| Κομμωτήρια |  | 6 | 0 | 0 |
| Super Market |  | 5 | 0 | 0 |
| Παντοπωλεία |  | 3 | 1 | 0 |
| Ιχθυοπωλεία |  | 2 | 0 | 0 |
| Κρεοπωλεία |  | 3 | 0 | 0 |
| Εκκλησίες |  | 21 | 4 | 0 |

Πλήθος εγκαταστάσεων / επιχειρήσεων / ιδρυμάτων σε Κρανίδι – Κάμπο – Κοιλάδα

Οι κυριότερες πηγές παραγωγής υγρών αποβλήτων και το πλήθος αυτών  στην ευρύτερη περιοχή του Κρανιδίου – Κάμπου – Κοιλάδας φαίνονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί.

Πίνακας 1

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται ο υπολογισμός του συνολικού πληθυσμού, προσθέτοντας στον αριθμό των μόνιμων ένα ποσοστό που αναλογεί στους παραθεριστές. Θεωρήθηκε ότι τον χειμώνα οι παραθεριστές είναι το 5% του μόνιμου πληθυσμού και το καλοκαίρι το 16%.

Πίνακας 2

| Πληθυσμοί |  |  |  |  | Σύνολο |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Summer | Winter | Summer | Winter | Μόνιμοι+Παράθ. |  |
| Έτος | Μόνιμοι |  | Παραθεριστές |  | Summer | Winter |
| 2022 | 5632 |  | 901,12 | 281,6 | 6533 | 5914 |
| 2062 | 6481 |  | 1036,96 | 324,05 | 7518 | 6805 |

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις κατανάλωσης νερού ανά δραστηριότητα. Όπου βρέθηκε βιβλιογραφία, το εύρος που ορίζει παρουσιάζεται δίπλα από την αντίστοιχη δραστηριότητα.

Πίνακας 3

| Ημερήσιες Παροχές |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μονάδες Q | Q | Βιβλιογραφία |  |
| Σπίτι | L/κατ*day | 180 | 150-200 |  |
| Σχολεία | L/μαθητής*d | 10 | 35-60 |  |
|  | L/προσωπικό*d | 20 |  |  |
| Ξεν/χεία | L/κλίνη*d | 250 | 150-380 |  |
|  | L/προσωπικό*d | 50 |  |  |
| Café | L/πελάτη*d | 6 | 5--8 |  |
|  | L/προσωπικό*d | 30 |  |  |
| Γραφεία | L/προσωπικό*d | 50 | 40 -60 |  |
| Bar | L/πελάτη*d | 9 | 8--12 |  |
|  | L/προσωπικό*d | 50 |  |  |
| Εστιατόριο | L/πελάτη*d | 30 | 20-40 |  |
|  | L/προσωπικό*d | 25 |  |  |
| Φούρνοι | L/προσωπικό*d | 50 |  |  |
| Κ.Υ. | L/κλίνη day | 180 |  |  |
|  | L/προσωπικό*d | 40 |  |  |
| Φαρμακεία | L/προσωπικό*d | 20 |  |  |
| Ιατρεία | L/day | 250 |  |  |
| Στάδια | L/επισκέπτη*d | 30 |  |  |
| Γυμναστήρια | L/πελάτη*d | 30 |  |  |
|  | L/προσωπικό*d | 35 |  |  |
| Super Market | L/προσωπικό*d | 25 |  |  |
| Εκκλησίες | L/προσωπικό*d | 10 |  |  |
| Μικρά μαγαζία | L/προσωπικό*d | 25 |  |  |
| Κομμωτήρια | L/μαγαζί*day | 800 |  |  |
| Κρεοπωλεία | L/μαγαζί*day | 250 |  |  |

Στον Πίνακα 4 φαίνονται οι εκτιμήσεις του πλήθους των ατόμων που εμπλέκονται σε κάθε δραστηριότητα. Για να προκύψουν οι τιμές του Πίνακα 4 έγιναν οι παρακάτω παραδοχές;

Σχολεία

Νηπιαγωγείο: 70 παιδία και 8 εργαζόμενοι (ανά ίδρυμα).

Δημοτικό: 150 μαθητές και 20 εργαζόμενοι .

Γυμνάσιο / Λύκειο: 225 μαθητές και 25 εργαζόμενοι.

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία = Airbnb + Μοτέλ (Γ+Δ κατηγορία)

Προσωπικό; 2/ Airbnb , 10/Μοτέλ, τον χειμώνα 60% μείωση του προσωπικού.

Πληρότητα 10% τον χειμώνα και 90% το καλοκαίρι.

Εστίαση

Café : Επισκεψιμότητα 25 άτομα τον χειμώνα και 95 το καλοκαίρι (ανά ημέρα).

Προσωπικό 3 άτομα τον χειμώνα, 5 το καλοκαίρι .

Bar: 35 επισκέπτες τον χειμώνα, 90 το καλοκαίρι. Προσωπικό 6 άτομα.

Εστιατόρια: επισκέπτες 30 άτομα τον χειμώνα, 150 το καλοκαίρι. Προσωπικό 6 άτομα τον χειμώνα και 10 το καλοκαίρι.

Μικρά μαγαζιά

Παντοπωλεία, Ιχθυοπωλεία, Φούρνου, Φαρμακεία: 3 άτομα προσωπικό.

Άλλα

Super Market: 15 άτομα προσωπικό

Κέντρο Υγείας: 13 άτομα προσωπικό (+ 7 κλίνες που έχει για ασθενείς)

Στάδια: 70 άτομα / στάδιο

Γυμναστήριο: 40 πελάτες τον χειμώνα, 60 το καλοκαίρι με 6 άτομα προσωπικό.

Εκκλησίες: 3 άτομα προσωπικό.

Παροχές που εκτιμήθηκαν σε L/κατάστημα/day:

Ιατρεία, Κομμωτήρια, Κρεοπωλεία

|  | Εκτιμήσεις πλήθους ατόμων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2062 | 2022 | 2062 |
|  | Χειμώνας |  | Καλοκαίρι |  |
| Σπίτι | 5914 | 6805 | 6533 | 7518 |
| Σχολεία | 1180 |  | - |  |
| προσωπικό | 142 |  | - |  |
| Ξεν/χεία | 16,8 |  | 151,2 |  |
| προσωπικό | 25 |  | 42 |  |
| Café | 400 |  | 1520 |  |
| προσωπικό | 48 |  | 80 |  |
| Γραφεία | 48 |  | 48 |  |
| Bar | 105 |  | 270 |  |
| προσωπικό | 18 |  | 18 |  |
| Εστιατόριο | 510 |  | 2550 |  |
| προσωπικό | 102 |  | 170 |  |
| Φούρνοι | 18 |  | 18 |  |
| Κ.Υ. | 7 |  | 7 |  |
| προσωπικό | 13 |  | 13 |  |
| Φαρμακεία | 15 |  | 15 |  |
| Ιατρεία | 13 |  | 13 |  |
| Στάδια | 350 |  | 350 |  |
| Γυμναστήρια | 120 |  | 180 |  |
| προσωπικό | 18 |  | 18 |  |
| Super Market | 75 |  | 75 |  |
| Εκκλησίες | 75 |  | 75 |  |
| Μικρά μαγαζία | 18 |  | 18 |  |
| Κομμωτήρια | 6 |  | 6 |  |
| Κρεοπωλεία | 3 |  | 3 |  |

Πίνακας 4

Ενδεικτικοί υπολογισμοί πλήθους ατόμων για τα σχολεία και τα Café :

4 νηπιαγωγεία×70 παιδιάνηπιαγωγείο+3 δημοτικά×150 μαθητέςδημοτικό+2 γυμν. +λύκεια225μαθητέςγ+λ=1180 μαθητές

4 νηπιαγωγεία×8 εργ.νηπιαγωγείο+3 δημοτικά×20εργδημοτικό+2 γ+λ×25 εργ.γ+λ=142 εργαζόμενοι

16 Cafe ×25άτομαCafe =400 πελάτες τον χειμώνα και 16×95=1520 το καλοκαίρι

16 Cafe ×3 εργ.Cafe =48 εργαζόμενοι το χειμώνα και 16×5=80 το καλοκαίρι

Στον Πίνακα 5 γίνεται ο προσδιορισμός των παροχών που αντιστοιχούν στον χειμώνα και το καλοκαίρι του 2022 και ομοίως του 2062. Οι υπολογισμοί γίνονται πολλαπλασιάζοντας τα πλήθη του Πίνακα 4 με τις αντίστοιχες καταναλώσεις τους, που υπολογίστηκαν στον Πίνακα 3.

Το αθροίσματα όλων των γινομένων κάθε στήλης αποτελούν τις συνολικές παροχές QK22,QX22,QK62,QX62. Η αύξηση του μόνιμου πληθυσμού από το 2022 μέχρι  το 2062 εκτιμήθηκε ίση με 6481-65326481×100%=13%. Επειδή στον Πίνακα 4 δεν έχει ληφθεί υπόψη η αύξηση του πληθυσμού μέχρι το 2062, όλα τα πλήθη του 2062 εκτός των ατόμων (σπίτια) – στα  οποία έχει ήδη γίνει διαφοροποίηση – θα αυξηθούν κατά 13%. Δηλαδή, όλοι οι όροι των γινομένων πλήθους × (L/πλήθος/ημέρα) το έτος 2062, εκτός του όρου που αφορά τις οικίες, θα πολλαπλασιαστούν με συντελεστή 1,13.

|  | Εκτιμήσεις μέσων παροχών Qavg (L/d) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QX22 | QK22 | QX62 | QK62 |
| L/d | 1140130 | 1345225 | 1310339,3 | 1544532,05 |
| m3/d | 1140 | 1345 | 1310 | 1544 |

Πίνακας 5

Υπολογισμός Ισοδύναμων Πληθυσμών

Οι ισοδύναμοι πληθυσμοί υπολογίζονται στον Πίνακα 6, διαιρώντας τις παροχές (L/day) του Πίνακα 5 με τη μέση παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο που θεωρήθηκε 180 L/(κατ×day).

Πίνακας 6

| Ισοδύναμοι πληθυσμοί Ι.Π. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΙΠΚ22 | ΙΠΧ22 | ΙΠΚ62 | ΙΠΧ62 |
| 7473 | 6334 | 8580 | 7280 |

Υπολογισμός συντελεστών αιχμής , μέγιστων και ελάχιστον παροχών ανά έτος και εποχή.

Οι συντελεστές αιχμής υπολογίζονται μέσω του διαγράμματος της Εικόνας 1 ,τοποθετώντας τις τέσσερεις τιμές ισοδύναμων πληθυσμών για χειμώνα και καλοκαίρι το 2022 και 2062 στον άξονα x (Ι.Π. σε χιλιάδες). Οι προβολές στον άξονα y των σημείων τομής της κατακόρυφης κάθε σημείου x με τις δύο ευθείες του διαγράμματος αποτελούν τους μέγιστους και τους ελάχιστους συντελεστές αιχμής για κάθε περίπτωση. Υπολογίζονται οκτώ διαφορετικοί συντελεστές αιχμής, ο μέγιστος και ο ελάχιστος για κάθε ένα από τους τέσσερεις Ι.Π., δηλαδή μέγιστος / ελάχιστος για καλοκαίρι / χειμώνα το 2022 / 2062.

Εικόνα 1: Υπολογισμός συντελεστών αιχμής

Πίνακας 7

| Συντελεστής Aιχμής (ΣΑ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Min | 2022 | 2062 |
| summer | 0,28 | 0,3 |
| Winter | 0,26 | 0,27 |
| Max |  |  |
| summer | 3,8 | 3,7 |
| Winter | 4,1 | 4 |

Πολλαπλασιάζοντας τις μέσες παροχές (m3/d) με τον αντίστοιχο συντελεστή του Πίνακα 7 βρίσκεται η μέγιστη και η ελάχιστη παροχή για τον χειμώνα και το καλοκαίρι των υπό μελέτη χρονολογιών. Συγκεκριμένα:

Χειμώνας και καλοκαίρι του 2022:

QmaxX22=ΣΑmaxX22×QavgX22=4,1×1140,13=4674,5 m3/d

QminX22=ΣΑminX22×QavgX22=0,26×1140,13=296,4 m3/d

QmaxK22=ΣΑmaxK22×QavgK22=3,8×1345,22=5111,8 m3/d

QminK22=ΣΑminK22×QavgK22=0,28×1345,22=376,6m3/d

Ομοίως γίνονται οι υπολογισμοί για τον χειμώνα και το καλοκαίρι του 2062. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 8.

| Παροχή | m3/day | Στρογγυλοποίηση |
| --- | --- | --- |
| Qav_X22 | 1140 | 1100 |
| Qmax_X22 | 4674 | 4700 |
| Qmin_X22 | 296 | 300 |
| Qav_K22 | 1345 | 1300 |
| Qmax_K22 | 5112 | 5000 |
| Qmin_K22 | 377 | 400 |
| Qav_X62 | 1310 | 1300 |
| Qmax_X62 | 5241 | 5200 |
| Qmin_X62 | 354 | 400 |
| Qav_K62 | 1545 | 1600 |
| Qmax_K62 | 5715 | 6000 |
| Qmin_K62 | 463 | 500 |

Πίνακας 8

Ο σχεδιασμός γίνεται βάσει της μεγαλύτερης μέσης παροχής που πρέπει να διοχετευτεί στο δίκτυο, η οποία εμφανίζεται το καλοκαίρι του 2062. Συνεπώς, ως μέση παροχή δικτύου λαμβάνεται η τιμή 1545 m3/d ≅ 1550 m3/d. Σε αυτή τη τιμή θεωρείται ότι εμπεριέχονται οι απώλειες του δικτύου κατά τη διαδρομή των λυμάτων στην εγκατάσταση  ΕΕΛ.

Ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισμός ολικής παροχής

Για τη προσέγγιση της ολικής παροχής που θα παροχετεύεται στην ΕΕΛ πρέπει να ληφθούν υπόψη, εκτός από τη ροή του δικτύου αποχέτευσης, οι πρόσθετοι όγκοι λυμάτων που αφορούν τα βοθρολύματα περιοχών εκτός δικτύου και τις υπόγειες εισροές στο δίκτυο.

Η παροχή που οφείλεται στα βοθρολύματα προσεγγίζεται ως το 9% της μέσης παροχής δικτύου, ενώ η επιπλέον παροχή λόγω εισροών προσεγγίζεται στο 6%.  Για τα βοθρολύματα επιλέχθηκε σχετικά υψηλό ποσοστό, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες τις ευρύτερης περιοχής του Κρανιδίου – Κάμπου – Κοιλάδας που είναι στην μεγαλύτερη έκτασή της έντονα αραιοκατοικημένη.

| Μέση παροχή δικτύου | 1100 m3/d |
| --- | --- |
| Εισροές στο δίκτυο (6% μέσης) | 66 m3/d |
| Βοθρολύματα (9% μέσης) | 99 m3/d |
| Συνολική Παροχή | 1265 ≅1300 m3/d |

Συνολική Παροχή Χειμώνα 2022

| Μέση παροχή δικτύου | 1300 m3/d |
| --- | --- |
| Εισροές στο δίκτυο (6% μέσης) | 78 m3/d |
| Βοθρολύματα (9% μέσης) | 117 m3/d |
| Συνολική Παροχή | 1495 ≅ 1500 m3/d |

Συνολική Παροχή Καλοκαίρι 2022

| Μέση παροχή δικτύου | 1300 m3/d |
| --- | --- |
| Εισροές στο δίκτυο (6% μέσης) | 78 m3/d |
| Βοθρολύματα (9% μέσης) | 117 m3/d |
| Συνολική Παροχή | 1495 ≅1500 m3/d |

Συνολική Παροχή Χειμώνας 2062

| Μέση παροχή δικτύου | 1600 m3/d |
| --- | --- |
| Εισροές στο δίκτυο (6% μέσης) | 96 m3/d |
| Βοθρολύματα (9% μέσης) | 144 m3/d |
| Συνολική Παροχή | 1840 ≅1900 m3/d |

Συνολική Παροχή Καλοκαίρι 2062

Ο ποιοτικός της χαρακτηρισμός θα στηριχθεί στα χαρακτηριστικά των ρευμάτων που αναμιγνύονται  και αποτελούν το ρεύμα εισόδου της ΕΕΛ. Ο χαρακτηρισμός του ρεύματος εισόδου αφορά τις συγκεντρώσεις BOD, COD, TSS, TN- NH4 και P. Οι τιμές των παραπάνω προσδιορίζονται από τη βιβλιογραφία τόσο για την απευθείας παροχή του δικτύου, όσο και για τα βοθρολύματα και τις εισροές.

Αποτυπώνοντας το ισοζύγιο των ροών πριν και μετά την ανάμιξη των τριών παροχών υπολογίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τελικού ρεύματος εισόδου για το καλοκαίρι του 2062.

Τα χαρακτηριστικά του τελικού και των επιμέρους ρευμάτων παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.

Πίνακας 9

| Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ανεπεξέργαστων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD | 400-110 | 250 | mg/L |
| COD | 1000-250 | 500 | mg/L |
| TSS | 200-300 | 250 | mg/L |
| TN | 85-20 | 40 | mg/L |
| NH4 | 50-12 | 35 | mg/L |
| P | 15-4 | 8 | mg/L |
| Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Βοθρολυμάτων |  |  |  |
| BOD | 800-1600 | 1000 | mg/L |
| COD | 1300-3000 | 2200 | mg/L |
| TSS | 800-1200 | 1000 | mg/L |
| TN | 80-150 | 120 | mg/L |
| NH4 | 70-120 | 90 | mg/L |
| P | 30-60 | 45 | mg/L |
| Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Εισροών |  |  |  |
| BOD | 35-70 | 50 | mg/L |
| COD | 80-180 | 130 | mg/L |
| TSS | 40-100 | 70 | mg/L |
| TN | 5-20 | 12 | mg/L |
| NH4 | 5-15 | 10 | mg/L |
| P | 3-10 | 7 | mg/L |
| Ανάμιξη στην Είσοδο |  |  |  |
| BOD | 298,2084 | 300 | mg/L |
| COD | 613,6239 | 615 | mg/L |
| TSS | 299,2522 | 300 | mg/L |
| TN | 44,79379 | 45 | mg/L |
| NH4 | 37,99536 | 38 | mg/L |
| P | 10,84119 | 11 | mg/L |

Ενδεικτικοί υπολογισμοί για το BOD:

Qδικτ.×BODδικτ.+Qβοθ.×BODβοθ.+Qεισ.×BODεισ.=Qtot×BODtot

⇒1600m3d×250mgL +144m3d×1000mgL+96m3d ×50mgL=1840m3d×BODtot

⇒BODtot=298,2≅300mgL

Ο ποιοτικός χαρακτηρισμός του ρεύματος εξόδου της ΕΕΛ, διαχωρίζεται στο ρεύμα εξόδου που εναποτίθενται σε φυσικό αποδέκτη (θάλασσα) και στο ρέμα εξόδου που προορίζεται για επαναχρησιμοποίηση. Ο χαρακτηρισμός του ρεύματος εισόδου, αφορά τις συγκεντρώσεις BOD, COD, TSS, TN, NH4, P, TC και NTU. Οι τιμές των παραπάνω ορίζονται από τη νομοθεσία για φυσικό αποδέκτη (θάλασσα) βάσει της ΚΥΑ 5673/400/1997 και για επαναχρησιμοποίηση βάσει της ΚΥΑ 145116/2011 και ΚΥΑ 191002/2013. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ρεύματος εξόδου της ΕΕΛ παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.

Πίνακας 10

| Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Εξόδου |  |  |
| --- | --- | --- |
| Παράμετρος | Σε Φυσικό αποδέκτη | Για επαναχρησιμοποίηση |
| BOD (mg/L) | < 25 | < 10 |
| COD (mg/L) | < 125 |  |
| TSS (mg/L) | < 35 | < 2 |
| TN (mg/L) | < 15** | < 15 |
| NH4 (mg/L) | < 3 | <2 |
| P (mg/L) | < 2** |  |
| TC (TC/100mL) | 500* | ⪯2 για το 80% των δειγμάτων ⪯20 για το 95% των δειγμάτων |
| NTU |  | ≤ 2 |

* Όρια που τηρούνται κατά τη δευτεροβάθμια επεξεργασία

** Όρια που ισχύουν για ευαίσθητο αποδέκτη και ΙΠ = 10.000 – 100.000

Διάγραμμα Ροής ΕΕΛ

Περιγραφή Διαγράμματος Ροής

Τα λύματα από το δίκτυο αποχέτευσης και τα βοθρολύματα, εισέρχονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και υπόκεινται επιμέρους διεργασίες έως ότου καταλήξουν για επαναχρησιμοποίηση ή εναπόθεση σε φυσικό αποδέκτη.

Το πρώτο στάδιο της προ επεξεργασίας είναι η Εσχάρωση. Στην εσχάρωση γίνεται απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων με  χρήση σχαρών. Η διεργασία της εσχάρωσης αποσκοπεί στην αποτροπή βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και της  μείωσης της αποτελεσματικότητας των διεργασιών κατά τη συσσώρευση αντικειμένων στα σημεία ροής των αποβλήτων. Ανάλογα με το άνοιγμα των διακένων επιτυγχάνεται η επιθυμητή απομάκρυνση στερεών. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες σχάρες με ευρέα διάκενα επιτυγχάνεται απομάκρυνση αντικειμένων μεγαλύτερων των 30mm. Τα εσχαρίσματα στραγγίζονται και εναποτίθενται σε ΧΥΤΑ.

Εισροή Εσχάρωσης: Ανεπεξέργαστα λύματα από την υπόγεια δεξαμενή βοθρολυμάτων

Εκροή Εσχάρωσης : Εσχαρίσματα προς ΧΥΤΑ και λύματα προς εξάμμωση.

Το επόμενο στάδιο της προ επεξεργασίας είναι η Εξάμμωση. Στην  εξάμμωση πραγματοποιείται καθίζηση  διακριτών σωματιδίων ( Τύπου Ι – τα σωματίδια καθιζάνουν χωρίς να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους). Απομακρύνεται κόκκοι άμμου, χώματος και άλλων ανόργανων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 200 μm. Η διεργασία αυτή αποσκοπεί στη προστασία των κινούμενων τμημάτων του μηχανολογικού εξοπλισμού. Στην αποφυγή συσσώρευσης των σωματιδίων σε σωληνώσεις, κανάλια   και δεξαμενές, αλλά και  στη μείωση της συχνότητας καθαρισμού των δεξαμενών χώνευσης  ιλύος  (συνήθως αποφράζουν με άμμο). Επιλέγεται αεριζόμενος εξαμμωτής, όπου ο διαχωρισμός των σωματιδίων επιτυγχάνεται με σπειροειδή      ροή αποβλήτου. Τα σωματίδια που απομακρύνονται, εναποτίθενται σε ΧΥΤΑ για κάλυψη.

Εισροή Εξάμμωσης: Λύματα από εσχάρωση

Εκροή Εξάμμωσης : Λύματα προς ΔΠΚ και άμμος προς ΧΥΤΑ

Στη συνέχεια ακολουθεί η Πρωτοβάθμια Καθίζηση. Στη δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης (ΔΠΚ) γίνεται απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών (ανόργανων και οργανικών)  με διάμετρο 1-100 μm, προκαλώντας μείωση στα  TSS ( 50 – 65%),  BOD (25 – 40%) και COD.  Η ιλύς που απομακρύνεται αντλείται και οδηγείται στη διάταξη επεξεργασίας ιλύος.

Εισροή ΔΠΚ : Λύματα από προεπεξεργασία, στραγγίσματα δεξαμενής πάχυνσης, αφυδάτωσης και αμμόφιλτρου.

Εκροή ΔΠΚ: Υπερχείλιση προς σύστημα ενεργού ιλύος και πρωτοβάθμια ιλύς (6% σε στερεά) προς επεξεργασία.

Ακολουθεί η δευτεροβάθμια (βιολογική) επεξεργασία με τα στάδια Αερισμού και  Καθίζησης. Στη δεξαμενή αερισμού χρησιμοποιείται οξυγόνο για την οξείδωση των οργανικών ουσιών, των αμμωνιακών (ΝΗ4 +) και για τις αντιδράσεις ενδογενούς αναπνοής των μικροοργανισμών. Στη δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης (ΔΔΚ) απομακρύνονται μικροοργανισμοί, ενώ τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ανάμεικτου υγρού (COD, BOD, NH4+, NO3- , P), εκτός των TSS, παραμένουν αμετάβλητα. Μέρος της παραγόμενη ιλύος ανακυκλοφορεί προς τη δεξαμενή αερισμού, ενώ η πλεονάζουσα ιλύς αντλείται προς τη διάταξη επεξεργασίας ιλύος.

Εισροή Δεξαμενής Αερισμού: Υπερχείλιση ΔΠΚ και ανακυκλοφορία δευτεροβάθμιας ιλύος

Εκροή Δεξαμενής Αερισμού: Λύματα προς ΔΔΚ

Εισροή ΔΔΚ: Λύματα από δεξαμενή αερισμού

Εκροή ΔΔΚ: Δευτεροβάθμια ιλύς (1,2% σε στερεά) προς ανακυκλοφορία και επεξεργασία.

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διεργασίες, το υγρό περνά στη Δεξαμενή Μερισμού, η οποία παροχετεύει σταθερή ροή στην διάταξη ανάκτησης νερού προς επαναχρησιμοποίηση (με φυγοκεντρική αντλία) και περίσσεια νερού προς φυσικό αποδέκτη (με φυσική ροή μέσω υπερχειλιστή).

Η πορεία του αποβλήτου από τις εσχάρες μέχρι τον φυσικό αποδέκτη γίνεται με φυσική ροής, ενώ το νερό επαναχρησιμοποίησης οδηγείται με άντληση από τη δεξαμενή μερισμού προς την αντίστοιχη διάταξη.

Εισροή Δεξαμενής Μερισμού: Λύματα δευτεροβάθμιας επεξεργασίας

Εκροή Δεξαμενής Μερισμού:  Υπερχείλιση προς χλωρίωση (εναπόθεση σε φυσικό αποδέκτη) και σταθερή άντληση λύματος προς διάταξη ανάκτησης νερού.

Στη Δεξαμενή Χλωρίωσης γίνεται καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών, σε τέτοιο βαθμό, ώστε η διάθεση των εκροών να τηρεί τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όρια.

Εισροή Δεξαμενής Χλωρίωσης: Νερό δευτεροβάθμιας επεξεργασίας από τη δεξαμενή μερισμού και υποχλωριώδες νάτριο από τη δεξαμενή αποθήκευσης NaOCl.

Εκροή Δεξαμενής Χλωρίωσης: Νερό προς θαλάσσιο αποδέκτη

Η υπόλοιπη ποσότητα υγρού κατευθύνεται στην τριτοβάθμια επεξεργασία ώστε για διατεθεί για επαναχρησιμοποίηση. Η τριτοβάθμια διεργασία περιλαμβάνει την κροκίδωση, συσσωμάτωση, χημική καθίζηση, το αµµόφιλτρο και την απολύμανση µε υπεριώδη ακτινοβολία UV.

Στη Δεξαμενή Κροκίδωσης, εξουδετερώνεται το ηλεκτρικό φορτίο των  σωματιδίων διαμέτρου 0,01-1 μm, με αποτέλεσμα τη αποσταθεροποίηση του κολλοειδούς συστήματος.  Στη Δεξαμενή Συσσωμάτωσης, τα αποφορτισμένα σωματίδια συγκεντρώνονται για να σχηματίσουν συσσωματώματα.

Στη Δεξαμενή Χημικής Καθίζησης πραγματοποιείται καθίζηση ιλύος (8% σε στερεά) ακολουθεί διαχωρισμός της παραγόμενης ιλύος. Η ιλύς  που απομακρύνεται, αντλείται προς τη διάταξη επεξεργασίας ιλύος.

Εισροή Δεξαμενής Κροκίδωσης: Νερό δευτεροβάθμιας επεξεργασίας από τη δεξαμενή μερισμού και κροκιδωτικό.

Εκροή Δεξαμενής Κροκίδωση: Λύματα με αποσταθεροποιημένο κολλοειδές σύστημα προς συσσωμάτωση.

Εισροή Δεξαμενής Συσσωμάτωσης: Εκροή δεξαμενής κροκίδωσης και συσσωματικό

Εκροή Δεξαμενής Συσσωμάτωσης: Λύματα  με συσσωματωμένα στερεά προς ΔΧΚ.

Εισροή ΔΧΚ: Λύματα με συσσωματώματα προς απομάκρυνση.

Εκροή ΔΧΚ: Υπερχείλιση προς δεξαμενή φόρτισης αμμοφλιτρου και χημικής ιλύς (8% στερεά) προς επεξεργασία.

Στο αµμόφιλτρο επιτυγχάνεται απομάκρυνση σωματιδιακών αιωρούμενων στερεών, συμπεριλαμβανομένων των κολλοειδών σωματίων. Το σύστημα του αμμόφιλτρου περιλαμβάνει δυο ακόμα δεξαμενές , τη δεξαμενή φόρτισης και τη δεξαμενή έκπλυσης. Στη δεξαμενή φόρτισης συγκεντρώνεται το υγρό που θα διηθηθεί στη αμμόφιλτρο και στη δεξαμενή έκπλυσης το διήθημα του αμμόφιλτρου, ένα μέρος του οποίου θα χρησιμοποιείται στην έκπλυση της άμμου, με  το υπόλοιπο να οδηγείται προς απολύμανση.

Εισροή Δεξαμενής Φόρτισης: υπερχείλιση ΔΧΚ.

Εκροή Δεξαμενής Φόρτισης:  Νερό προς διήθηση στο αμμόφιλτρο.

Εισροή Αμμόφιλτρου: υπερχείλιση ΔΧΚ από δεξαμενή φόρτισης

Εκροή Αμμόφιλτρου:  Διηθημένο υγρό προς δεξαμενή έκπλυσης και στραγγγίσματα προς την είσοδο της ΔΠΚ.

Εισροή Δεξαμενής Έκπλυσης; Διήθημα αμμόφιλτρου .

Εκροή Δεξαμενής Έκπλυσης: Διηθημένο νερό για έκπλυση άμμου, για πλύση ταινιοφιλτρόπρεσας αφυδάτωσης και νερό προς απολύμανση με UV.

Η Aπολύμανση με ακτινοβολία UV, καταστρέφει τα μακρομόρια δεσοξυριβονουκλεϊκού οξέος (DNA) και ριβονουκλεϊκού οξέος (RNA), με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η μεταφορά πληροφοριών εντός του κυττάρου, γεγονός που οδηγεί στον θάνατο. Το που εκρέει από αυτή την διεργασία επαναχρησιμοποιείται (συνήθως για άρδευση).

Εισροή UV: διήθημα αμμόφιλτου από τη δεξαμενή έκπλυσης

Εκροή UV: Νερό προς επαναχρησιμοποίηση (άρδευση).

Οι ιλύες που προέρχονται από τις Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Χημικής καθίζησης συγκεντρώνονται στη Δεξαμενή Ομογενοποίησης Ιλύος (ΔΟΙ) με συγκεντρώσεις στερεών  6, 1,2 και 8% αντίστοιχα. Η ΔΟΙ είναι αεριζόμενη  για την αποφυγή  αναερόβιων συνθήκων. Η δεξαμενή λειτουργεί και ως δεξαμενή εξισορρόπησης της ροής ιλύος, παρέχοντας σταθερή παροχή προς τη δεξαμενή πύκνωσης της ιλύος.

Εισροή ΔΟΙ: Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και χημική ιλύς

Εκροή ΔΟΙ: Ομογενοποιημένη λάσπη (0,28% σε στερεά) προς πάχυνση.

Στη συνέχεια, το μίγμα ομογενοποιημένης ιλύος οδηγείται στη Δεξαμενή Πάχυνσης, όπου  - μέσω καθίζησης – μειώνεται η περιεχόμενη υγρασία του, με αποτέλεσμα τη μείωση του όγκου. Η υγρασία που απομακρύνεται αντλείται προς τη δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης.

Εισροή Δεξαμενής Πάχυνσης: Ομογενοποιημένη ιλύς και πολυηλεκτρολύτης (από τη δεξαμενή αποθήκευσης πολυηλεκτρολύτη).

Εκροή Δεξαμενής Πάχυνσης: Παχυμένη ιλύς (6% σε στερεά) προς αφυδάτωση και υπερχείλιση υγρού (περιεχόμενη υγρασία ιλύος 0,05% σε στερεά) προς την είσοδο της ΔΠΚ.

Η ιλύς οδηγείται στη Δεξαμενή Αναερόβιας Χώνευσης  στην οποία γίνεται σταθεροποίηση της ιλύος, δηλαδή μείωση της ικανότητας ανάπτυξης βιολογικών δράσεων που οδηγούν σε παραγωγή οσμών. Παράλληλα επιτυγχάνεται μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών. Κατά την αναερόβια χώνευση παράγεται βιοαέριο, το οποίο συλλέγεται σε αεριοφυλάκιο. Μέρος του βιοαερίου καίγεται σε μηχανή εσωτερικής καύσης με σκοπό τη παροχή θερμότητας (με εναλλάκτη) στη ΔΑΧ, διατηρώντας τη θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα (36°C – μεσοφιλικές συνθήκες).

Εισροή ΔΑΧ: Παχυμένη ιλύς

Εκροή ΔΑΧ: Βιοαέριο και σταθεροποιημένη ιλύς (3,5% σε στερεά). Η συγκέντρωση των στερεών της ιλύος έχει μειωθεί ως αποτέλεσμα των αποικοδόμησης των οργανικών στερεών από τους μικροοργανισμούς για τη παραγωγή βιοαερίου.

Επόμενη διεργασία είναι η Αφυδάτωση της ιλύος όπου απομακρύνεται το μεγαλύτερο ποσοστό της υγρασίας, μετατρέποντας την ιλύ σε στερεό προϊόν. Η αφυδάτωση γίνεται με ταινιοφιλτρόπρεσα, απομακρύνοντας το νερό υπό την άσκηση βαρυτικών και διατμητικών δυνάμεων. Η υγρασία που απομακρύνεται, επιστρέφει στον αγωγό που οδηγεί στην δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης.

Εισροή Αφυδάτωσης: τροφοδοσία με μίγμα χωνεμένης ιλύος και κροκιδωτικού. Γίνεται χρήση νερού από την δεξαμενή έκπλυσης (διήθημα αμμόφιλτρου) για τη πλύση των ταινιών.

Εκροή Αφυδάτωσης: Στερεό προϊόν αφυδατωμένης ιλύος (20% σε στερεά) προς κομποστοποίηση και στραγγίσματα ( 0,09% σε στερεά) προς ΔΠΚ.

Τέλος, στη Κομποστοποίηση γίνεται αποικοδόμηση της οργανικής ύλης της αφυδατωμένης ιλύος προς χουμικά οξέα, με αποτέλεσμα την δημιουργία σταθεροποιημένου προϊόντος (compost), κατάλληλου να διατεθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Στη κομποστοποίηση λαμβάνουν χώρα αερόβιες διεργασίες, επομένως πρέπει να αυξηθεί το πορώδες του σωρού.  Γίνεται μίξη φυτικής / ξυλώδους μάζας  (70% σε στερεά) με τον σωρό της αφυδατωμένης ιλύος, οδηγώντας σε τελικό μίγμα συγκέντρωσης 40% σε στερεά. Ο σωρός συγκεντρώνεται σε σειράδια και παραμένει στο χώρο για περίπου 60 ημέρες. Το τελικό προϊόν ( compost) έχει συγκέντρωση στερεών περίπου 60%

Δημιουργείται επίσης λιμνοδεξαμενή για τη παροχέτευση όμβριων απορροών και στραγγισμάτων κομπορτοποίησης.

Εισροή Κομποστοποίησης: Μίγμα αφυδατωμένης ιλύος και κλαδεμάτων

Εκροή Κομποστοποίησης: Εδαφοβελτιωτικό (compost) και  σταγγίσματα.

Βοθρολύματα

Γίνεται η υπόθεση ότι τα βοθρολύματα μεταφέρονται στην ΕΕΛ με βυτιοφόρα χωρητικότητας 20 m3 / όχημα. Η συνολική ημερήσια παροχή βοθρολυμάτων που φτάνει στην ΕΕΛ είναι 150 m3/d. Στη περίπτωση που τα οχήματα δεν πραγματοποιούσαν διπλές διαδρομές, ο απαιτούμενος αριθμός βυτιοφόρων θα ήταν (150 m3/d) / (20 m3/όχημα) ≅ 7 - 8 οχήματα. Στη πραγματικότητα ο αριθμός των διαθέσιμων βυτιοφόρων αναμένεται να είναι μικρότερος.

Για τη διαστασιολόγηση της δεξαμενής βοθρολυμάτων πρέπει να προσδιοριστεί ο αριθμός των βυτιοφόρων που δύνανται να φτάσουν και να αδειάσουν το φορτίο τους περίπου την ίδια ώρα στην ΕΕΛ (σε μια ημέρα). Αν εκτιμηθεί ότι τα συνολικά διαθέσιμα βυτιοφόρα είναι περίπου 10, τότε η υπόθεση ότι τα 7 εκ των 10 οχημάτων φτάνουν ταυτόχρονα στην ΕΕΛ θα λειτουργήσει θετικά από άποψη ασφάλειας σχεδιασμού.

Συνεπώς, θεωρώντας ότι σε μία μέρα 7 οχήματα χωρητικότητας 20m3/όχημα μπορεί να αδειάζουν ταυτόχρονα – και προσδίδοντας στις εκτιμήσεις έναν επιπλέον συντελεστή ασφαλείας sf = 1,2 –  ο όγκος δεξαμενής υπολογίζεται:

Vtank,βοθ.=Qβοθ.(max⁡_day)=20 m3όχημα×7οχήματαday×1day×1,2= 168≅170m3

Ποσοστό βοθρολυμάτων στη μέση ημερήσια παροχή: %βοθ.= 20×7m3d1600m3d=8,75≅9%

Ό όγκος της δεξαμενής (170m3) εκτιμήθηκε ότι μπορεί να υποστηρίξει όλη τη ποσότητα της συνολικής ημερήσιας παροχής βοθρολυμάτων (150m3), σε περίπτωση που αυτή η ποσότητα συγκεντρωθεί στον ίδιο χρόνο.

Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Βοθρολυμάτων

Για τις διαστάσεις της δεξαμενής επιλέγεται ύψος H=2,5m. Η επιφάνεια της δεξαμενής θα προκύψει: 170m3 / 2,5m = 68m2. Για  δεξαμενή ορθογωνικής διατομής, το μήκος προτείνεται  L = 8,5m και το πλάτος W=8m.

Επιλογή αντλιών

Η δεξαμενή είναι υπόγεια και το ύψος της φτάνει μέχρι την επιφάνεια του εδάφους. Από εκείνο το σημείο το φορτίο πρέπει να ανυψωθεί στο ύψος των εσχάρων. Μετά από αυτό το ύψος η ροή στα επόμενα τμήματα θα γίνεται φυσικά μέσω βαρύτητας.

Η παροχή  της αντλίας εκκένωσης της δεξαμενής βοθρολυμάτων είναι ανάλογη της παροχής του δικτύου. Η παροχή της αντλίας για μια μέση συνολική παροχή θα είναι:

Qpump,βοθ=20×7 m3d24 hd =5,83≅6m3h

Για τη παροχή σχεδιασμού 1900m3/d οι συντελεστές αιχμής βρέθηκαν ΣΑmin= 3,7  και ΣΑmax  0,3 . Η μεγιστη και ελάχιστη παροχή της αντλίας υπολογίζεται:

Qmax,pump,βοθ.=3,7×6m3h=22,2≅22 m3h

Qmin,pump,βοθ.=0,3×6m3h=1,8≅ 2m3h

Το μανομετρικό ύψος της αντλίας είναι η απόσταση που ορίζει το ύψος της δεξαμενής, το ύψος στο οποίο πρέπει να φτάσει το φορτίο πάνω από τη δεξαμενή και το μανομετρικό ύψος των απωλειών (εκτιμάται 1m). Δηλαδή:

Ηαντ=2,5m +3m+1m = 6,5m

Επιλέγεται φυγοκεντρική αντλία βορβόρου με παροχή Qmin.pump,βοθ.<  Q  <  Qmax.pump.βοθ, ⇔ 2m3h<Q< 22 m3h και ύψος Ηαντ= 6,5m≅7m.

Για λόγους ασφαλείας επιλέγονται δύο φυγοκεντρικές αντλίες βορβόρου με κυμαινόμενη παροχή μεταξύ  2- 22 m3h και μανομετρικό ύψος Ηpump= 7m.

Πίνακας 11

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Υποδοχής Βοθρολυμάτων |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Τύπος | Υπόγεια δεξαμενή |
| Μήκος | 8,5 |
| Πλάτος | 8 |
| Ύψος | 2,5 |
| Αντλία |  |
| Τύπος | Φυγοκεντρική αντλία βορβόρου |
| Αριθμός αντλιών | 2 |
| Παροχή αντλίας | Κυμαινόμενη μεταξύ 2 – 22 m3/d |
| Μανομετρικό ύψος αντλίας | 7m |
| Άλλος εξοπλισμός |  |
| Ταχυσύνδεσμοι εκκένωσης βυτιοφόρων | 3 τεμάχια |
| Φρεάτιο επίσκεψης | 2 τεμάχια |

Εσχάρωση

Πίνακας 12 : Παροχές Σχεδιασμού

| Μικρότερη παροχή | Qmin_X22 | 300 m3/d |
| --- | --- | --- |
| Μεγαλύτερη παροχή | Qmax_K62 | 6000 m3/d |
| Μεγαλύτερη μέση παροχή | Qav_K62 | 1600 m3/d |

Για τις ανάγκες της ΕΕΛ επιλέχθηκε καμπύλη σχάρα με ευρέα διάκενα. Βάσει της παροχής που δέχεται (Q >1000 m3/d) θα είναι μηχανικά καθαριζόμενη.. Η παραβολοειδής μορφή προτιμάται στις μικρές παροχές, ενώ οι σχάρες τα ευρέων διακένων επαρκούν (δεν ακολουθούν σχάρες λεπτών διακένων), γιατί η απομάκρυνση του αμμώδους υλικού πρόκειται να γίνει με τη βοήθεια εξαμμωτή.

Τυπικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά σχαρών

Διαστασιολόγηση Σχάρας

Η 0μέγιστη παροχή στην ΕΕΛ βρέθηκε:  Qmax_K62 = 6000m3d  ≅ 0,07 m3s

Για το πλάτος του καναλιού της σχάρας ισχύει η σχέση:

W = ρ + δδ × Qv × h1 +Wo  (1)  , όπου:

W = πλάτος καναλιού [Wmin =0,3 m]

ρ = πάχος ράβδων σχάρας [mm]

δ = πλάτος διακένων σχάρας [20~30mm]

Q = μέγιστη παροχή [ m3/s]

v = μέγιστη ταχύτητα ροής στα διάκενα [v≤1,2m/s]

h1 = βάθος ροής στη σχάρα [≥0,2 m για καμπύλη σχάρα]

W0 = πλάτος πλευρικής στήριξης [ 0 – 0,3 m]

Για τη ροή στο κανάλι ανάντη της σχάρας, η ταχύτητα vk πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,4m/s. Η σχέση (2) αποτελεί τον δεύτερο περιορισμό ταχύτητας ο οποίος αφορά τη ταχύτητα στο κανάλι.

vk=QminA=Qmin⁡_X22w×h2  (2)

,όπου h2 το βάθος ροής στο κανάλι ανάντη της εσχάρας.

Η διαστασιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τις σχέσεις (1) και (2). Οι βασικοί περιορισμού αφορούν τις ταχύτητες ροής πριν και εντός της εσχάρας. Η ταχύτητα πριν (2)  δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 0,4 m/s καθώς θα καθιζάνουν στο κανάλι φερτά υλικά. Η ταχύτητα με την οποία εισέρχονται τα λύματα στην εσχάρα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,2m/s ώστε να μην διαφεύγει ποσότητα εσχαρισμάτων λόγω ορμής. Οι διαστάσεις που επιλέγονται φαίνονται στον Πίνακα 13.

Πίνακας 13

| Πλάτος καναλιού W | 30cm |
| --- | --- |
| Πλευρική στήριξη W0 | – |
| Πλάτος ράβδων ρ | 10mm |
| Πλάτος διακένων δ | 30mm |
| Βάθος καναλιού: H = h1 +50cm | 80cm |

Έλεγχος ταχύτητας στη σχάρα (h1 = 0,3m):

- ⇒ v = ρ + δδ × QW × h1 = 0,01 mm+ 0,03mm0,03mm ×  0,07 m3s0,3m × 0,3m ⇒ v =1,0 m/s < 1,2 m/s

Έλεγχος ταχύτητας στο κανάλι:

Επειδή η ελάχιστη παροχή (ελάχιστη παροχή του χειμώνα 2022) είναι εξαιρετικά μικρή, αντί αυτής χρησιμοποιείται η μέση παροχή Qavg_X22.

Qav_X22 = 1100m3d × 186400sd ≅ 0,013 m3s

Για πλάτος W = 0,3m , ύψος ροής στο κανάλι  h2 = 0,11m:

vκ = QA=Qh2 × W=0.013 m3s0,11 × 0,3  ≅ 0,4 m / s

Η ελάχιστη ταχύτητα ροής για είναι 0,4m/s, οπότε ο περιορισμός ικανοποιείται οριακά για τα μεγέθη που υπολογίστηκαν.

Επειδή το πλάτος της σχάρας είναι μικρό δεν θα τοποθετηθεί προστατευτική σχάρα.

Σύμφωνα με τις διαστάσεις που βρέθηκαν, ο αριθμός των ράβδων υπολογίζεται ως εξής:

Αριθμός ράβδων = Αριθμός διακένων – 1

Συνολικό μήκος = αριθμός ράβδων× μήκος ράβδων + αριθμός κενών × μήκος κενών

⇒ 30cm = (N – 1 ) ×0,01m + N ×0,03m ⇒N ≃ 7 ράβδοι

Εσχαρίσματα

Χαρακτηριστικά και ποσότητες  εσχαρισμάτων για αποχετευτικά δίκτυα διαχωριστικού τύπου

| Μέγεθος διακένων (mm) | Υγρασία (%) | Ειδικό βάρος (kg/m3) | Όγκος (L/1000m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Εύρος | Τυπική τιμή |
| Χονδρές σχάρες |  |  |  |  |
| 12,5 | 60-90 | 700-1000 | 37-74 | 50 |
| 25 | 50-80 | 600-1000 | 15-37 | 22 |
| 37,5 | 50-80 | 600-1000 | 7-15 | 11 |
| 50 | 50-80 | 600-1000 | 4-11 | 6 |
| Λεπτές σχάρες |  |  |  |  |
| 12,5 | 80-90 | 900-1100 | 44-110 | 75 |
| Περιστρεφόμενα κόσκινα |  |  |  |  |
| 6,5 | 80-90 | 900-1100 | 30-60 | 45 |

Για χονδρές σχάρες με πλάτος διάκενων 30mm, ο όγκος των εσχαρισμάτων είναι 15L/1000m3 και έχουν υγρασία 50-80%. Ο ρυθμός απομάκρυνσης άμμου βρίσκεται (με βάση τη μέση παροχή σχεδιασμού) : 15L1000m3×1600m3d=24Ld.

Προσομοίωση διάταξης εσχάρας – καναλιού και συνθηκών ροής

Εικόνα 2: Πρόσοψη εσχάρας (τομή)

Εικόνα 3: Πλάγια όψη καναλιού (τομή)

Εξάμμωση

Διαστασιολόγηση Αεριζόμενου Εξαμμώτη

Η απομάκρυνση της άμμου είναι απαραίτητη για την αποφυγή βλαβών στον μηχανολογικό εξοπλισμό, στα διάφορα τμήματα της διαδικασίας.

Η απομάκρυνση των στερεών στον εξαμμωτή γίνεται με καθίζηση, συγκεκριμένα καθίζηση Τύπου 1 (καθίζηση διακριτών σωματιδίων). Τα σωματίδια προς απομάκρυνση έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 200μm.

Ο σχεδιασμός γίνεται με την Qmax_K62 και βασική παράμετρος σχεδιασμού είναι ο χρόνος παραμονής τ  που τίθεται μεταξύ 2 και 5 min (ισχύει για τη μέγιστη παροχή).  Ο όγκος V του εξαμμωτή δίνεται από τη σχέση:  V=Qmax_K62 × τ (m3/min)

Επίσης, σύμφωνα με τη γεωμετρία (ορθογωνική) και τις διαστάσεις της δεξαμενής, ο όγκος ισούται με : V = H×W×L (m3)

όπου Η,W και L είναι αντίστοιχα το βάθος (ή ύψος), το πλάτος και το μήκος του εξαμμωτή.

Στον Πίνακα 14 φαίνεται το εύρος, οι τυπικές τιμές σχεδιαστικών μεγεθών, οι αναλογίες διαστάσεων που πρέπει να τηρούνται και τα μεγέθη που επιλέχθηκαν.

Πίνακας 14

| Μέγεθος | Εύρος | Επιλογή |
| --- | --- | --- |
| Χρόνος παραμονής τ (min) | 2 ~ 5 | 5 min |
| Μήκος L (m) | 7,5 ~ 20 | 14m |
| Πλάτος W (m) | 2,5 ~7 | 1,5 m |
| Βάθος Η ροής (m) | 2~5 | 1m |
| Wροής / Hροής | 1~5 | 1,5 |
| L/W | 3~5 | 5 |
| Παροχή αέρα / μήκος (m3/min m) | 0,15 – 0,75 | 0,3 m3/min m |
| Παροχή αέρα |  | 3 m3/min |
| Απόσταση διαχυτήρων αέρα από πυθμένα (m) | 0,45 – 0.6 | 0,4m |

Σημειώνεται ότι το εύρος των σχεδιαστικών χαρακτηριστικών του Πίνακα 14 αφορά την απομάκρυνση στερεών διαμέτρου φ > 200 μm.

Για μικρές παροχές, όπως στη περίπτωση της περιοχής μελέτης, ο χρόνος παραμονής επιλέγεται μεγάλος (5 min), ενώ το πλάτος του εξαμμωτή και το βάθος ροής μπορούν να ξεκινήσουν από τιμή ενός μέτρου.

Όγκος εξαμμωτή: V=Qmax⁡_K62×τ=6000m324×60min×5min=20,83≅21m3

Λόγω μικρής παροχής επιλέγεται  πλάτος W = 2m και βάθος ροής Ηροής = 1,2m. Ο λόγος προκύπτει W/H ≅1,4 ✓.

Το βάθος του εξαμμωτή θα ισούται με το βάθος ροής προσαυξημένο κατά 0,5m (περιπτώσεις αναταράξεων ή αφρίσματος). Δηλαδή Ηεξαμμωτή = 1,7m.

Επειδή το βάθος ροής είναι μικρό, οι διαχυτήρες αέρα επιλέγεται να τοποθετηθούν σε ύψος 0,4m από τον πυθμένα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαχυτήρες δεν πρέπει να βρίσκονται ούτε πολύ ψηλά αλλά ούτε και χαμηλά, τα 0,4m από τον πυθμένα κρίνονται ικανοποιητικά.

Σύμφωνα με η γεωμετρία του εξαμμωτή, το μήκος του θα ισούται με L=21 m32m ×1,2m=8,75m. Προσαυξάνοντας κατά 15% (η ροή δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένη), το τελικό μήκος προκύπτει L = 8,75×1,15 = 10m , με L/W = 10/2 = 5✓.

Παροχή αέρα

Θεωρώντας τη παροχή αέρα ανά μονάδα μήκους ίση με 0.3m3 / (min×m), η απαιτούμενη παροχή υπολογίζεται: qair = 0,3 m3 / (min×m) ×10m = 3 m3/min.

Έλεγχος λειτουργίας τον χειμώνα του 2022: τ =V/ Qmax_X22 =21m3 / 4700m3/d  = 4,47×10-3d = 6.4min < 10min ✓.

Θεωρώντας επίσης ότι απομακρύνονται 30L άμμου ανά 1000m3 αποβλήτου, ο ρυθμός απομάκρυνσης άμμου βρίσκεται (με βάση τη μέση παροχή σχεδιασμού) : 30L1000m3×1600m3d=48Ls.

Πρωτοβάθμια Καθίζηση

Σχεδιασμός Κυκλικής ΔΠΚ

Στις ΔΠΚ καθιζάνουν οι ουσίες που δεν απομακρύνθηκαν στο στάδιο της προεπεξεργασίας, οι οποίες συνίστανται σε αιωρούμενα σωματίδια (κυρίως ανόργανα αλλά και οργανικά στερεά 1 – 100 μm). Επομένως στη ΔΠΚ γίνεται απομάκρυνση κυρίως των TSS και του BOD μέσω καθίζησης, υπό μορφή ιλύος.

Πίνακας 15: Τυπικές διαστάσεις κυκλικής ΔΠΚ

| Παράμετρος | Μονάδες | Εύρος | Τυπική Τιμή |
| --- | --- | --- | --- |
| Βάθος | m | 3 – 5 | 4,5 |
| Διάμετρος | m | 3 – 60 | 12 – 45 |
| Κλίση Πυθμένα | mm/mm | 6 – 16 % | 8% |
| Ταχύτητα περιστροφής ξέστρου | r/min | 0,02 – 0,06 | 0,03 |

Πίνακας 16: Παράμετροι λειτουργίας ΔΠΚ

| Παράμετρος | Μονάδες | Εύρος τιμών | Τυπική τιμή |
| --- | --- | --- | --- |
| Χρόνος παραμονής | h | 1,0-2,5 | 2,0 |
| Επιφανειακή φόρτιση (για Qav) | m3/(m2 d) | 30-50 | 40 |
| Επιφανειακή φόρτιση (για Qmax) | m3/(m2d) | 70-130 | 100 |
| Φόρτιση υπερχειλιστή | m3/(m d) | 125-500 | 250 |
| Ταχύτητα ροής στον πυθμένα | m/min | 2,5-0,8 | 1,2 |
| Απομάκρυνση TSS | % | 50-65 | Εικόνα 4 |
| Απομάκρυνση BOD | % | 25-40 | Εικόνα 4 |
| Συγκέντρωση ιλύος | % | 4-9 | 6 |
| Πυκνότητα ιλύος | g/cm3 | 1,02-1,03 | 1,03 |
| Παραγωγή επιπλεόντων | L/1000m3 | 2-8 |  |
| Πυκνότητα επιπλεόντων | g/cm3 |  | 0,95 |

Παροχές (Πίνακας 12)

| Μικρότερη παροχή | Qmin_Χ22 | 300 m3/d |
| --- | --- | --- |
| Μεγαλύτερη παροχή | Qmax_Κ62 | 6000 m3/d |
| Μεγαλύτερη μέση παροχή | Qav_Κ62 | 1600 m3/d |

Για ΕΕΛ με μέση παροχή < 3800m3/d, ο σχεδιασμός γίνεται βάσει της μέγιστης παροχής και ακολουθεί έλεγχος για την μέση παροχή.

Λαμβάνοντας έναν συντελεστή ασφαλείας sf = 1,2 , οι παροχές γίνονται:

| Qmax,sf_Κ62 | 7200 m3/d |
| --- | --- |
| Qav,sf_Κ62 | 1920 m3/d |

Διαστασιολόγηση δεξαμενών πρωτοβάθμιας καθίζησης

Αρχικά εκτιμάται η επιφανειακή φόρτιση που αντιστοιχεί στη μέγιστη παροχή. Επιλέγεται ΕΦQmax = 120 m3/m2d , λαμβάνοντας υπόψη τα όριο του Πίνακα 16. Μέσω αυτής θα βρεθεί το εμβαδόν της κυκλικής δεξαμενής ως:

Α = Qmax,sf_K62 / ΕΦQmax = (7200 m3/d) / (120 m3/m2d) = 60 m2

, με διάμετρο d = (4A/π)1/2 = 8,75≅9m ✓

Για ένα βάθος υγρού Η = 4m, ο όγκος του υπολογίζεται V = AH = 240 m3.

Ο χρόνος παραμονής στη μέγιστη παροχή βρίσκεται:

τ = V / Qmax,sf_K62 = (240m3) / [(7200 m3/d)×(1d/24h)] = 0,8hr ✓

Έλεγχος ΕΦ για τη μέση παροχή: ΕΦQav = (1920 m3/d) / 60 m2 = 32 m3/m2 d ✓

Έλεγχος κατά τη λειτουργία στο αρχικό έτος σχεδιασμού:

| Παροχή | m3/d |
| --- | --- |
| Qav_X22 | 1100 |
| Qmax_X22 | 4700 |

ΕΦQmax,X22 = (4700 m3/d) / 60 m2 = 78 m3/m2 d ✓

και τ = V / Qmax_X22 = (300m3) / [(4700 m3/d)×(1d/24h)] = 1,53hr ✓

ΕΦQav,X22 = (1100 m3/d) / 60 m2 = 18,3 m3/m2 d < 30 m3/m2 d

και τ = V / Qav_X22 = (240m3) / [(1100 m3/d)×(1d/24h)] = 5,2 hr

Στον έλεγχο για τη μέση παροχή τον χειμώνα του 2022 τα μεγέθη δεν προκύπτουν εντός των επιθυμητών ορίων. Ο χρόνος παραμονής πρέπει να μειωθεί, γι΄αυτό επιλέγεται η κατασκευή δύο δεξαμενών όγκου 120m3 η κάθε μια. Ο χρόνος παραμονής θα ισούται με :

Για κάθε δεξαμενή, Α = (60 m2) /2 = 30 m2 και  d = (4A/π)1/2 ≅ 6,2m

τ  = (120m3) / [(1100 m3/d)×(1d/24h)] = 2,6 hr

Περιφέρεια κάθε δεξαμενής: S = 2πr = 2×3,14×6,2 ≅ 39m

Φόρτιση υπερχειλιστή: ΦΥ = Qmax_62 / S = (7200 m3/d) / 39m = 184,6 m2/d ✓

Η κλίση πυθμένα επιλέγεται 6%.

Τον χειμώνα  του 2022 θα λειτουργεί μόνο η μια δεξαμενή ενώ το 2062 θα λειτουργούν και οι δύο δεξαμενές.

Ισοζύγια Μάζας Πρωτοβάθμιας Καθίζησης

τ  = (240m3) / [(1920 m3/d)×(1d/24h)] = 3hr

Εικόνα 4

Από το διάγραμμα της Εικόνας 4 βρίσκεται το ποσοστό απομάκρυνσης BOD και TSS που αντιστοιχεί στον χρόνο παραμονής τ = 3hr. Σύμφωνα με τον Πίνακα 9, οι αρχικές συγκεντρώσεις BODκαι TSS στα λύματα ήταν 300mg /L.

Βρίσκεται απομάκρυνση 40% BOD και 66% TSS, επομένως με την ιλύ θα απομακρυνθούν:

0,66×0,3 kg/m3×1600m3/d ≅ 317 kg/d TSS και 0,4×0,3 kg/m3×1600m3/d = 192 kg/d BOD

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι συγκεντρώσεις μετά την ΔΠΚ θα είναι:

0,34×300 mg/L = 102mg/L TSS και 0,6×300mg/L = 180mg/L BOD

Παροχή παραγόμενης πρωτοβάθμιας ιλύος:

Qιλύος=ΜTSS,removedsιλύος×1000×cιλύος

, όπου ΜTSS,removed η ποσότητα των TSS που απομακρύνονται [kg/d]

sιλύος το ειδικό βάρος = 1,03 g/cm3

cιλύος το ποσοστό TSS στη πρωτοβάθμια ιλύ ≅6%

Qιλύος=317 kg/d 1,03 g/cm3×1000×0,06=5,13m3d

Ισοζύγιο Μάζας

Εισροή Λυμάτων:

Q = 1600 m3/d

TSS = 300 mg/L

BOD = 300 mg/L

MTSS = (300 mg)/L × kg / (106mg) × (1600 m3)/d × (103 L)/m3 = 480 kg/d

MBOD = (300 mg)/L × kg / (106mg) × (1600 m3)/d × (103 L)/m3 = 480 kg/d

Εκροή Διαυγών:

Q = 1600 m3/d

TSS = 0,34×300 mg/L = 102mg/L

BOD = 0,6×300mg/L = 180mg/L

MTSS = (102 mg)/L × kg / (106mg) × (1600 m3)/d × (103 L)/m3 ≅ 163 kg/d

MBOD = (180 mg)/L × kg / (106mg) × (1600 m3)/d × (103 L)/m3 = 288 kg/d

Εκροή ιλύος:

Qιλύος = 5,13m3d , Cλ = 6 % (w/w)

Συγκέντρωση που απομακρύνεται στη παροχή των 1600 m3/d:

TSS= 0,66×300 mg/L = 198 mg/L

BOD = 0,4×300mg/L = 120 mg/L

Βρίσκονται οι συγκεντρώσεις στο ρεύμα ιλύος:

1600 m3/d ×120 mg/L = 5,3 m3/d × BOD ⇒ BOD = 37.500 mg/L

1600 m3/d ×198 mg/L = 5,3 m3/d × TSS ⇒ TSS = 62.000 mg/L

Μάζα στερεών που απομακρύνεται:

MTSS = (198 mg)/L × kg / (106mg) × (1600 m3)/d × (103 L)/m3 ≅ 317 kg/d

MTSS = 480 kg/d - 163 kg/d = 317 kg/d ✓ (επαλήθευση)

MTSS = (120 mg)/L × kg / (106mg) × (1600 m3)/d × (103 L)/m3 ≅ 192 kg/d

MTSS = 480 kg/d - 288 kg/d = 192 kg/d ✓ (επαλήθευση)

Υπολογισμός ισχύος ηλεκτροκινητήρα

P=Τωη

Τ=Wr2 ×ΣΑ×ΣΚΤ

Όπου:

P = Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (W)

T = Ροπή στρέψης του ξέστρου (kg m2/s2)

W = Συντελεστής φόρτισης ξέστρου (N/m) → (120-150 Ν/m)

r = Ακτίνα ΔΠΚ (m)

ω = Γωνιακή ταχύτητα ξέστρου ( rad/s)

v = Γραμμική ταχύτητα ξέστρου στο άκρο (m/s)

η = Απόδοση ηλεκτροκινητήρα  (0,7 – 0,8)

ΣΑ = Συντελεστής Ασφαλείας (ΣΑ) = 1,2-1,8

Συντελεστής Απωλειών λόγω Κιβωτίου Ταχυτήτων (ΣΚΤ) = 1,5-2

Η ταχύτητα περιστροφή του ξέστρου θεωρείται ίση με 0,03rpm. Η μετατροπή σε rad/s γίνεται γνωρίζοντας ότι rad/s = RPM/60 × 2π. Άρα 0,03rpm = (0,03/60)×2π = 0,00157rad/s.

Επιλέγοντας W=150 Ν/m, ΣΑ = 1,2 και ΣΚΤ = 1,5, η ροπή στρέψης υπολογίζεται:

Τ=W*r2*ΣΑ*ΣΚΤ=130Nm*6,22m2*1,2*1,5⇒T= 2249kgm2s2

P=Τ*ωη ⇒ P= 2249 kgm2s2*0,00157rads 0.7≅ 5W

Η ισχύς ηλεκτροκινητήρα για κάθε δεξαμενή είναι  5W, ενώ η συνολική ισχύ και για τις δύο δεξαμενές είναι 10W.

| Χαρακτηριστικά ΔΠΚ |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Τύπος | Κυκλικής διατομής |
| Διάμετρος | 6,2 m |
| Βάθος | 4 m |
| Κλίση πυθμένα | 6% |
| Ταχύτητα περιστροφής ξέστρου | 0,03 rpm |
| Ισχύς ηλεκτροκινητήρα | 5W |

Πίνακας 17δεξ

Χλωρίωση

Ως παροχές σχεδιασμού της δεξαμενής χλωρίωσης λαμβάνονται :

| Παροχή | m3/d |
| --- | --- |
| Qav_Κ22 | 1600 |
| Qmax_Κ62 | 6000 |

Πίνακας 18

| Σχεδιαστικές Παράμετροι Χλωρίωσης |  |
| --- | --- |
| CR×t | ≥ 200 mg min /L |
| Χρόνος επαφής t | 30 – 120 min (για παροχή αιχμής) |
| Ελάχιστη ταχύτητα ροής vmin | ≥ 2 m/s |
| Μήκος / Πλάτος (L/W) | ≥40 |
| Περιεκτικότητα NaClΟ σε ενεργό Cl2 | 12 – 15 % |
| Τυπική αρχική συγκέντρωση χλωρίου | 15 – 20 mg/L |

Πίνακας 19

| Παράμετροι που επιλέγονται |  |
| --- | --- |
| Συγκέντρωση ενεργού χλωρίου | C = 8 mg/L |
| Χρόνος παραμονής | t = 30min |
| Βάθος ροής | H = 0,7m |
| Πλάτος δεξαμενής χλωρίωσης | W = 6,8m |
| Αριθμός καναλιών ροής | 9 |

Η συγκέντρωση του χλωρίου πρέπει να είναι 2 – 10 mg/L (εκροή ενεργού ιλύος –  1000 MPN/100ml). Επιλέγεται C = 8 mg/L.

Για χρόνο παραμονής t = 30min, το γινόμενο Ct προκύπτει:

Ct = 8 mg / L × 30 min = 240 mg min /L > 200 ✓

Διαστασιολόγηση Δεξαμενής Χλωρίωσης

Ο όγκος της δεξαμενής χλωρίωσης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη μέγιστη παροχή με τον χρόνο παραμονής:

V = Qmax_Κ22 × t = 6000 m3/d × 30min × (1 day /1440min) = 125 m3

Επιλέγοντας συντελεστή ασφαλείας 1,2: Vsf = 150 m3

Έχοντας υποθέσει βάθος ροής Η = 0,7m , η επιφάνεια της δεξαμενής χλωρίωσης βρίσκεται:

Α = Vsf / H = 150 m3 / 0,7m = 214 m2 (ορθογωνική διατομή)

Για πλάτος δεξαμενής W = 6,8m, το μήκος ισούται με: L = A/W = 214m2 / 6,8 m = 31,5m

Επιλέγεται δεξαμενή μαιανδρικής ροής, εντός της οποίας επικρατούν συνθήκες εμβολικής ροής. Το πλάτος επιλέγεται να μοιραστεί σε 9 κανάλια, συνεπώς το πλάτος ροής γίνεται:

Wροής = W / 9 = 6,8m / 9 = 0,76m

Το μήκος ροής προκύπτει:

Lροής = L×9  = 31,5×9 = 283,5m

Έλεγχος για εμβολική ροή:  Lροής / Wροής = 283,5 / 0,76 = 375 > 40 ✓

Για το ύψος της δεξαμενής θα προστεθούν 0,5m στο ύψος ροής, δηλαδή:

Htank = 0,7 + 0,5 = 1,2m

Έλεγχος ταχυτήτων ροής στα κανάλια:

vav = Qav_Κ22 / (H×W) = (1600 m3/d) / (0,7m ×0.76m) = 3025 m/d = 2,1 m/min ≥ 2 ✓

vmax = Qmax_Κ22 / (H×W)  = (6000 m3/d) / (0,7m×0.76m) = 11344 m/d = 7,9 m/min ≥ 2 ✓

Ικανότητα χλωριωτή:

ΜCl2ενεργόday=Qmax_K22×C1000Lm3=6000m3d×8mgL1000Lm3=48 kg Cl2, ενεργό/day

Ημερήσια Κατανάλωση Χλωρίου

ΜCl2ενεργόday=Qav_K22×C1000Lm3=1600m3d×8mgL1000Lm3=12,8 kg Cl2, ενεργό/day

Η οξειδωτική ικανότητα του NaClO μειώνεται με τον χρόνο, ακολουθώντας τη

σχέση:

C= C01+tt1/2

όπου t1/2 ο χρόνος στον οποίο η συγκέντρωση C του ενεργού χλωρίου σε χρόνο t μειώνεται στο μισό.

Ο χρόνος ημιζωής του ενεργού χλωρίου εξαρτάται από τη περιεκτικότητα του απολυμαντικού  σε ενεργό χλωρίου και τη θερμοκρασία. Στον Πίνακα 20 παρουσιάζονται τυπικοί χρόνοι παραμονής για διάφορες συγκεντρώσεις στους 25°C.

Πίνακας 20

| Cl2,ενεργό | 5% (w/w) | 10%(w/w) | 15%(w/w) |
| --- | --- | --- | --- |
| t1/2 @25°C | 790d | 220d | 100d |

Το εμπορικό διάλυμα NaClO περιέχει συνήθως ενεργό χλώριο σε περιεκτικότητα 12 – 15%. Λαμβάνοντας 15% περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο, ο χρόνος ημιζωής είναι t1/2 = 100days.

Υποθέτοντας ότι η προμήθεια διαλύματος NaOCl γίνεται κάθε δυο εβδομάδες, η δόση πρέπει να υπολογιστεί ώστε τη τελευταία μέρα η συγκέντρωση του ενεργού χλωρίου να μη πέσει κάτω από 12,8kg /d.

H δόση τη πρώτη ημέρα υπολογίζεται:

C= C01+tt1/2⇒C0=C1+tt1/2=12,8×1+24100=15,87≅16 kg Clενεργό/day

Η ημερήσια μάζα διαλύματος NaClO περιεκτικότητας 15% σε ενεργό χλώριο είναι:

MNaClO=16kgCl2,ενεργόd×100kgNaClOd15 kgCl2,ενεργό≅107kgNaClOday

Η πυκνότητα του διαλύματος που περιέχει  15% w/w Cl2,ενεργό στους 25 °C είναι 1,247 kg/L. Ο  απαιτούμενος ημερήσιος όγκος διαλύματος NaClO με 15% (w/w) ενεργό χλώριο είναι :

VNaOCl = (107 kg/d) / 1,247 kg/L ≅ 86 L/d

Για επάρκεια δυο εβδομάδων, η δεξαμενή αποθήκευσης του διαλύματος NaClO πρέπει να έχει όγκο:  Vtank_NaClO = 86L/d × 14d = 1204 L= 1,2 m3 . Λαμβάνοντας ένα συντελεστή ασφαλείας 1,2 , ο όγκος της δεξαμενής αποθήκευσης βρίσκεται:

Vtank_NaClO_sf = 1,2m3×1,2 ≅ 1,5 m3

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Χλωρίωσης |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Μήκος L(m) | 31,5 |
| Πλάτος W (m) | 6,8 |
| Βάθος ροής H(m) | 0,7 |
| Ύψος δεξαμενής Ηtank (m) | 1,2 |
| Αριθμός Καναλιών | 9 |
| Χωρητικότητα δεξαμενής αποθήκευσης NaClO (m3) | 1,5 |
| Εξοπλισμός |  |
| Δοσομετρική αντλία διαφράγματος | ✓ |
| Υπερχειλιστής | ✓ |

Δεξαμενή Αερισμού

Τα λύματα που εισέρχονται στην ΕΕΛ επεξεργάζονται με τη μέθοδο ενεργού ιλύος (δευτεροβάθμια / βιολογική επεξεργασία). Σε αυτό το τμήμα της επεξεργασίας χρησιμοποιείται η μεταβολική δραστηριότητα των μικροοργανισμών για τη μείωση του φορτίου.

Η δευτεροβάθμια επεξεργασία στοχεύει στη περαιτέρω μείωση του διαλυτού οργανικού φορτίου (βιοαποικοδομήσιμου οργανικού άνρθακα) , των αιωρούμενων στερεών καθώς και στη μείωση αζωτούχων και φωσφορικών ενώσεων. Δηλαδή, απομακρύνονται κατά βάση βιολογικά απόβλητα (π.χ. ανθρώπινα απόβλητα, απορρυπαντικά). Ο δευτεροβάθμιος καθαρισμός οδηγεί σε μείωση του οργανικού φορτίου κατά 80 – 90 %.

Συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος με ανακυκλοφορία

Ένα συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος περιλαμβάνει μια δεξαμενή αερισμού και μια δεξαμενή (δευτεροβάθμιας) καθίζησης σε σειρά. Στόχος είναι η απομάκρυνση του οργανικού φορτίου και ο αποτελεσματικός διαχωρισμός της βιομάζας από τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα.

Μετά τη δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης το απόβλητο περνά στη δεξαμενή αερισμού. Εκεί γίνεται ανάμιξη και αερισμός των υγρών αποβλήτων με την αιωρούμενη βιομάζα (μικροβιακό εναιώρημα). Συγκεκριμένα, στην είσοδο της δεξαμενής αερισμού εισέρχεται το υπερκείμενο της πρωτοβάθμιας καθίζησης και η ανακυκλοφορούσα δευτεροβάθμια ιλύς. Εντός της ΔΑ συντελούνται δυο βασικές βιολογικές αντιδράσεις:

- Οξείδωση οργανικών ουσιών → CO2 + βιομάζα

- Νιτροποίηση / Οξείδωση αμμωνιακού αζώτου [ΝΗ4+ - Ν] → νιτρικά [ΝΟ3-] + βιομάζα

Ο υπολογισμός του όγκου της ΔΑ βασίζεται αρχικά στη πιο αργή από τις παραπάνω αντιδράσεις, τη νιτροποίηση. Βάσει αυτού, ο χρόνος παραμονής στερεών (μικροοργανισμών) SRT θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του καθαρού ρυθμού ανάπτυξης των νιτροποιητών.

Σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού είναι η απουσία υψηλών συγκεντρώσεων ρύπων τοξικών για τη βιομάζα του συστήματος. Χλωριούχα, κυανιούχα και βαρέα μέταλλα μπορούν να αναστείλουν την ανάπτυξη ορισμένων μικροοργανισμών.

Επειδή οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται με τη μορφή βιοσυσσωματωμάτων ή κροκίδων και με τη μορφή αυτή έρχονται σε επαφή με το οργανικό φορτίου του αποβλήτου, το σύστημα ενεργού ιλύος ανήκει στη κατηγορία βιοαντιδραστήρα βιο – κροκίδων.

Υπολογισμός Όγκου Δεξαμενής Αερισμού

Για τον σχεδιασμό λαμβάνονται οι παρακάτω τιμές:

|  | Εύρος τιμών | Τυπική τιμή | Επιλεχθείσα τιμή |
| --- | --- | --- | --- |
| Τ (℃) |  | 20 | 20 |
| NH4+-Nout (mg/L) | 0,5 – 1,5 |  | 1,0 |
| DO (mg/L) | 1,5 – 2,5 |  | 2,0 |
| Ko (mg/L) | 0,4 – 0,6 | 0,50 | 0,50 |
| KΝ (mg/L) | 0,50 – 0,1 | 0,75 | 0,75 |
| Knd (d-1) | 0,05 – 0,15 | 0,08 | 0,10 |
| Y [-] με ΔΠΚ | 0,6 – 0,8 |  | 0,7 |
| MLSS (mg/L) | 3000 - 5000 |  | 4000 |
| F/M (d-1) | 0,2 – 0,5 |  |  |
| k (L/mg d) | 0,016 – 0,043 | 0,025 | 0,025 |
| Συντ. Ασφάλειας VΔΑ | 1,5 – 2,0 |  | 1,5 |

Για τον χρόνο παραμονής στερεών SRT  ισχύει : SRT≥1μN-knd

όπου:

μΝ , ειδικός ρυθμός αποδόμησης των νιτροποιητών (d-1)

knd,  ειδικός ρυθμός αποδόμησης των νιτροποιητών (d-1)

Ειδικός ρυθμός ανάπτυξης  νιτροποιητών μΝ

μΝ=μmaxNH4+-NKN-NH4+-NDOKO+DO

όπου:

μmax, Μέγιστος ειδικός ρυθμός ανάπτυξης των νιτροποιητών (d-1)

KΝ, Σταθερά κορεσμού νιτροποιητών ως προς το αμμωνιακό άζωτο NH4+-N (mg/L)

Ko, Σταθερά κορεσμού νιτροποιητών ως προς το διαλυμένο οξυγόνο (DΟ) (mg/L)

NH4+-N η συγκέντρωση αμμωνιακών εντός της ΔΑ (mg/L)

[DO] η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου εντός της ΔΑ (mg/L)

Μέγιστος ειδικός ρυθμός ανάπτυξης των νιτροποιητών μmax :

μmax=0,48∙e0.098T-15T=20℃μmax=0,73 d-1

Αντικαθιστώντας μmax = 0,73 , NH4+-N=1 mg/L , [DO] = 2 mg/L , KN = 0,75 mg/L και Κο = 0,5 mg/L, ο ειδικός ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται:

μΝ=0,73d-11,0mg/L0,75mg/L+1,0mg/L2,0mg/L0,50mg/L+2mg/L⇒μΝ≅0,33 d-1

Ο χρόνος παραμονής στερεών SRT≥1μN-knd=10.33d-1-0.10d-1=4,35 d ≈ 5 days

Σημειώνεται ότι, επειδή η ΔΑ είναι δεξαμενή πλήρους ανάμιξης, η συγκέντρωση των αμμωμιακών NH4+-N=1 mg/L εντός της δεξαμενής θα είναι ίδια με τη συγκέντρωση στη έξοδο. Καθώς στα επόμενα στάδια της εγκατάστασης δεν πραγματοποιείται περεταίρω απομάκρυνση αζώτου, η τιμή NH4+-N=1 mg/L είναι αυτή που θα συναντάται στην έξοδο της ΕΕΛ.

Η παροχή εισόδου της ΔΑ είναι η παροχή εξόδου της ΔΠΚ. Ομοίως, η συγκέντρωση BOD στην είσοδο της ΔΑ είναι η συγκέντρωση BOD του ρεύματος εξόδου της ΔΠΚ. Δηλαδή, Q = Qav_62 = 1600 m3/d  και BODin = 180 mg/L.

Η νομοθεσία ορίζει ως ανώτατο όριο BOD στην έξοδο ΕΕΛ – για εναπόθεση σε φυσικό αποδέκτη – τα 25mg/L. Για ασφάλεια επιλέγεται BODout = 20mg/L

Ρυθμός απομάκρυνσης BOD : WBOD,  απομάκρ = (BODin-BODout)∙Q

όπου,

BODin , η συγκέντρωση BOD στην είσοδο της δεξαμενής ΔΑ (kg/m3)

BODout , η συγκέντρωση BOD στην είσοδο της δεξαμενής ΔΑ (kg/m3)

Για BODin = 180 mg/L, BODout = 20mg/L και παροχή Q = 1600 m3/d , βρισκεται:

WBOD,  απομάκρ =0,18kgm3-0,02kgm31600m3d⇒256kgd

Ρυθμός παραγωγής βιομάζας WTSS : WTSS=WBOD,  απομάκρ∙Y

όπου,

WBOD,  απομάκρ ο ρυθμός απομάκρυνσης BOD

Υ ο συντελεστής απόδοσης μετατροπής του BOD σε VSS (kg VSS/kg BOD)

WTSS=256kgd∙0,7=179kgd≈180kgd

Συνολική μάζα των μικροοργανισμών στη ΔΑ : MTSS=WTSS∙SRT

όπου,WTSS ο ρυθμός παραγωγής βιομάζας (kg/d) και SRT ο χρόνος παραμονής στερεών (d)

MTSS=180kgd∙5 d⇒900 kg

Όγκος  ΔΑ βασισμένος στην οξείδωση του αμμωνιακού αζώτου: VΔΑ=MTSSMLSS

όπου  MTSS η συνολική μάζα των μικροοργανισμών (kg) και MLSS η συγκέντρωσή τους (mg/L) εντός της ΔΑ. Υποθέτοντας  μια τυπική τιμή MLSS = 4000 mg/L = 4 kg/m3 :

VΔΑ= 900kg4kgm3⇒VΔΑ=225 m3

Παίρνοντας ένα συντελεστή ασφαλείας  ΣΑ=1,5 :

VΔΑ,sf=225 m3∙1,5=337,5 m3≅340 m3

Έλεγχοι

- Λόγος F/M = 0,2 ~ 0,5 d-1

Για έλεγχο τού όγκου της ΔΑ, υπολογίζεται ο λόγος τροφής προς τη συνολική μάζα των μικροοργανισμών:

FM=QBODin-BODoutMLSS∙VΔΑ (d-1)

Όπου,

Q η ογκομετρική παροχή στη ΔΑ (m3/d)

BODin η συγκέντρωση του BOD στην είσοδο της ΔΑ (mg/L)

BODout η συγκέντρωση του BOD στην έξοδο της ΔΑ (mg/L)

MLSS η συγκέντρωση μικροοργανισμών mg/L εντός της ΔΑ

VΔΑ o όγκος της ΔΑ (m3)

FM=1600m3d180mgL-20mgL4000mgL∙  225 m3 ⇒ FM=0,28  ✓

- Όγκος της ΔΑ βάση της επιδιωκόμενης μείωση του BOD :

VΔΑ=BODin-BODoutQk∙BODout∙MLSS

όπου k ο ρυθμός απομάκρυνσης του BOD , λαμβάνεται k = 0,025 (L/(mg d)).

Επομένως:

VΔΑ=180mgL-20mgL1600m3d0.025Lmg∙d20mgL∙4000mgL

⇒VΔΑ=128 m3<225 m3

Όγκος της ΔΑ βάσει την επιδιωκόμενη μείωση του BOD προέκυψε μικρότερος από τον όγκο που απαιτείται για νιτροποίηση. Για αυτό τον λόγο στο σχεδιασμό τ λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος εκ των δύο. Όπως υπολογίστηκε νωρίτερα, λαμβάνοντας συντελεστή ασφαλείας 1,5 , ο όγκος σχεδιασμού είναι 340 m3.

- Συγκέντρωση του BOD στην έξοδο της ΔΑ < 20mg/L :

BODout=BODin1+HRT∙k∙MLSS

όπου  HRT ο υδραυλικός χρόνος παραμονής στη ΔΑ (d-1).

Υδραυλικός Χρόνος Παραμονής HRT στη ΔΑ:

HRT= VΑΔQ⇒HRT=340 m31600m3d=0,21 d-1

BODout=180mgL1+0,21 d-1∙0,025Lmg∙d∙4000mgL⇒BODout=8,2mgL<20mgL  ✓

Ανακυλοφορία Ιλύος στη Δεξαμενή Αερισμού

Ογκομετρική παροχή ανακυκλοφορίας ιλύος από τη ΔΔΚ προς τη ΔΑ:

QR=QMLSSXW-MLSS

όπου,

Q η ογκομετρική παροχή από τη ΔΠΚ προς τη ΔΑ (m3/d)

MLSS η συγκέντρωση στερών στη ΔΑ (mg/L)

XW η συγκέντρωση στερεών στην δευτεροβάθμια ιλύ. Λαμβάνεται βιβλιογραφικά Xw = 12000 mg/L

Αντικαθιστώντας MLSS = 4000 mg/L , Q = 1600 m3/d και Χw = 12000 mg/L :

QR=1600 m3d4000mgL12000mgL-4000mgL⇒QR=800  m3d

Λόγος ανακυκλοφορίας ιλύος στη ΔΑ:

r=QRQ⇒800 m3d1600 m3d⇒r=0,5 [-]

Δεξαμενή Αερισμού

Τα λύματα που εισέρχονται στην ΕΕΛ επεξεργάζονται με τη μέθοδο ενεργού ιλύος (δευτεροβάθμια / βιολογική επεξεργασία). Σε αυτό το τμήμα της επεξεργασίας χρησιμοποιείται η μεταβολική δραστηριότητα των μικροοργανισμών για τη μείωση του φορτίου.

Η δευτεροβάθμια επεξεργασία στοχεύει στη περαιτέρω μείωση του διαλυτού οργανικού φορτίου (βιοαποικοδομήσιμου οργανικού άνρθακα) , των αιωρούμενων στερεών καθώς και στη μείωση αζωτούχων και φωσφορικών ενώσεων. Δηλαδή, απομακρύνονται κατά βάση βιολογικά απόβλητα (π.χ. ανθρώπινα απόβλητα, απορρυπαντικά). Ο δευτεροβάθμιος καθαρισμός οδηγεί σε μείωση του οργανικού φορτίου κατά 80 – 90 %.

Συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος με ανακυκλοφορία

Ένα συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος περιλαμβάνει μια δεξαμενή αερισμού και μια δεξαμενή (δευτεροβάθμιας) καθίζησης σε σειρά. Στόχος είναι η απομάκρυνση του οργανικού φορτίου και ο αποτελεσματικός διαχωρισμός της βιομάζας από τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα.

Μετά τη δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης το απόβλητο περνά στη δεξαμενή αερισμού. Εκεί γίνεται ανάμιξη και αερισμός των υγρών αποβλήτων με την αιωρούμενη βιομάζα (μικροβιακό εναιώρημα). Συγκεκριμένα, στην είσοδο της δεξαμενής αερισμού εισέρχεται το υπερκείμενο της πρωτοβάθμιας καθίζησης και η ανακυκλοφορούσα δευτεροβάθμια ιλύς. Εντός της ΔΑ συντελούνται δυο βασικές βιολογικές αντιδράσεις:

- Οξείδωση οργανικών ουσιών → CO2 + βιομάζα

- Νιτροποίηση / Οξείδωση αμμωνιακού αζώτου [ΝΗ4+ - Ν] → νιτρικά [ΝΟ3-] + βιομάζα

Ο υπολογισμός του όγκου της ΔΑ βασίζεται αρχικά στη πιο αργή από τις παραπάνω αντιδράσεις, τη νιτροποίηση. Βάσει αυτού, ο χρόνος παραμονής στερεών (μικροοργανισμών) SRT θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του καθαρού ρυθμού ανάπτυξης των νιτροποιητών.

Σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού είναι η απουσία υψηλών συγκεντρώσεων ρύπων τοξικών για τη βιομάζα του συστήματος. Χλωριούχα, κυανιούχα και βαρέα μέταλλα μπορούν να αναστείλουν την ανάπτυξη ορισμένων μικροοργανισμών.

Επειδή οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται με τη μορφή βιοσυσσωματωμάτων ή κροκίδων και με τη μορφή αυτή έρχονται σε επαφή με το οργανικό φορτίου του αποβλήτου, το σύστημα ενεργού ιλύος ανήκει στη κατηγορία βιοαντιδραστήρα βιο – κροκίδων.

Αερισμός  Βιοαντιδραστήρα (ΔΑ) στο Σύστημα Ενεργού Ιλύος

Ο αερισμός εξασφαλίζει τη μεταφορά ατμοσφαιρικού οξυγόνου εντός της δεξαμενής με σκοπό τη κατανάλωσή του από τους μικροοργανισμούς. Το οξυγόνου χρησιμοποιείται τόσο για τις αντιδράσεις ενδογενούς αναπνοής των μικροοργανισμών όσο και για την οξείδωση των οργανικών και των αμμωνιακών. Για το σύστημα αερισμού της ΔΑ επιλέγονται αεριστήρες διάχυσης (διαχυτήρες).

Ο σχεδιασμός γίνεται βάση των παρακάτω τιμών:

|  | Εύρος τιμών | Τυπική τιμή | Επιλεχθείσα τιμή |
| --- | --- | --- | --- |
| NH4+-Nout (mg/L) | 0,5 – 1,5 |  | 1,0 |
| DO (mg/L) | 1,5 – 2,5 |  | 2,0 |
| xd [-] | 0,6 – 0,8 |  | 0,7 |
| Knd (d-1) | 0,06 – 0,2 | 0,12 | 0,12 |
| Y [-] με ΔΠΚ | 0,6 – 0,8 |  | 0,7 |
| MLSS (mg/L) | 3000 - 5000 |  | 4000 |
| F/M (d-1) | 0,2 – 0,5 |  |  |
| YO2(kgO2 /kgBOD) | 0,5 – 0,7 |  | 0,6 |
| kd ( kgO2/(kgVSS∙ d) ) | 0,05 – 0,15 |  | 0,10 |

Συνολική απαιτούμενη ποσότητα Ο2 ημερησίως: ΜΟ2,ολικό=ΜΟ2,νιτροποίησης+ΜΟ2, ετερότροφων

Ρυθμός παροχής οξυγόνου για νιτροποίηση:

ΜΟ2,νιτροποίησης=4,33ΜNH4-N,oxidized=4,33[ΜNH4-N, απομακρ,-ΜNH4-N, συνθεσης]

Με τη σταθερά 4,33 να συμβολίζει την απαίτηση σε οξυγόνο ανά μονάδα βάρους αζώτου (kgO2/kgΝ2)

ΜNH4-N,oxidized: ρυθμός κατανάλωσης (οξείδωσης) αμμωνιακών

MNH4+-Νσύνθεσης: ρυθμός κατανάλωσης αμμωνιακού αζώτου για σύνθεση βιομάζας (δέσμευση στη κυτταρική ύλη των μικροοργανισμών)

MNH4+-Νσύνθεσης=0,125∙Υ-0,125∙xdkndF/MWBOD,  απομάκρ

Όπου:

0,125 το κλάσμα  μάζας αζώτου στη βιομάζα (kg Ν/kg VSS)

MNH4+-Νσύνθεσης ο ρυθμός κατανάλωσης αμμωνιακού αζώτου για σύνθεση βιομάζας (kg Ν2/d)

Υ ο συντελεστής απόδοσης μετατροπής του BOD σε VSS (kg VSS/kg BOD)

xd το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των MLSS  [-]

F/M ο λόγος τροφής προς μικροοργανισμούς (d-1)

WBOD,  απομάκρ= Ρυθμός απομάκρυνσης (κατανάλωσης) BOD (kg/d)

Για τη συγκέντρωση BOD στην έξοδο της ΔΑ βρέθηκε νωρίτερα : BODout=8,2mgL

Ο ρυθμός απομάκρυνσης (κατανάλωσης) BOD υπολογίζεται:

WBOD,  απομάκρ=(BODin-BODout)∙Q=0,18kgm3-0,082kgm31600m3d≅275kgd

FM=1600m3d180mgL-8,2mgL4000mgL∙  340 m3 ⇒ FM=0,2

Συνεπώς, ο ρυθμός κατανάλωσης αμμωνιακού αζώτου ισούται με:

MNH4+-Νσύνθεσης=0,125∙0,7-0,125∙0,7∙0,12 d-10,2 d-1270 kgd ⇒ MNH4+-Νσύνθεσης=9,5 kg N2d

Στην είσοδο της ΔΑ η συγκέντρωση των αμμωνιακών είναι ίδια με την συγκέντρωση στην είσοδο της ΕΕΛ NH4+= 38 mg/L. Άρα η  συγκέντρωση του αμμωνιακού αζώτου που εισέρχεται στη ΔΑ θεωρείται:

NH4+-Nin=38 mg/L

Ολικός ρυθμός κατανάλωσης αμμωνιακού αζώτου:

MNH4+-Ναπομακρύνεται=NH4+-Nin-NH4+-Nout∙Q

Όπου,

NH4+-Nin η συγκέντρωση του NH4+-N στην είσοδο της ΔΑ = 38 mg/L

NH4+-Nout  η συγκέντρωση του NH4+-N στην έξοδο της ΔΑ = 1 mg/L

Q, Ογκομετρική παροχή στη ΔΑ = 1600 m3/d

MNH4+-Ναπομακρύνεται=0,038kgm3-0,001 kgm3∙1600m3d⇒ MNH4+-Ναπομακρύνεται=59.2 kg N2d

Ρυθμός οξείδωσης αμμωνιακού αζώτου:

MNH4+-Νoxidised=MNH4+-Ναπομακρύνεται-MNH4+-Νσύνθεσης=59,2-9,5kg N2d⇒

MNH4+-Νoxidised≅50 kg N2d

Συνεπώς, ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου για νιτροποίηση ισούται με :

MO2, νιτροποίησης=4,33MNH4+-Νoxidised =4,33kg Ο2kg N2∙50 kg N2d ⇒ MO2, νιτροποίησης≅217 kg Ο2d

Ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου από ετερότροφους οργανισμούς:

MO2, ετερότροφων=YO2BODin-BODoutQ+kd∙MLSS∙VΔΑ,sf

Όπου,

YO2 , Συντελεστής κατανάλωσης οξυγόνου για την οξείδωση BOD = 0,6 (kgO2 /kgBOD)

kd, Ρυθμός ενδογενούς αναπνοής ετερότροφων μικροοργανισμών ( kgO2/(kgVSS∙ d) )

MO2, ετερότροφων=0,6  kg O2kg BOD275 kg BODd +0,10 kg O2kg VSS ∙ d∙4 kgVSS m3∙340 m3⇒

MO2, ετερότροφων=301kg O2d

Συνολικός (στοιχειομετρικός) ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου, MO2, ολικό :

MO2, ολικό= MO2, νιτροποίησης+MO2, ετερότροφων=217 kg Ο2d + 301kg O2d

⇒ MO2, ολικό=518 kg O2d

Ο στοιχειομετρικός ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου, MO2, ολικό (MO2, ολικό, στοιχειομετρικό), αναφέρεται στο κατώτατο όριο ρυθμού παροχής οξυγόνου. Η απαιτούμενη παροχή οξυγόνου, MO2, ολικό, συστήματος αερισμού, είναι μεγαλύτερη καθώς σημαντικές ποσότητες οξυγόνου διαφεύγουν από τη ΔΑ χωρίς να προλάβουν να αντιδράσουν.

Διαστασιολόγηση Διαχυτήρων

Επειδή ο στοιχειομετρικός ρυθμός κατανάλωσης Ο2 είναι μικρότερος της απαιτούμενης παροχής οξυγόνου στη ΔΑ, ορίζεται ο συντελεστής απόδοσης αερισμού επ :

επ=MO2, ολικό, στοιχειομετρικόMO2, ολικό, συστήματος αερισμού

Ο συντελεστής απόδοσης αερισμού επ, εξαρτάται από τον ρυθμό μεταφοράς οξυγόνου από την αέρια στην υγρή φάση. Ανάλογα το είδος και τη τοποθέτηση του διαχυτήρα, επιλέγεται τιμή από τον παρακάτω πίνακα.

| Είδος διαχυτήρα και τοποθέτησης | Παροχή αέρα/Διαχυτήρα (m3/min) | επ (%) |
| --- | --- | --- |
| Κεραμικός δίσκος-πλέγμα | 0,01-0,1 | 25-35 |
| Κεραμικός θόλος-πλέγμα | 0,015-0,07 | 27-37 |
| Άκαμπτοι πορώδεις πλαστικοί σωλήνες |  |  |
| Πλέγμα | 0,07-0,11 | 28-32 |
| Κύλινδρος διπλής σπείρας | 0,08-0,3 | 17-28 |
| Εύκαμπτοι πορώδεις πλαστικοί σωλήνες |  |  |
| Πλέγμα | 0,03-0,2 | 19-37 |
| Κύλινδρος μονής σπείρας | 0,06-0,2 | 19-37 |

Ο τύπος διαχυτήρα που θα χρησιμοποιηθεί είναι κεραμικός δίσκος-πλέγμα. Επιλέγοντας συντελεστή απόδοσης αερισμού επ = 0,3 (για λεπτές φυσαλίδες) και παροχή αέρα ανά διαχυτήρα  0,045 (m3/min), η ημερήσια παροχή κάθε διαχυτήρα θα ισούται με:

Qδιαχυτήρα=0,045m3 αέραmin∙1440mind ⇒ Qδιαχυτήρα=65 m3 αέραd

Απαιτούμενος ρυθμός παροχής οξυγόνου στη ΔΑ:

MO2, ολικό, συστήματος αερισμού=MO2, ολικό, στοιχειομετρικόεπ=518 kg O2d0,3

MO2, ολικό, συστήματος αερισμού≅1730 kg O2d

Απαιτούμενη ογκομετρική παροχή αέρα στη ΔΑ:

Qair=4,31MO2, ολικό, συστήματος αερισμούρair

Όπου,

ρair η πυκνότητα αέρα (kg αέρα /m-3 αέρα)

4,31 η αναλογία μάζας αέρα προς μάζα οξυγόνου στον ατμοσφαιρικό αέρα (kg αέρα/kg O2)

Qair=4,31kg αέραkg Ο2∙1730 kg O2d1,225 kg αέραm3 αέρα   ⇒ Qair≅6090 m3 αέραd

Πλήθος απαιτούμενων διαχυτήρων Ν:

Για το είδος του διαχυτήρα που επιλέχθηκε (κεραμικός δίσκος – πλέγμα), η παροχή αέρα ανά διαχυτήρα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,01 – 0,1 m3 / min .

Qδιαχυτήρα=65 m3 αέραd=6524·60=0,045 m3/min

N=QairQδιαχυτήρα= 6090 m3 αέραd65 m3 αέραd ⇒ N=94 διαχυτήρες

Για να υπολογιστεί η διάταξη των διαχυτήρων στη ΔΑ πρέπει πρώτα να υπολογιστεί η επιφάνειά της. Επιλέγοντας ύψος ΔΑ  HΔΑ=4,8m , η επιφάνεια (ορθογωνική διατομή) θα προκύψει διαιρώντας τον όγκο με το ύψος:

AΔΑ=VΔΑHΔΑ=340m34,7m ⇒ AΔΑ=72 m2

Ο τυπικός λόγος μήκος L προς πλάτος W της ΔΑ κυμαίνεται τυπικά μεταξύ L/W = 2:1 – 3:1 .Σχεδιάζοντας τη δεξαμενή με πλάτος W= 6m και μήκος L=12m , ο λόγος προκύπτει L/W = 2  ✓.

Επιλέγεται να τοποθετηθούν NL = 12 διαχυτήρες κατά μήκος και ΝW = 8 διαχυτήρες κατά πλάτος, ώστε Ntot = 12×8 = 96 διαχυτήρες. Ακόμα, επιλέγεται μια τυπική διάμετρος διαχυτήρα dΔιαχυτήρα= 25cm.

Οι αποστάσεις των διαχυτήρων κατά μήκος (L) και πλάτος (W) υπολογίζονται από τις παρακάτω σχέσεις:

Απόσταση διαχυτήρων κατά το μήκος της ΔΑ:

ΑπόστασηL=L-NL∙dΔιαχυτήραNL+1

Όπου,

L το μήκος της δεξαμενής αερισμού (m), NL ο αριθμός διαχυτήρων κατά το μήκος της ΔΑ και  dΔιαχυτήρα η διάμετρος διαχυτήρων (m)

ΑπόστασηL=12m-12∙0,25m12+1 ⇒ ΑπόστασηL=0,7m

Απόσταση διαχυτήρων κατά το πλάτος της ΔΑ:

ΑπόστασηW=W-NW∙dΔιαχυτήραNW+1

όπου  W το πλάτος ΔΑ (m) ,NW ο αριθμός διαχυτήρων κατά το πλάτος της ΔΑ [-].

ΑπόστασηW=6m-8∙0,25m8+1 ⇒ ΑπόστασηW=0,44m

Γνωρίζοντας ότι η ελάχιστη και η μέγιστη απόσταση μεταξύ των διαχυτήρων είναι αντίστοιχα 0,15m και 0,7m, τα αποτελέσματα που προέκυψαν κρίνονται αποδεκτά.

Ισχύς φυσητήρα

Για την επιλογή διαμέτρου αγωγού μεταφοράς αέρα εντός αποδεκτών τιμών ταχύτητας ροής, λαμβάνεται υπόψιν ο παρακάτω πίνακας.

| Διάμετρος αγωγού (m) | Εύρος ταχύτητας Vαγωγού (m/min) |
| --- | --- |
| 0,075-0,225 | 360-540 |
| 0,1-0,25 | 540-900 |
| 0,3-0,6 | 800-1200 |
| 0,75-1,5 | 1100-2000 |

Επιλέγεται διάμετρος αγωγού Dαγωγού =0,1m. Η ταχύτητα προκύπτει:

Vαγωγού=Qairπ∙Dαγωγού24 =6090m3αέραd∙d1440 minπ∙0,1 m24 ⇒ Vαγωγού≅540mmin ✓

Συντελεστής τριβών : f=0.029Dαγωγού0,027Qair0,148

Όπου,

Dαγωγού , Διάμετρος του αγωγού μεταφοράς αέρα (m)

Qair, Παροχή του αέρα στον αγωγό (m3/min)

f=0.029Dαγωγού0,027Qair0,148= 0.0290.1m0,0276090m3αέραd∙d1440 min0,148 ⇒ f≅0,022

Θεωρείται ένα τυπικό σύστημα φυσητήρα, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω σχέδιο:

Ολικό μήκος αγωγού μεταφοράς αέρα από το φυσητήρα προς τη ΔΑ:

Lαγωγού=Lαπόσταση+LΔΑ+2HΔΑ

Όπου,

Lαπόσταση η απόσταση του φυσητήρα από τη ΔΑ (m)

LΔΑ , Μήκος της ΔΑ (m)

HΔΑ , Ολικό ύψος της ΔΑ (m)

Υποθέτοντας L1=8m, το συνολικό μήκος του αγωγού αέρα προκύπτει:

Lαγωγού=8m+12m+2∙4,7m ⇒ Lαγωγού=29,5 m

Συντελεστές αντίστασης για διάφορα εξαρτήματα στον αγωγό δίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

| Εξάρτημα | C |
| --- | --- |
| Γωνία με μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας | 0,33 |
| Γωνία με μέση ακτίνα καμπυλότητας ή ταυ με συστολή 25% | 0,42 |
| Πρότυπη γωνία ή ταυ με συστολή 50% | 0,67 |
| Ταυ με πλευρική έξοδο | 1,33 |
| Σφαιρική βάνα | 2 |
| Γωνιακή βάνα | 0,9 |

Συντελεστής αντίστασης, C :

Cολικό=C=C1+C2+C3+C4+C5+C6=0,67+2+0,42∙4 = 4,35

Ισοδύναμο μήκος των τοπικών απωλειών στο δίκτυο του αέρα:

Lισοδύναμο=55,4∙Cολικό∙Dαγωγού1,2=55,4∙4,35∙0,1m1.2⇒Lισοδύναμο≅15,2 m

Πτώση πίεσης στο δίκτυο μεταφοράς του αέρα:

Pαπωλειών=0,1586∙fLαγωγού+LισοδύναμοDαγωγούvαγωγού334,12ρair

Όπου,

f , Συντελεστής τριβών [-]

Lαγωγού , Ολικό μήκος του αγωγού μεταφοράς αέρα από το φυσητήρα έως τους διαχυτήρες (m) Lισοδύναμο , Ισοδύναμο μήκος των τοπικών απωλειών στο δίκτυο του αέρα (m)

Dαγωγού , Διάμετρος του αγωγού μεταφοράς αέρα (m)

vαγωγού Ταχύτητα του αέρα στον αγωγό μεταφοράς (m/min)

ρair , Ειδικό βάρος του αέρα (1,225 kg/m3)

Pαπωλειών=0,1586∙0.022∙29,5 m+15,2 m0.1m540mmin334,121,225kgm3 ⇒Pαπωλειών≅5 m H2O

Πίεση στην έξοδο των διαχυτήρων

PΔΑ=Patm+Pυδροστατική,ΔΑ+Pαπωλειών

Όπου,

Patm , Απόλυτη πίεση της ατμόσφαιρας (10,3 m H2O)

Pυδροστατική,ΔΑ , Υδροστατική πίεση στην έξοδο των διαχυτήρων (m H2O), λαμβάνεται ίση με ΗΔΑ Pαπωλειών , Πτώση πίεσης στο δίκτυο μεταφοράς αέρα (m H2O)

PΔΑ=10,3 m H2O+4,7 m H2O+5 m H2O ⇒ PΔΑ=20 m H2O

Ισχύς φυσητήρα:

PΦυσητ=Qair∙ρair∙R∙Tπ29,7∙n∙ePΔΑPintet0.283-1

Qair , Απαιτούμενη ογκομετρική παροχή αέρα στη ΔΑ (m3 αέρα/s)

ρair , Πυκνότητα αέρα (1,225 kg αέρα/m3 αέρα)

R , Παγκόσμια σταθερά των αερίων (8,314 J/Kmol)

Tπ , Απόλυτη θερμοκρασία εισόδου στον φυσητήρα (K)

n , Απόδοση του συστήματος (0,7-0,9 [-]) , έστω n = 0,9

e, συντελεστής (0,283 [-])

PΔΑ , Απόλυτη πίεση του αέρα στην έξοδο του συστήματος (στους διαχυτήρες), (m H2O)

Pintet , Απόλυτη πίεση του αέρα στην είσοδο του φυσητήρα, (m H2O)

PΦυσητ.=6090 m3 αέραd∙1d86400 s1,225 kg αέραm3 αέρα ∙8,314JK∙mol∙293 Κ29,7∙0,9∙0,28320 m H2O10,3 m H2O0.283-1

⇒PΦυσητήρα≅5,8 kW

Πίνακας τελικών αποτελεσμάτων

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Αερισμού |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Χρόνος παραμονής στερεών STR (d) | 5 |
| Όγκος δεξαμενής VΑΔ (m3) | 340 |
| Επιφάνεια δεξαμενής AΑΔ (m2) | 72 |
| Μήκος δεξαμενής L (m) | 12 |
| Πλάτος δεξαμενής W (m) | 6 |
| Ύψος δεξαμενής Η (m) | 4,7 |
| Χαρακτηριστικά ανακυκλοφορίας |  |
| Παροχή ανακυκλοφορίας Q (m3/d) | 800 |
| Λόγος ανακυλοφορίας ιλύος r [-] | 0,5 |
| Χαρακτήριστικά Διαχυτήρων |  |
| Τύπος διαχυτήρα | Κεραμικός δίσκος - πλέγμα |
| Πλήθος διαχυτήρων / κατά μήκος / κατά πλάτος | 96 / 12 /8 |
| Απόσταση τους κατά το μήκος της ΔΑ (m) | 0,7 |
| Απόσταση τους κατά το πλάτος της ΔΑ (m) | 0,44 |
| Μήκος αγωγού μεταφοράς αέρα (m) | 29,5 |
| Ισχύς φυσητήρα, PΦυσητ (kW) | 5,8 |

Δεξαμενή Δευτεροβάθμιας Καθίζησης

Το μίγμα αποβλήτων και μικροβιακής βιομάζας οδηγείται από την έξοδο της ΔΑ στην είσοδο της ΔΔΚ (είσοδος από τον πυθμένα). Στόχος είναι η απομάκρυνση της βιομάζας που παράγεται στο στάδιο βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων. Συγκεκριμένα, οι οργανικές ενώσεις που δεν οξειδώθηκαν προς CO2 και H2O, αλλά μετατράπηκαν σε βακτηριακή μάζα (κυτταρικό υλικό) καθιζάνουν στη ΔΔΚ.

Η βιομάζα που καθιζάνει στη δευτεροβάθμια επεξεργασία περιέχει ενεργούς οργανισμούς (ενεργός ιλύς) με περιεκτικότητα σε στερεά 0,5 – 1%. Μέρος της ενεργού ιλύος επανακυκλοφορεί στη ΔΑ προκειμένου να συνεχιστεί η αποικοδόμηση του οργανικού υλικού των αποβλήτων. Η περίσσεια ιλύος αντλείται προς τη διάταξη επεξεργασίας ιλύος.

Στη δευτεροβάθμια καθίζηση παρατηρείται έντονη συσσωμάτωση με συνέπεια το σχηματισμό ενιαίας ύλης που καθιζάνει ως μάζα (Παρεμποδισμένη Καθίζηση / Τύπος ΙΙΙ). Σε αντίθεση με τη πρωτοβάθμια καθίζηση, στη ΔΔΚ απομακρύνονται μόνο μικροοργανισμοί (TSS↓), με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του ανάμεικτου υγρού ( BOD , COD , NH4+, NO3- ) να παραμένουν σταθερά. Η μείωση των TSS μετά τη δευτεροβάθμια επεξεργασία φτάνει το 80 – 90 %.

Τομή κυκλικής δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης

Παροχές ΕΕΛ (m3/d)

| Qav_X22 | 1100 | Qav_X62 | 1300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qmax_X22 | 4700 | Qmax_X62 | 5200 |
| Qav_K22 | 1300 | Qav_K62 | 1600 |
| Qmax_K22 | 5000 | Qmax_K62 | 6000 |

Τυπικές τιμές ΕΦ και Uστ. στη ΔΔΚ

| Τύπος συστήματος ενεργού ιλύος | ΕΦ Επιφανειακή φόρτιση m/d |  | Uστερεών Φόρτιση Στερεών kg/(m2·h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μέση | Μέγιστη | Μέση | Μέγιστη |
| Συμβατική | 16-32 | 40-48 | 3-6 | 9 |
| Παρατεταμένου Αερισμού | 8-16 | 24-32 | 1-5 | 7 |

Η επιφάνεια της ΔΔΚ Α [m2], υπολογίζεται από τη σχέση:

Α= Q∙1+rMLSS24hdUστερεών∙1000mg/Lkg/m3

Όπου

Q η συνολική ογκομετρική παροχή (m3/d)

r, ο ρυθμός ανακυκλοφορίας ιλύος στη ΔΑ [-], r=0,5

MLSS η συγκέντρωση στερών στη ΔΑ (mg/L), MLSS=4000 mg/L

Uστερεών η φόρτιση στερεών (kg/(m2·h))

Η φόρτιση στερεών  ισούται με τη παροχή στερεών προς την επιφάνεια της δεξαμενής:

Uστερεών=M [kg3/h]A [m2]

Η φόρτιση στερεών εκτιμάται ανάλογα τη παροχή (μέση ή μέγιστη), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Για μέσες παροχές γίνεται η εκτίμηση  Uστερεών,av=4kgm2·h , ενώ σε μέγιστες παροχές λαμβάνεται η τιμή Uστερεών,max=12,5kgm2·h .

Σε πρώτο χρόνο υπολογίζεται το εμβαδόν βάσει της μέγιστης και της μέσης παροχής του καλοκαιριού το 2062. Το μεγαλύτερο από αυτά – εφόσον ικανοποιεί τους ελέγχους που θα ακολουθήσουν – επιλέγεται ως εμβαδόν της κυκλικής ΔΔΚ.

Eμβαδόν για τη μέγιστη παροχή του καλοκαιριού το έτος 2062:

Για  Qmax⁡_K62= 6000m3d  , Uστερεών,max=12,5kgm2·h :

Α= 6000m3d∙1+0,5∙4000 mg/L24hd∙12,5kgm2·h∙1000mg/Lkg/m3⇒Α=120 m2

Εμβαδόν για τη μέση παροχή του καλοκαιριού το έτος 2062:

Για  Qav_K62 = 1600m3d και  Uστερεών,av=4kgm2·h :

Α= 1600m3d∙1+0,5∙4000 mg/L24hd∙4kgm2·h∙1000mg/Lkg/m3⇒Α=100 m2

Επιλέγεται για το σχεδιασμό της ΔΔΚ το μεγαλύτερο εμβαδό :

Α=max120m2 , 100m2⟶ Α=120 m2

Έλεγχος επιφανειακών φορτίσεων

Η επιφανειακή φόρτιση ΕΦ (m/d) υπολογίζεται: ΕΦ=ογκομετρική παροχή Q [m3/d]επιφάνεια ΔΔΚ A [m2]

- Επιφανειακή φόρτιση ΕΦ, για Qav_K62:

ΕΦ=Qav_K62 A=1600m3d120 m2 ⇒ ΕΦ=13,33<16md  εκτός ορίων, αλλά με μικρή απόκλιση

- Επιφανειακή φόρτιση ΕΦ, για Qmax_K62:

ΕΦ=Qmax_K62 A=6000m3d120 m2 ⇒ ΕΦ=50,00>48 md  εκτός ορίων, αλλά με μικρή απόκλιση

Γίνεται έλεγχος και για τις υπόλοιπες περιόδους:

- Επιφανειακή φόρτιση ΕΦ, για Qav_Χ62:

ΕΦ=Qav_X62 A=1300m3d120 m2 ⇒ ΕΦ=10,83<16 md  εκτός ορίων, με αποδεκτή απόκλιση

- Επιφανειακή φόρτιση ΕΦ, για Qmax_Χ62:

ΕΦ=Qmax_X62 A=5200m3d120 m2 ⇒ ΕΦ=43,33 md  ✓

- Επιφανειακή φόρτιση ΕΦ, για Qav_Χ22:

ΕΦ=Qav_Χ22 A=1100m3d120 m2 ⇒ ΕΦ=9,17<16 md  εκτός ορίων με αποδεκτή απόκλιση

- Επιφανειακή φόρτιση ΕΦ, για Qmax_Χ22:

ΕΦ=Qmax_X22 A=4700m3d120 m2 ⇒ ΕΦ=39,17 md≈40 md  ✓

- Επιφανειακή φόρτιση ΕΦ, για Qav_Κ22:

ΕΦ=Qav_Κ22 A=1300m3d120 m2 ⇒ ΕΦ=10,83<16 md  εκτός ορίων με αποδεκτή απόκλιση

- Επιφανειακή φόρτιση ΕΦ, για Qmax_Χ22:

ΕΦ=Qmax_Κ22 A=5000m3d120 m2 ⇒ ΕΦ=41,67 md  ✓

Τυπικές διαστάσεις κυκλικής ΔΔΚ

| Κυκλική ΔΔΚ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Παράμετρος | Μονάδες | Διακύμανση | Τυπική Τιμή |
| Βάθος | M· | 3,1-6,0 | 4,5 |
| Διάμετρος | M | 3-60 | 10-40 |
| Κλίση πυθμένα (μηχανικό ξέστρο) | % | 0,5-8 | 4 |
| Κλίση πυθμένα (ξέστρο αναρρόφησης) | % |  | <0,5 |
| Ταχύτητα περιστροφής ξέστρου | r/min | 0,02-0,06 | 0,03 |

Τυπικό βάθος ΔΔΚ

| Διάμετρος (m) | Ελάχιστο Βάθος (m) | Βάθος σχεδιασμού (m) |
| --- | --- | --- |
| <12 | 3,0 | 3,4 |
| 12-21 | 3,4 | 3,7 |
| 21-30 | 3,7 | 4,0 |
| 30-43 | 4 | 4,3 |
| >43 | 4,3 | 4,6 |

Το βάθος κάτω από τον υπερχειλιστή πρέπει να ≥ 3,1m όταν MLSS = 2000 mg/L ενώ  το ύψος της ΔΔΚ αυξάνεται κατά 0,3m για κάθε 1000mg/L αύξησης των MLSS.

Υπολογισμός διαμέτρου δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης

DΔΔΚ=4∙Απ=4∙120m23,14⇒DΔΔΚ=12,36 m ✓

Για συγκέντρωση στερών στη ΔΑ MLSS = 4000 mg/L , το βάθος της δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης υπολογίζεται:

ΗΔΔΚ=3,1m+2∙0,3m=3,7 m > 3,4 m ✓

Υπολογισμός μήκους υπερχειλιστή: L=2πD2=2∙3,14∙12,36 m2⇒ L=38,82m

Υπολογισμός φόρτισης υπερχειλιστή: ΦΥ=Qmax_K62L=6000 m3d38.8m⇒ΦΥ=154,55m2d

Για Qav_K62=1600m3d <3800m3d , πρέπει ΦΥ<125m2d

Επομένως η φόρτιση που προέκυψε ΦΥ=154,55m2d>125m2d είναι εκτός ορίων

Επιλέγεται υπερχειλιστής διπλής ακμής, ώστε ΦΥ=154,55m2d 2⇒ΦΥ=77,27m2d ✓

Υπολογισμός όγκου ΔΔΚ: VΔΔΚ=HΔΔΚ∙ΑΔΔΚ=3,7m∙120m2⇒VΔΔΚ=444m3

Υδραυλικός χρόνος παραμονής HRT:

HRT=VΔΔΚQav_K62=444 m31600 m3d∙d24h⇒HRT=6,66 h

Ροπή στρέψης ηλεκτροκινητήρα :   Τ=W∙r2∙ΣΑ∙ΣΚΤ

Όπου,

W ο συντελεστής φόρτισης ξέστρου 120-150 N/m, W=120 N/m

r  η ακτίνα της ΔΔΚ

ΣΑ  συντελεστής ασφάλειας 1,2-1,8 [-], ΣΑ=1,2

ΣΚΤο συντελεστής απωλειών λόγω κιβωτίου ταχυτήτων 1,5-2 [-], ΣΚΤ=1,5

Τ=120 Nm∙12,362m2∙1,2∙1,5 ⇒ T≅8,25 kNm

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα : Ρ=Τ∙ωη

Όπου,

Τ η ροπή στρέψης ηλεκτροκινητήρα (kg·m2/s2)

ω η γωνιακή ταχύτητα ξέστρου 0,00033 – 0,001rad/s, ω=0,001rad/s

η απόδοση ηλεκτροκινητήρα 0,7-0,8 [-], η=0,7

Ρ=8250 kg∙m2s2∙0,001rad/s 0,7⇒Ρ≅11,8 W≅0,016hp

Παροχή της ιλύος:  QW=VΔA∙MLSSSRT∙XW

Όπου,

VΔA ο όγκος της δεξαμενής αερισμού (m3),

MLSS η συγκέντρωση στερεών στην δεξαμενή αερισμού (mg/m3) 4000mgL

SRT ο χρόνος παραμονής στερεών στην δεξαμενή αερισμού (d), 5d

XWη συγκέντρωση στερεών στην δευτεροβάθμια ιλύ (mg/L), 12000mgL

QW=340m3∙4000mgL5d∙12000mgL⇒QW≅22,7m3d

| Χαρακτηριστικά ΔΔΚ |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Τύπος | Κυκλικής Διατομής |
| Αριθμός δεξαμενών | 1 |
| Διάμετρος (m) | 12,36 |
| Βάθος (m) | 3,7 |
| Κλίση πυθμένα (%) | 4 |
| Ταχύτητα Περιστροφής ξέστρου (rad/s) | 0,001 |
| Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (W) | 11,8 |
| Εξοπλισμός |  |
| Ξέστρο πυθμένα | ✓ |
| Γέφυρα | ✓ |
| Ξέστρο επιφάνειας | ✓ |
| Διάταξη απομάκρυνσης επιπλεόντων | ✓ |
| Υπερχειλιστής | Διπλής ακμής |
| Ηλεκτροκινητήρας | ✓ |

Δεξαμενή Μερισμού

Μετά τη ΔΔΚ το υγρό κατευθύνεται στη δεξαμενή μερισμού (ΔΜ). Εκεί γίνεται διαχωρισμός σε δύο ρεύματα:

- Ένα ρεύμα παροχής Qχλωρίωσης που θα κατευθύνεται προς τη δεξαμενή χλωρίωσης (για απόρριψη σε υδάτινο αποδέκτη)

- Ένα ρεύμα παροχής Qεπαν. που θα συνεχίσει τη πορεία προς τη διάταξη ανάκτησης νερού για επαναχρησιμοποίηση.

Συνεπώς στη ΔΜ το υγρό διατηρεί τα ίδια χαρακτηριστικά που είχε στη ΔΔΚ, καθώς  δεν πραγματοποιείται κάποια διεργασία / επεξεργασία ,παρά μόνο ο διαχωρισμός του σε δύο ρεύματα με διαφορετικό προορισμό.

Η κατασκευή της ΔΜ είναι αναγκαία γιατί ο παραπάνω διαχωρισμός δεν μπορεί να συμβεί απευθείας από τη ΔΔΚ, αφενός γιατί θα δημιουργούσε διατάραξη της καθίζησης και αφετέρου θα χρειαζόταν κάποιο σύστημα αυτοματισμού το οποίο μέσω διάταξης ταυ θα πραγματοποιούσε κατάλληλο διαχωρισμό των παροχών.

Σε αντίθεση με τη παροχή εισόδου της ΔΜ ( = παροχή εξόδου ΔΔΚ), η παροχή επαναχρησιμοποίησης είναι σταθερή. Λαμβάνοντας υπόψη το ισοζύγιο παροχών της δεξαμενής γίνεται εμφανές ότι η παροχή του ρεύματος προς χλωρίωση είναι μεταβαλλόμενη.

Q = Qχλωρίωσης + Qεπαν

Σκοπός Δεξαμενής Μερισμού:

- Παροχέτευση σταθερής ροής Qεπαν = σταθ προς τη διάταξη ανάκτησης νερού. Η σταθερή παροχή επιτυγχάνεται με χρήση φυγοκεντρικής αντλίας.

- Παροχέτευση κυμαινόμενης παροχής Qχλωρίωσης  στη δεξαμενή χλωρίωσης. Η μεταφορά πραγματοποιείται με φυσική ροή μέσω υπερχειλιστή.

Εφόσον η παροχή Q που εισέρχεται στη δεξαμενή μεταβάλλεται, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η άντληση σταθερής παροχής Qεπαν  δεν θα αδειάσει τη δεξαμενή σε περίπτωση που εμφανιστεί χαμηλή παροχή εισόδου  Qmin. Συγκεκριμένα:

- Αν Qεπαν < Qmin θα υπάρχει διαρκής υπερχείλιση

- Αν Qεπαν > Qmin , θα πρέπει ο όγκος της ΔΜ να είναι τέτοιος ώστε να μην αδειάσει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ο υπολογισμός γίνεται υποθέτοντας ότι η ΔΜ δέχεται συνεχώς για 8h = 0,33days παροχή Qmin. Συμβολίζοντας με τ τον χρόνο που θεωρήθηκε ότι εισέρχεται στη ΔΜ η Qmin, , ο όγκος υπολογίζεται:

VΔΜ = (Qεπαν –  Qmin ) ·τ

Κατά κανόνα η Qεπαν  επιλέγεται ως 50 ~75% της Qav του θέρους στο έτος σχεδιασμού (τον χειμώνα δεν θα γίνεται επαναχρησιμοποίηση νερού).

| Παροχή | m3/d |
| --- | --- |
| Qav_K22 | 1300 |
| Qmin_K22 | 400 |

Επιλέγοντας τ = 0,33 days  και Qεπαν = 0,7· Qav_K22 = 910 m3/d:

VΔΜ=910-400m3d*0,33d=170m3

Λαμβάνοντας συντελεστή ασφαλείας Σ.Α. = 1,2 :

VΔΜ=170m3·1,4≅200m3

Για ορθογωνική δεξαμενή, επιλέγοντας ένα ύψος Η = 2,5 m, η επιφάνεια προκύπτει:

Α = V/H = 200/2,5 =80 m2 →  Πλάτος W = 8m / Μήκος L = 10 m

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Mερισμού |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Γεωμετρία | Ορθογωνική |
| Όγκος VΔΜ | 200 m3 |
| Επιφάνεια Α | 80 m2 |
| Ύψος κατασκευής (Η+0,5m) | 3m |
| Πλάτος W | 8m |
| Μήκος L | 10m |
| Παροχή επαναχρησιμοποίησης Qεπαν. | 910 m3/d |
| Εξοπλισμός |  |
| Φυγοκεντρική Αντλία | ✓ |
| Υπερχειλιστής | ✓ |

Δεξαμενή Κροκίδωσης

Διεργασίες ανάκτησης νερού προς επαναχρησιμοποίηση

Η πρώτη διεργασία στην οποία υπόκειται το προς ανάκτηση υγρό είναι η κροκίδωση. Κατά τη κροκίδωση γίνεται αποσταθεροποίηση των κολλοειδών σωματιδίων (0,01 – 1 μm) με προσθήκη χημικών ουσιών (κροκιδωτικά). Τα κροκιδωτικά εξουδετερώνουν το αρνητικό φορτίο που φέρουν τα κολλοειδή σωματίδια στην επιφάνεια τους, επιτρέποντάς τους να συσσωματωθούν.

Κάτοψη ΔΚ

Τομή ΔΚ

Επιλέγεται κυκλική δεξαμενή κροκίδωσης , όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες, με γεωμετρικά χαρακτηριστικά:

- Διάμετρος Dκροκ. = Ύψος δεξαμενής ΗΔΚ

- Διάμετρος φτερωτής dφ = Dκροκ / 3

- Πλάτος πτερυγίου (×4) Wπ = Dκροκ / 10

Κατά τη κροκίδωση απαιτείται έντονη ανάδευση για μικρό χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας καλή ανάμιξη του κροκιδωτικού με το απόβλητο. Ο μικρός χρόνος έντονης ανάμιξης εξυπηρετεί το σχηματισμό συσσωματωμάτων που πραγματοποιείται σε δεύτερο χρόνο, διαφορετικά τα κολλοειδή θα παρέμεναν διεσπαρμένα.

Τα πτερύγια / ανακλαστήρες (Baffles) της ΔΚ αποτρέπουν τη δημιουργία δινών (στροβίλων) εντός της δεξαμενής κατά την ανάδευση.

Η ανάδευση του υγρού μεταβάλει τη ταχύτητά του τοπικά και χρονικά και κατά συνέπεια τη ταχύτητα των σωματιδίων που ακολουθούν τη κίνηση του. Η βαθμίδα ταχύτητας G (s-1) είναι ένα μέγεθος το οποίο χαρακτηρίζει τις χωρικές μεταβολές της ταχύτητας του ρευστού λόγω ανάδευσης. Δεδομένου ότι η βαθμίδα ταχύτητας εξαρτάται από την ισχύ P που καταναλώνεται για ανάδευση, το G μπορεί να οριστεί και ως το μέτρο του ρυθμού διασκορπισμού ισχύος στη δεξαμενή ανάδευσης.

Το γινόμενο Gτ [ - ] , όπου τ ο υδραυλικός χρόνος παραμονής στη δεξαμενή κροκίδωσης, αποτελεί σημαντική σχεδιαστική παράμετρο για τη συσσωμάτωση.

Τυπικές τιμές μεγεθών και σχεδιαστικών παραμέτρων για τη κροκίδωση

| Παράμετρος | Τιμή |
| --- | --- |
| Υδραυλικός χρόνος παραμονής τ | 1 – 2 min |
| Βαθμίδα ταχύτητας G | 700 – 1000 s-1 |
| Αριθμός ισχύος φτερωτής Np | 3,5 ≤ Np ≤4 |
| Χαρακτηριστικά υγρού |  |
| Δυναμικό ιξώδες αποβλήτου μ | 1,005·10-3 kg/ms |
| Αριθμός Reynolds (τυρβώδης ροή) | Re > 104 |
| Χαρακτηριστικά κροκιδωτικού PAC |  |
| Περιεκτικότητα σε Al2O3 | 17% |
| Εύρος δόσης Al2O3 | 10 – 20 mg/L |

Η ημερήσια παροχή επαναχρησιμοποίησης , που υπολογίστηκε νωρίτερα Qεπαν. = 910 m3/d, είναι η παροχή του συστήματος κροκίδωσης. Αυτή η παροχή είναι η παροχή σχεδιασμού όλου του συστήματος ανάκτησης νερού.

Επιλέγονται:

| τ | 1,5 min |
| --- | --- |
| G | 800 s-1 |
| Np | 3,5 |
| Δόση PAC (ως Al2O3) | 15 mg/L |

- Όγκος δεξαμενής κροκίδωσης:  Vκροκ.=Qεπαν. ·τ=910 m3/d1440 min/d·1,5min=1 m3

- Διάμετρος δεξαμενής κροκίδωσης ( = Ύψος Η):

Dκροκ=Η=34Vκροκπ=34·1m3π=1,1m

- Επιφάνεια ΔΚ:   Ακροκ=π·Dκροκ24=π·1,124=0,95 m2

- Διάμετρος φτερωτής αναδευτήρα:  dφ=Dκροκ3=1,1m3=0,37m

- Πλάτος πτερυγίων: Wπ=Dκροκ10=1,1m10=0,11m

- Αριθμός στροφών αναδευτήρα σε rps :

n=3G2Vκροκ·μΝρ·ρ·dφ5=3800 s-12·1,1m3·1,005·10-3 kgms3,5·1000kgm3·0,37m5

⇒n=3,1s-1rps=186 rpm

- Ισχύς ηλεκτροκινητήρα:

P=Np·ρ·n3·dφ5=3,5·1000kgm3·3,1 rps3·0,375=723W=0,72kW

Έλεγχος συνθηκών ροής :

Re=dΦ2·n·ρμ=0,37m2·3,1rps·1000 kg/m31,005·10-3 kgms=422278>104✓

Απαίτηση σε κροκιδωτικό:

Μερικά από τα πιο διαδεδομένα κροκιδωτικά είναι το θειικό αργίλιο (Al2(SO4)3) , το πολυχλωριούχο αργίλιο (PAC) και ο τριχλωριούχος σίδηρος (FeCl3). Μειονέκτημα του τελευταίου είναι ο μειωμένος χρόνος αποθήκευσης λόγω οξείδωσης του σιδήρου.

Για τη κροκίδωση των λυμάτων επιλέγεται PAC με περιεκτικότητα 17% Al2O3.

Απαιτούμενη μαζική παροχή Al2O3:

ΜAl2O3=Δόση Al2O3·Qεπαν=15mgL·1kg106mg·1000Lm3·910m3d=13,65kgday

Ημερήσια απαίτηση σε PAC

Στα 100 kg PAC περιέχονται 17 kg Al2O3 ⇔ 13,65kg Al2O3 περιέχονται σε  x kg PAC, με

x= 13,65 kg Al2O3·100kg PAC17 kgAl2O3

⇒x=80,3kg PAC /day =2,4 tn/month

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Κροκίδωσης |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Παροχή επαναχρησιμοποίησης Qεπαν. | 910 m3/d |
| Ύψος Η | 1,1m |
| Διάμετρος Dκροκ. | 1,1m |
| Επιφάνεια Α | 0,95 m2 |
| Όγκος Vκροκ. | 1 m3 |
| Αριθμός περιστροφών αναδευτήρα n | 3,1 rps = 186 rpm |
| Ισχύς αναδευτήρα Ρ | 0,72 kW |
| Διαστάσεις φτερωτής και πτερυγίων |  |
| Διάμετρος dφ | 0,37 m |
| Πλάτος πτερυγίων Wπ | 0,11 |
| Μηνιαία απαίτηση σε κροκιδωτικό |  |
| PAC | 2,4 tn / month |

Ορθογωνική δεξαμενή συσσωμάτωσης με οριζόντια πτερύγια

Δεξαμενή Συσσωμάτωσης

Κατά τη συσσωμάτωση τα σωματίδια (αποσταθεροποιημένα κολλοειδή) συγκρούονται και συνενώνονται, καθιστώντας δυνατή την απομάκρυνση  με καθίζηση (Τύπου ; ). Το γινόμενο Gτ (βαθμίδα ταχύτητας × χρόνος παραμονής) αποτελεί σημαντική σχεδιαστική παράμετρο για τη δεξαμενή συσσωμάτωσης. Τυπικές τιμές G και τ δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| Παράμετρος | Κροκίδωση | Συσσωμάτωση | Καθίζηση |
| --- | --- | --- | --- |
| Χρόνος παραμονής τ | 1 – 2 min | 15 – 60 min | 50 – 100 min |
| Βαθμίδα ταχύτητας G | 700 – 1000 s-1 | 25 – 65 s-1 | <10 s-1 |
| Γινόμενο Gτ | - | 104 – 105 |  |

Παρατηρείται ότι μια τυπική  βαθμίδα ταχύτητας στη διεργασία ης συσσωμάτωσης είναι πολύ μικρότερη σε σύγκριση με τη κροκίδωση, ενώ ο χρόνος παραμονής για συσσωμάτωση είναι σημαντικά μεγαλύτερος του απαιτούμενου χρόνου για κροκίδωση.

Οι δεξαμενές συσσωμάτωσης απαρτίζονται κυρίως από έναν αριθμό δεξαμενών πλήρους ανάμιξης (CSTR) σε σειρά. Ο όγκος σε κάθε δεξαμενή είναι ίδιος, ενώ η βαθμίδα ταχύτητας G ελαττώνεται.

Σε κάθε δεξαμενή γίνεται προσθήκη συσσωματοτικού  (χημικές ενώσεις μεγάλου μοριακού βάρους), το οποίο θα καθορίσει ανάλογα τον τύπο του τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής του αποβλήτου.

Η παροχή σχεδιασμού του συστήματος επαναχρησιμοποίησης – άρα και των δεξαμενών συσσωμάτωσης – είναι η παροχή επαναχρησιμοποίησης Qεπ = 910 m3/d.

Επιλέγεται σύστημα δυο δεξαμενών συσσωμάτωσης με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

| G πρώτης δεξαμενής | 40s-1 |
| --- | --- |
| G δεύτερης δεξαμενής | 30 s-1 |
| Γινόμενο Gτ | 7·104 |
| Θερμοκρασία σχεδιασμού | 20°C |
| Ταχύτητα πτερυγίου στη 1η | 0,6 m/s |
| Ταχύτητα πτερυγίου στη 2η | 0,5 m/s |
| Γεωμετρία διατομής | ορθογωνική |
| Ύψος H | 1,6m |
| Πλάτος W | 2,5m |
| Αριθμός πτερυγίων ανά φτερωτή | 4 |
| Διάμετρος φτερωτής | 1,25 m |

- Συνολικός χρόνος παραμονής αποβλήτου στις δεξαμενές συσσωμάτωσης:

τ=GτG=7·10430s-1·60smin=39 min

15 min < τ = 39 min < 60 min ✓

- Συνολικός όγκος δεξαμενών συσσωμάτωσης:

Vσυσσ=τσυσσ·Qεπαν=39min ·1d1440min·910m3d=24,6 m3

Για δυο δεξαμενές σε σειρά με W·H = 2,5·1,6 = 4m:

- Όγκος κάθε δεξαμενής: VΔ=Vσυσσ2=12,3 m3

- Μήκος κάθε δεξαμενής: L = VΔ / (W·H) = (12,3 m3) / 4m2 ≈3m

- Απαιτήσεις σε ισχύ:      Pi=Gi2Viμ@20°C

1η Δεξαμενή : P1 = G12 V1 μ = (40s-1)2·12,3 m3·1,005 ·10-3 kg/ms => P1 = 20W

2η Δεξαμενή : P2 = G22 V2 μ = (30s-1)2·12,3 m3·1,005 ·10-3 kg/ms => P2 = 11,1W

Σχέδιο Δεξαμενής Συσσωμάτωσης

Το μήκος των πτερυγίων της φτερωτής επιλέγεται και για τις δύο δεξαμενές Lφ = 2m.

Το πλάτος των πτερυγίων wφ,i στη φτερωτή κάθε δεξαμενής υπολογίζεται έμμεσα από τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας ΑP,i των πτερυγίων κάθε φτερωτής:

Η απαίτηση σε ισχύ που βρέθηκε νωρίτερα για κάθε δεξαμενή μπορεί να  υπολογιστεί και από τον τύπο:

P=CD·AP·ρ ·Up32  [W]

όπου ,

CD = 1,8 (για επίπεδα πτερύγια) ο συντελεστής οπισθέλκουσας

Αp [ m2] η επιφάνεια πτερυγίου

ρ = 1000 kg/m3 η πυκνότητα του αποβλήτου

V o όγκος του νερού που υφίσταται ανάδευση [m3]

Με Up συμβολίζεται η γραμμική ταχύτητα του άκρου του πτερυγίου σε σχέση με το νερό και κυμαίνεται μεταξύ 50 – 75% της πραγματικής ταχύτητας του άκρου του πτερυγίου. Σε αυτή τη περίπτωση θα θεωρηθεί ίση με το 75%.

- Γραμμική ταχύτητα άκρων των πτερυγίων

1η Δεξαμενή : UP1 = 0,75·0,6m/s => UP1 = 0,45 m/s

2η Δεξαμενή : UP2 = 0,75·0,5m/s => UP2 = 0,38 m/s

- Συνολική επιφάνεια πτερυγίων:      ΑP=2P CD·ρ ·Up3 = 4·Lφ·wφ

1η Δεξαμενή : ΑP1=2·20W 1,8·1000kgm3 0,45ms3⇒AP1= 0,24 m2

2η Δεξαμενή : ΑP2=2·11,1W 1,8·1000kgm3 0,38ms3⇒AP2≅ 0,22 m2

- Πλάτος πτερυγίων:  wφ,i = AP / 4Lφ

, με Lπ = 1,6m το μήκος των πτερυγίων που ορίστηκε νωρίτερα

1η Δεξαμενή : wφ1 = 0,24m2 / (4·2m) = 0,03m = 3cm

2η Δεξαμενή : wφ2 = 0,22m2 / (4·2m) = 0,027m = 2,7cm

- Γωνιακή ταχύτητα περιστροφής φτερωτής:     ω = UPi / R  , R = Dφ / 2

1η Δεξαμενή : ω1=0,45m/s 1,25m2·2π60=6,9 rpm

2η Δεξαμενή : ω2=0,38m/s 1,25m2·2π60=5,5 rpm

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Συσσωμάτωσης |  |
| --- | --- |
| Παροχή Qεπαν | 910 m3/d |
| Ύψος Η | 1,6m |
| Πλάτος W | 2,3m |
| Μήκος L | 3m |
| Όγκος V | 24,6m3 |
| Αριθμός δεξαμενών | 2 |
| Ισχύς αναδευτήρα 1ης δεξαμενής P1 | 20W |
| Ισχύς αναδευτήρα 1ης δεξαμενής P1 | 11,1W |
| Διαστάσεις πτερυγίων |  |
| Αριθμός πτερυγίων ανά φτερωτή | 4 |
| Διάμετρος φτερωτής | 1,25m |
| Μήκος πτερυγίων Lφ δεξαμενών | 2m |
| Πλάτος πτερυγίου 1ης δεξαμενής Wφ1 | 3cm |
| Πλάτος πτερυγίου 2ης δεξαμενής Wφ2 | 2,7cm |

Δεξαμενή Χημικής Καθίζησης

Μετά τη συσσωμάτωση, ακολουθεί διαχωρισμός της παραγόμενης ιλύος, είτε με καθίζηση, είτε με επίπλευση είτε απευθείας με διήθηση. Επιλέγεται η χρήση Δεξαμενής Καθίζησης (για διάκριση από τις καθιζήσεις που έχουν σχεδιαστεί την ονομάζουμε Χημική Καθίζηση). Η παραγόμενη ιλύς αναφέρεται αντίστοιχα ως χημική ιλύς.

Η συγκέντρωση σε στερεά του ρεύματος εισόδου στη ΔΧΚ είναι η συγκέντρωση εξόδου της Δεξαμενής Συσσωμάτωσης. Η ποσότητα των στερεών δεν μεταβλήθηκε από τη ΔΔΚ αλλά άλλαξε το μέγεθος κατά τη συσσωμάτωσή τους. Τα διαλυτά στερεά παρέμειναν επίσης σταθερά. Συνεπώς, η συγκέντρωση των στερεών είναι ίδια με αυτή της ΔΔΚ και λαμβάνεται λίγο μικρότερη από το νομοθετικό όριο των 35 mg/L. Επιλέγεται Cin = 30 mg/L.

- Για δεξαμενές καθίζησης με διάμετρο μικρότερη των 2 m: Σχεδιάζεται κυλινδρική δεξαμενή με οξύ κωνικό πυθμένα (κλίση περίπου 45°) και λόγο ύψους προς διάμετρο μεταξύ (2,5-3)/1. Συνήθως δεν απαιτείται χρήση ξέστρου (ανάλογα με την συνεκτικότητα των συσσωματωμάτων).

- Για δεξαμενές καθίζησης με διάμετρο μεγαλύτερη των 2 m: Σχεδιάζεται παρόμοια με την πρωτοβάθμια καθίζηση, με επιφανειακή φόρτιση (ΕΦ) μεταξύ 24-72 m3 /m2d.

Τυπικές τιμές του χρόνου παραμονής για καθίζηση υψηλού ρυθμού φόρτισης: τΔΧΚ = 40-100 min.

Ισοζύγιο στερεών στη ΔΧΚ

Κατά τη διάρκεια της χημικής καθίζησης εισάγονται στη δεξαμενή περίπου Cin = 30mg/L στερεών. Στην έξοδο της δεξαμενής απομένουν Cout = 10 mg /L, ενώ η απομακρυνόμενη ιλύς έχει συγκέντρωση στερεών περίπου Cχημ.Ιλύος = 8% = 8 g/100 mL.

Η παροχής χημικής ιλύος βρίσκεται από το ισοζύγιο εισροών και εκροών της δεξαμενής:

𝐶𝑜ut · 𝐶in = 𝑄𝜀παν. · 𝐶𝑜ut  + 𝑄χημικής ιλύος  · 𝐶χημικης ιλύος

Η τιμή της ΕΦ επιλέγεται 65 m3 /m2 d τηρώντας τα βιβλιογραφικά όρια (24 < ΕΦ < 72 m3 /m2 d). Με βάση την ΕΦ και την παροχή επαναχρησιμοποίησης, υπολογίζεται η επιφάνεια (ΑΔΧΚ) και ακολούθως η διάμετρος (DΔΧΚ) της δεξαμενής:

ΕΦ =QεπανΑΔΧΚ  ⟹ ΑΔΧΚ = 910 m3d-165m3m-2d-1 = 14 m2

Ισχύει :  ΑΔΧΚ =πDΔΧΚ24  ⟹    DΔΧΚ= 4,2m > 2m, άρα η δεξαμενή σχεδιάζεται όμοια με τη ΔΠΚ.

Επιλέγεται το ύψος της ΔΧΚ ίσο με  ΗΔΧΚ = 4 m (κατ’ αντιστοιχία του σχεδιασμού της ΔΠΚ).

Ο όγκος της ΔΧΚ υπολογίζεται :

VΔΧΚ =  ΗΔΧΚ · ΑΔΧΚ = 4 m · 14 m2 ≅ 56 m3

Ελέγχεται ο χρόνος παραμονής στη ΔΧΚ:

τΔΧΚ =  VΔΧΚQεπαν  =  56m3 910m3d-1   = 0,061 days = 89 min < 100min

40 min < τΔΧΚ = 89 min < 100 min ✓

Ισοζύγιο στερεών στη ΔΧΚ

Η συγκέντρωση στερεών στο ρεύμα εκροής κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 10 – 15 mg/L (εξαρτάται από την απόδοση των προηγούμενων διεργασιών). Επιλέγεται Cεκροής = 10 mg/L.

Η συγκέντρωση της παραγόμενης λάσπης (χημικής ιλύος) αναμένεται τυπικά 8% , δηλαδή :

Cπυκν=8 g100ml·1000 mlL·1000 mgg = 8000m g0,1L = 80.000 mg /L

Η παροχή της πυκνωμένης χημικής ιλύος δίνεται από τη σχέση:

QΧημ.Ιλύος   =        Qεπαν       ( Cεισροής -Cεκροής)Cπυκν.

=  910m3d-1(30mgL-1-10 mgL-1)80.000mgL-1⇒Qχημ.ιλύος = 0,2275m3d

Οι παροχές μάζας των στερεών στην εισροή, εκροή και πυκνωμένη ιλύ υπολογίζονται παρακάτω:

Εισροή

Μεισροής =Qεπάν·Cεισροής=910m3d·30mgL·103Lm3·kg106mg=27,3kgd

Εκροή

Μεκροής =Qεπάν·Cεκροής=910m3d·10mgL·103Lm3·kg106mg=9,1kgd

Πυκνωμένη ιλύς

Mχημ.ιλύος = Mεισροής − Mεκροής = 27,3 kg /d – 9,1 kg /d = 18,2 kg /d

Ισχύς Ηλεκτροκινητήρα

Για τον υπολογισμό της ισχύς του ηλεκτροκινητήρα :

P = Tωη  με  T=W × r2 ×ΣΑ ×ΣΚΤ

Όπου:

P = Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (W)

T = Ροπή στρέψης του ξέστρου (kg m2/s2)

W = Συντελεστής φόρτισης ξέστρου (N/m) → (120-150 Ν/m)

r = Ακτίνα ΔXΚ (m)

ω = Γωνιακή ταχύτητα ξέστρου ( rad/s)

v = Γραμμική ταχύτητα ξέστρου στο άκρο (m/s)

η = Απόδοση ηλεκτροκινητήρα  (0,7 – 0,8)

ΣΑ = Συντελεστής Ασφαλείας (ΣΑ) = 1,2-1,8

Συντελεστής Απωλειών λόγω Κιβωτίου Ταχυτήτων (ΣΚΤ) = 1,5-2

Η ταχύτητα περιστροφή του ξέστρου θεωρείται ίση με 0,03rpm. Η μετατροπή σε rad/s γίνεται γνωρίζοντας ότι rad/s = RPM/60 × 2π. Άρα 0,03rpm = (0,03/60)×2π = 0,00157rad/s.

Επιλέγοντας W=130 Ν/m, ΣΑ = 1,2 και ΣΚΤ = 1,5, η ροπή στρέψης υπολογίζεται:

Τ=W*r2*ΣΑ*ΣΚΤ=130Nm*4,2m22*1,2*1,5⇒T=1031kgm2s2

P=Τ*ωη⇒P=1031kgm2s2*0,00157rads0,7=2,3W

| Χαρακτηριστικά ΔΧΚ |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Τύπος | Κυκλικής Διατομής |
| Διάμετρος (m) | 4,2 |
| Βάθος (m) | 4 |
| Κλίση πυθμένα (%) | 6% |
| Ταχύτητα Περιστροφής ξέστρου (rad/s) | 0,03 rpm |
| Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (W) | 2,3W |
| Εξοπλισμός |  |
| Ξέστρο πυθμένα | ✓ |
| Γέφυρα | ✓ |
| Ξέστρο επιφάνειας | ✓ |
| Διάταξη απομάκρυνσης επιπλεόντων | ✓ |
| Υπερχειλιστής | ✓ |
| Ηλεκτροκινητήρας | ✓ |

Αμμόφιλτρο ανωδικής ροής

Αμμόφιλτρο

Το ρεύμα επαναχρησιμοποίησης (Qεπ) οδηγείται από τη ΔΧΚ προς διήθηση στο αμμόφιλτρο. Στο αμμόφιλτρο γίνεται απομάκρυνση σωματιδιακών αιωρούμενων στερεών, συμπεριλαμβανομένων των κολλοειδών σωματιδίων. Η ροή του υγρού στο αμμόφιλτρο είναι ανοδική.

Η συσσώρευση των  συσσωματωμάτων / ρύπων στην άμμο οδηγεί σε πλήρωση των διακένων της. Ένδειξη πλήρωσης των πόρων αποτελεί η αύξηση της πίεσης κατά την είσοδο του υγρού στην κλίνη. Οι ρύποι απομακρύνονται από το αμμόφιλτρο με αντίστροφη έκπλυση (backwash).

Στην ΕΕΛ Κρανιδίου η διήθηση του προς διάθεση υγρού επιλέγεται να γίνεται σε αμμόφιλτρο μονής κλίνης και ανοδικής ροής. Για την έκπλυση του θα χρησιμοποιείται διηθημένο νερό.

Εκτός από το αμμόφιλτρο στο σύστημα υπάρχουν άλλες δυο δεξαμενές, η Δεξαμενή Έκπλυσης (VΔ.Έκπλυσης) και η Δεξαμενή Φόρτισης (VΔ.Φόρτισης).

Στη Δεξαμενή Έκπλυσης αποθηκεύεται ήδη διηθημένο νερό, το οποίο όταν πραγματοποιηθεί  έκπλυση θα οδηγηθεί με αυξημένη παροχή στο αμμόφιλτρο . Κατά την έκπλυση η βάνα (τρίοδη) θα σταματήσει τη παροχή εισόδου (παροχή εξόδου ΔΧΚ) και θα επιτρέψει τη ροή του διηθήματος από τη δεξαμενή έκπλυσης προς το αμμόφιλτρο.

Η παροχέτευση του ρεύματος έκπλυσης στη κλίνη θα προκαλέσει αιώρηση του συστήματος άμμου – σωματιδίων , με το συμπύκνωμα (μικρότερη πυκνότητα) να συγκεντρώνεται στο ανώτερο τμήμα του φίλτρου και να απομακρύνεται. Τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του αμμόφιλτρου υπάρχει τρίοδη βάνα για τη διαχείριση των ρευμάτων.

Η Δεξαμενή Φόρτισης λειτουργεί ως αντλιοστάσιο για τον τοποθέτηση της αντλίας φόρτισης του αμμόφιλτρου. Επίσης, χρησιμοποιείται και ως δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης της εισροής κατά τη διάρκεια της έκπλυσης.

| Χαρακτηρίστηκα Αμμόφιλτρου |  |  |
| --- | --- | --- |
| Παράμετροι | Τυπικές τιμές | Νομοθεσία |
| Ύψος κλίνης ΗΆμμου | > 90 cm |  |
| Ρυθμός διήθησης uδιήθ |  | < 8 m3 /(m2∙h) |
| Ελεύθερη επιφάνεια | + 0,2 ∙ ΗΆμμου |  |
| Χρόνος έκπλυσης τεκπλ | 5 – 10 min |  |
| Χαρακτηριστικά σχεδιασμού μονοστρωματικής κλίνης άμμου |  |  |
| Βάθος φίλτρου Ηφίλτρου | 0,90 – 1,80 m | > 1,40 m |
| Μέγεθος κόκκων άμμου d | 1 – 3 mm | 1 mm |
| Συντελεστής ομοιομορφίας | 1,2 – 1,6 | 1,45 – 1,60 |
| Ρυθμός διήθησης uδιήθ | 5 – 25 m3 /(m2∙h) | < 8 m3 /(m2∙h) |

- Υπολογισμός επιφάνειας φίλτρου:

Επιλέγοντας τιμή ρυθμού διήθησης (επιφανειακή φόρτιση) uδιήθ = 7 m3 /m2∙h (< 8✓) , το εμβαδόν της επιφάνειας του φίλτρου (κυκλική διατομή) υπολογίζεται:

Α=Qεπανuδιηθ.=910  m3∙d-1∙ d ∙ 24 -17  m3 ∙ m-2 ∙ h-1≅5,42 m2

- Υπολογισμός διαμέτρου φίλτρου:

D=4Aπ=4 ∙ 5,42 m23,14≅2,6 m

- Υπολογισμός ύψους φίλτρου:

Επιλέγοντας το βάθος της άμμου HΆμμου 1,45m (> 1,4m ✓) και γνωρίζοντας ότι το ύψος του  φίλτρου Hφίλτρου  πρέπει να είναι 20% μεγαλύτερο του βάθους της άμμου (για να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος για την αιώρηση της άμμου κατά την έκπλυση), το ύψος του φίλτρου υπολογίζεται:

Ηφίλτρου = Ηάμμου  + 0,2∙ Ηάμμου=1,45m+0,2∙ 1,45m=1,74 m>1,40m  ✓

- Υπολογισμός όγκου άμμου:

Vάμμου = Ηάμμου ∙ A =1,45m∙5,42 m2≅8 m3

- Υπολογισμός χρόνου παραμονής εντός της κλίνης άμμου:

τ= e ∙VαμμουQεπαν

όπου e  το πορώδες της άμμου 0,35 [-]

⇒τ=0,35 ∙ 8m3910  m3d-1∙24h1d∙60min1h≅ 4,4 min

- Υπολογισμός πτώσης πίεσης αμμόφιλτρου:

Η πτώση πίεσης στο αμμόφιλτρο υπολογίζεται από την σχέση των Carman – Kozeny.

ΔP=Hάμμου∙k ∙ μρw ∙g ∙1-e2e3∙uδιήθησης∙Va  άμμου2

Όπου,

Hάμμου ,  Βάθος της κλίνης άμμου στο φίλτρο (m)

k , Σταθερά Kozeny, k = 5

μ , Δυναμικό ιξώδες (για νερό 1,005·10-3 kg ∙ m-1∙ s-1)

ρw , Πυκνότητα του υγρού (για νερό, 1000 kg ∙ m-3)

g , Επιτάχυνση της βαρύτητας, 9,81 m/s2

e , Πορώδες της κλίνης άμμου (0,35 [-])

uδιήθησης , Ταχύτητα ροής του αποβλήτου, σε m3 /(m2∙h)

V ογκος κόκκου άμμου

a η επιφάνεια κόκκου άμμου

Va άμμου= 6φ ∙di

Όπου,

φ , Συντελεστής σφαιρικότητας, επιλέγεται φ = 0,75 (για άμμο 0,7 – 0,8)

di , Ενεργό μέγεθος κόκκων άμμου = 1 mm (νομοθεσία)

Άρα:

ΔP=1,45m∙5∙ 1,005∙10-3kgm∙s 1000 kgm3 ∙9,81ms2∙1-0,3520,353∙ 7  m3m2 ∙h∙1h3600s∙60,75 ∙1mm∙10-3 mmm2

⇒ΔP=0,91 m

Για να ισχύει η εξίσωση Carman – Kozeny θα πρέπει  Re < 6.

Re = φ  ∙di∙  ρw ∙uδιήθησηςμ

Όπου,

φ , Συντελεστής σφαιρικότητας (για άμμο, φ = 0,7-0,8)

di , Ενεργό μέγεθος κόκκων άμμου, 1 mm (νομοθεσία)

ρw ,  Πυκνότητα του υγρού (για νερό, 1000 kg ∙ m-3)

uδιήθησης , Ταχύτητα ροής του αποβλήτου, σε m s-1

μ , Δυναμικό ιξώδες (για νερό 1,005·10-3 kg ∙ m-1∙ s-1)

⇒Re=0,75 ∙ 1mm∙1m103mm  ∙ 1000 kgm3∙ 7  m3m2 ∙h∙ 1h3600s 1,005∙ 10-3kgm∙s ⇒ 1,45<6 ✓

- Υπολογισμός ρυθμού παραγωγής συμπυκνώματος Μσυμπ (kg/d)

Ισοζύγιο μάζας συμπυκνώματος

Μσυμπ=Qεπαν∙Cin-Qδιήθ.∙Cδιηθ

Όπου,

Qεπαν.≅Qδιήθ.

Cin , συγκέντρωση TSS στην είσοδο του αμμόφιλτρου 10 mg/L

Cδιηθ. , συγκέντρωση TSS στην έξοδο του αμμόφιλτρου, επιλέγεται 1,5mg/L

⇒Μσυμπ.=Qεπαν∙Cin-Cδιήθ.=910  m3d∙10-1,5∙10-3kgm3≅7,7kgd

Σχεδιασμός Δεξαμενής αποθήκευσης νερού Έκπλυσης

Στη δεξαμενή αποθήκευσης νερού έκπλυσης, παραμένει το προσωρινά διηθημένο νερό το οποίο χρησιμοποιείται για την αντίστροφη έκπλυση του φίλτρου.

Η παροχή του διηθημένου νερού κατά την έκπλυση είναι 3Qεπαν

Για τον υπολογισμό του όγκου της δεξαμενής έκπλυσης VΔ.εκπλ.(m3), επιλέγεται τΕκπλ= 8min και συντελεστής ασφάλειας 1,5.

VΔ.Εκπλ=τΕκπλ∙Qεπαν∙SF=8min∙3∙910m3d∙d1440min∙1,5≅23 m3

Επιλέγεται κατασκευή κυκλικής δεξαμενής με βάθος HΔ.Εκπλ=1,8m

Επιφάνεια δεξαμενής : ΑΔ.Εκπλ=VΔ.ΕκπλΗΔ.Εκπλ=23 m31,8m≅12,8 m2

Διάμετρος δεξαμενής : D=4Aπ=4 ∙ 12,8 m23,14≅4 m

Σχεδιασμός Δεξαμενής αποθήκευσης νερού Φόρτισης

Για τον υπολογισμό του όγκου της δεξαμενής φόρτισης VΔ.φορτισης.(m3), χρησιμοποιείται ο χρόνος έκπλυσης  τ = 8min και συντελεστής ασφαλείας SF =  1,5.

VΔ.Φορτ=τΕκπλ∙Qεπαν∙SF=8min∙910m3d∙d1440min∙1,5≅7,6 m3

Επιλέγεται κατασκευή κυκλικής δεξαμενής με βάθος HΔ.Φορτ=1m

Επιφάνεια δεξαμενής : ΑΔ.Εκπλ=VΔ.ΦορτΗΔ.Φορτ= 7,6 m31m≅7,6m2

Διάμετρος δεξαμενής : D=4Aπ=4 ∙ 7,6 m23,14≅3,1 m

| Χαρακτηριστικά Άμμόφιλτρου |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Τύπος | Κυκλικής Διατομής |
| Διάμετρος (m) | 2,6 |
| Βάθος (m) | 1,74 |
| Χρόνος παραμονής (min) | 4,4 |
| Χαρακτηρίστηκα Κλίνης Άμμου |  |
| Τύπος | Μονοστρωματική |
| Βάθος (m) | 1,45 |
| Ενεργό μέγεθος κόκκων (mm) | 1 |
| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Έπλυσης |  |
| Τύπος | Κυκλικής Διατομής |
| Διάμετρος (m) | 4 |
| Βάθος (m) | 1,8 |
| Όγκος (m3) | 23 |
| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Φόρτισης |  |
| Τύπος | Κυκλικής Διατομής |
| Διάμετρος (m) | 3,1 |
| Βάθος (m) | 1 |
| Όγκος (m3) | 7,6 |

Απολύμανση με UV

Η υπεριώδης ακτινοβολία UV πρόκειται για ακτινοβολία μεταξύ 100-400nm, εκ των οποίων η περιοχή μεταξύ 220-320nm έχει μικροβιοκτόνο δράση. Η ακτινοβολία UV καταστρέφει τα μακρομόρια δεσοξυριβονουκλεϊκου οξέος (DNA) και ριβονουκλεϊκού οξέος (RNA), με αποτέλεσμα να καθιστάται αδύνατη η μεταφορά πληροφοριών εντός του κυττάρου, γεγονός που οδηγεί σε θάνατο.

Η ακτινοβολία UV παράγεται είτε από λαμπτήρες χαμηλής πίεσης (0,10-1,0bar μονοχρωματική ακτινοβολία στα 254nm) είτε από λαμπτήρες μέσης πίεσης (10-20 bar πολυχρωματικής ακτινοβολίας 200-400nm).

Η ακτινοβόληση μπορεί να λάβει χώρα είτε σε ανοικτά κανάλια με τους λαμπτήρες τοποθετημένους παράλληλα ή κάθετα στην ροή των αποβλήτων, είτε εντός κλειστών αγωγών. Απαραίτητος είναι ο περιοδικός καθαρισμός των λαμπτήρων.

Σημαντική μείωση της απολυμαντικής ικανότητας της UV ακτινοβολίας επέρχεται σε περιπτώσεις αποβλήτων με σχετικά υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων στέρεών.

Επιλέγεται η κατασκευή κλειστού τύπου συστήματος με λυχνίες χαμηλής πίεσης και έντασης, μονοχρωματική ακτινοβολία στα 254nm.

| Σχεδιαστικές Παράμετροι |  |
| --- | --- |
| Χρόνος επαφής τ (s) | 20-30 *λαμπτήρες χαμηλής πίεσης |
| Τυπική δόση (mJ/cm2) | 40-50 σε δευτεροβάθμια εκροή |
|  | 80-100 σε έξοδο αμμόφιλτρου μετά από δευτεροβάθμια επεξεργασία ≥ 60 σύμφωνα με τη νομοθεσία |
| Διαπερατότητα (%) | 45 – 70 σε δευτεροβάθμια εκροή |
|  | 56-79 σε έξοδο αμμόφιλτρου μετά από δευτεροβάθμια επεξεργασία ≥70 σύμφωνα με τη νομοθεσία |
| Χαρακτηριστικά λαμπτήρων χαμηλής πίεσης και έντασης |  |
| Καταλισκόμενη ισχύς Pκαταναλ (W) | 70-100 |
| Αποδιδόμενη ισχύς (275nm) Pαποδιδ (W) | 25-27 |
| Μήκος λαμπτήρα Iλαμπτήρα (mm) | 750-1500 |
| Διάμετρος λαμπτήρα Dλαμπτ (mm) | 15-20 |
| Χρόνος ζωής λαμπτήρα Τζωής (h) | 8000-12000 |

Για τον υπολογισμό της επιφάνειας A (cm2) του εσωτερικού του κελύφους, επιλέγεται ακτίνα του κελύφους της λυχνίας 0,1m.

Ακελ=2∙π∙rk

Όπου rk, η ακτίνα του κελύφους της λυχνίας

Ακελ=2∙3,14∙0,1m=0,628m2=6280 cm2

Για τον υπολογισμό της ισχύος προσπίπτουσας ακτινοβολίας Pπροσπ mW στο τέλος ζωής του λαμπτήρα, επιλέγεται αποδιδόμενη ισχύς λαμπτήρα 25W ποσοστό ισχύος λόγω παλαιότητάς 70% και ποσοστό ισχύος λόγω διαπερατότητας 70%.

Pπροσπ=Pαποδ∙%παλαιότητας ∙%διαπερατότητας

Όπου,

Pαποδ , αποδιδόμενη ισχύς λαμπτήρα (W)

%παλαιότητας , ποσοστό ισχύος λόγω παλαιότητάς [-]

%διαπερατότητας , ποσοστό ισχύος λόγω διαπερατότητας [-]

Pπροσπ=Pαποδ∙%παλαιότητας ∙%διαπερατότητας =25W∙0,7∙0,7=12,25 W=12250 mW

Υπολογισμός της έντασης της ακτινοβολίας Ι (mWcm2):

Ι=PπροσπΑκελ=12250 mW6280 cm2≅1,95 mWcm2

Όπου,

Pπροσπ,ισχύς προσπίπτουσας ακτινοβολίας

Ακελ , επιφάνεια του εσωτερικού του κελύφους

Για τον υπολογισμό του χρόνου επαφής τ (s), επιλέγεται ελάχιστη δόση 60 (mJ/cm2)

τ=Ελάχιστη δόση Ι=60 mJ/cm21,95 mWcm2=60mkg∙m2s2∙cm21,95mkg∙m2s3∙cm2=30,76 s≈30s  ✓

Για τον υπολογισμό όγκου διάταξης Vδιάταξης (m3), επιλέγεται ακτίνα λαμπτήρα 8mm

Vδιάταξης=Vκελύφους-Vλαμπτήρα=π∙rκ2∙Ικ-π∙rλ2∙Ιλ

⇒Vδιάταξης=3,14∙0,1m2∙1m-3,14∙0,008m2∙ 1m≅0,0312 m3

Υπολογισμός μέγιστης επιτρεπόμενης παροχής ανά διάταξη Qδιάταξης m3s

Qδιάταξης=Vδιάταξηςτ=0,0312 m330,76s=0,001014m3s

Υπολογισμός αριθμών διατάξεως Νδιαταξ[-] :

Νδιαταξ=QεπαλQΔιάταξης=910m3dd86400s0,001014m3s≅10,39≈11

Κατασκευάζονται 11 δεξαμενές οι οποίες τοποθετούνται παράλληλα

| Χαρακτηριστικά απολύμανσης UV |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Τύπος | Κλειστό σύστημα |
| Όγκος διάταξης (m3) | 0,0312 |
| Μήκος διάταξης (m) | 1m |
| Ακτίνα διάταξης (mm) | 100 |
| Χρόνος επαφής τ (s) | 30,76 |
| Αριθμός διατάξεων [-] | 11 |
| Χαρακτηριστικά λυχνίας |  |
| Τύπος | Χαμηλής πίεσης & έντασης |
| Μήκος Λαμπτήρας (m) | 1m |
| Ακτίνα λαμπτήρα (mm) | 7 |
| Ισχύς προσπίπτουσας ακτινοβολίας (mW) | 12250 |

Δεξαμενές Ομογενοποίησης και Πάχυνσης  Ιλύος

Η Δεξαμενή Ομογενοποίησης Ιλύος (ΔΟΙ) βρίσκεται στην αρχή της διάταξης επεξεργασίας ιλύων της ΕΕΛ. Οι ιλύες που συλλέγονται από τις Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας Καθίζησης (ΔΠΚ), τη Δεξαμενή Δευτεροβάθμιας Καθίζησης (ΔΔΚ) και τη Δεξαμενή Χημικής Καθίζησης (ΔΧΚ) συγκεντρώνονται στην ΔΟΙ.

Η παραγωγή λάσπης από κάθε δεξαμενή δεν γίνεται με απόλυτα φυσική ροή και ως εκ τούτου το σύστημα βαρυτικής πάχυνσης δεν θα απέδιδε αν γινόταν απευθείας εισροή των ιλύων σε αυτό. Συνεπώς η  ΔΟΙ λειτουργεί και ως δεξαμενή εξισορρόπησης ροής, παρέχοντας σταθερή παροχή προς τη Δεξαμενή Πάχυνσης (ΔΠ).

Για την αποφυγή αναερόβιων συνθηκών (οσμών) πρέπει η ομογενοποιημένη ιλύς να καθιζάνει με  ΕΦ ≥ 16  m/d . Σε περίπτωση που βρεθεί ΕΦ < 16 m/d απαιτείται αραίωση του ρεύματος ιλύος με νερό. Το νερό αραίωσης λαμβάνεται από τη Δεξαμενή Μερισμού, έχοντας δηλαδή περάσει την έξοδο της ΔΔΚ. Το νερό δεν χρειάζεται να είναι υψηλής ποιότητας, αφενός γιατί στα επόμενα στάδια θα απομακρυνθεί και αφετέρου γιατί δεν είναι επιθυμητά υπολείμματα χλωρίου στα προϊόντα των ακόλουθων διεργασιών (σε περίπτωση που είχε γίνει χλωρίωση στο νερό).

Για να γίνει η διαστασιολόγιση της Δεξαμενής Ομογενοποίησης Ιλύος πρέπει πρώτα να εξεταστεί αν αυτή θα  χρειαστεί να δέχεται νερό αραίωσης, επομένως θα προηγηθεί  ο σχεδιασμός της Δεξαμενής Πάχυνσης (ΔΠ).

Η Διεργασία της πάχυνσης των παραγόμενων ιλύων έχει σκοπό την μείωση της περιεχόμενης υγρασίας τους, με άμεσο συνεπακόλουθο την μείωση του όγκου της. Πάχυνση μπορεί να επιτευχθεί με βαρύτητα, επίπλευση ή με μηχανικές μεθόδους (φυγοκέντρηση, συμπίεση με κοχλία).

Σχεδιασμός Δεξαμενής Πάχυνσης Ιλύος

Επιλέγεται η κατασκευή Δεξαμενής Πάχυνσης με βαρύτητα κυκλικής διατομής, η οποία έχει δυνατότητα απομάκρυνσης έως  και 95% των εισερχόμενων στερεών.

Πρόκειται για δεξαμενή παρόμοιου σχεδιασμού με τις δεξαμενές καθίζησης με βασική διαφορά τον αυξημένο λόγο βάθους/διαμέτρου. Η ιλύς και ο πολυηλεκρολύτης τροφοδοτούνται συνεχώς στην δεξαμενή, ενώ ένα σύστημα κατακόρυφων ράβδων (ή δικτυωτό πλέγμα) στερεωμένο στον περιστρεφόμενο μηχανισμό του ξέστρου διανοίγουν κενά. Τα κενά υποβοηθούν την άνοδο των υγρών και την καθίζηση της παχύτερης ιλύος. Η ιλύς συμπυκνώνεται περαιτέρω στη χοάνη που βρίσκεται στον πυθμένα λόγω της αυξημένης υδροστατικής πίεσης των υπερκείμενων στρωμάτων.

Στον Πίνακα Ι συνοψίζονται τα τυπικά χαρακτηριστικά της κυκλικής Δεξαμενής Πάχυνσης:

| Πίνακας Ι: Τυπικά Χαρακτηριστικά Κυκλικής Δεξαμενής Πάχυνσης |  |
| --- | --- |
| Ελεύθερο ύψος (m) | 0,6 – 0,9 |
| Ζώνη διαύγασης - καθίζησης (m) | 1,2 – 1,8 |
| Ζώνη Πύκνωσης – αποθήκευσης (m) | - |
| Ύψος υγρού Ηυγρ,ΔΠ (m) | 3 – 3,7 |
| Διάμετρος διατομής DΔΠ (m) | ≤20 |
| Κλίση Πυθμένα | 1:4 – 1:6 |

Σημαντικές σχεδιαστικές παράμετροι της Δεξαμενής Πάχυνσης είναι η φόρτιση των στερεών και η επιφανειακή φόρτιση. Άλλες  χαρακτηριστικές παράμετροι συνοψίζονται στον Πίνακα ΙΙ:

| Πίνακας ΙΙ: Χαρακτηριστικές Παράμετροι της Δεξαμενής Πάχυνσης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Είδος Ιλύος | Στερεά Εισροής % | Στερεά Πυκνωμένης Ιλύος Cπυκν,TSS % | Φόρτιση Στερεών Uστερ(kgm2∙d) | Μέγιστη Επιφανειακή Φόρτιση ΕΦmax(md) |
| Πρωτοβάθμια | 4-12 | 5-10 | 95-140 | 24-32 |
| Δευτεροβάθμια | 0,5-1,5 | 2-4 | 12-35 | 5-10 |
| Χημική Καθίζηση | 6-10 | - | 24-82 | 24-72 |
| Σύνολο | 0,5-4 | 4-7 | 24-82 | 16-32 |

Στον Πίνακα ΙΙΙ που ακολουθεί συνοψίζονται τα  χαρακτηριστικά κάθε ιλύος που υπολογίστηκαν μέχρι τώρα, ανάλογα τη προέλευσή της (ΔΠΚ, ΔΔΚ, ΔΧΚ):

| Πίνακας ΙΙΙ : Χαρακτηριστικά Ιλύος |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Προέλευση Ιλύος | Qημ,w (m3/d) | Ctss (%) | MTSS (kg/d) |
| Πρωτοβάθμια | 5,13 | 6 | 317,0 |
| Δευτεροβάθμια | 22,7 | 1,2 | 272,4 |
| Χημική | 0,23 | 8 | 18,2 |
| Σύνολο | 28,06 | 2,2 | 607,6 |

Πιο αναλυτικά, από τη Πρωτοβάθμια Καθίζηση παράγονται 317,0 kg ιλύος την ημέρα, με μέση παροχή 5,13m3/d που έχει συγκέντρωση 6% (ή 60g/L). Από την Δευτεροβάθμια Καθίζηση παράγονται 272,4 kg ιλύος την ημέρα, με μέση παροχή 22,7m3/d που έχει συγκέντρωση 1,2% (ή 12g/L). Από τη Χημική Καθίζηση παράγονται 18,2 kg τη μέρα, με μέση παροχή 0,23m3/d και συγκέντρωση 8% (ή 80g/L).

Συνολική ημερήσια παροχή όγκου ιλύος : Qημ,ολ = (5,13 + 22,7 + 0,23) m3/d = 28,06 m3/d

Συνολική ημερήσια παροχή μάζας των TSS: MTSS,ολ = (371 +272,4 +18,2) kg/d = 607,6 kg/d

Συνολική συγκέντρωση ιλύος σε TSS :

Ctss,ολ = MTSS,ολ/Qιλύος,ολ = (607,6 kg/d)/( 28,06 m3/d) = 21,65 kg/ m3 = 21,65 g/L ≅ 2,2 %

Έχοντας τρία διαφορετικά είδη λάσπης που οδηγούνται στη διάταξη επεξεργασίας, υπάρχει ενδεχόμενο η παροχή λάσπης από μια δεξαμενή να μην εισέλθει για κάποια χρονική στιγμή στο σύστημα επεξεργασίας.

Υπολογισμός Επιφάνειας ΔΠ (AΔΠ )
AΔΠ=Qημ,w,ΔΔΚ∙CTSSΔΔΚUστερεών

Όπου,

Qημ,ΔΔΚ, ημερήσια μέση παροχή από την ΔΔΚ

CTSSΔΔΚ, συγκέντρωση στερών της ιλύος που παράγεται στην ΔΔΚ

Uστερεών, Φόρτιση στερεών στη ΔΠ (kgm2∙d)

Για τον υπολογισμό της επιφάνειας της Δεξαμενής Πάχυνσης AΔΠ (m2) θα θεωρηθεί ότι το σύνολο της ομογενοποιημένης ιλύος προέρχεται από τη ΔΔΚ. Η δευτεροβάθμια λάσπη είναι η πιο αραιή και η πιο δύσκολο να παχυνθεί, επομένως η παραπάνω θεώρηση αναφέρεται στη δυσμενέστερη περίπτωση φόρτισης της Δεξαμενής Πάχυνσης.

Επιλέγεται φόρτιση στερεών Uστερ  20kg(m2∙d) από τον Πίνακα ΙΙ (για δευτεροβάθμια ιλύ):

AΔΠ=22,7∙m3d∙12gL∙103Lm3∙kg103g20kgm2∙d=13,62 m2

Υπολογισμός διαμέτρου δεξαμενής DΔΠ (m)

DΔΠ=4∙AΔΠπ=4∙13,62 m23,14≅4,16 m  ✓

Υπολογισμός φόρτισης στερεών της ομογενοποιημένης ιλύος:

Uστερ,  μίγματος=Qημ,w,ΔΠΚ∙CTSS,ΔΠΚ+Qημ,w,ΔΔΚ∙CTSS, ΔΔΚ+Qημ,w,ΔΧΚ∙CTSS, ΔΧΚAΔΠ

⇒

Uστερ,  μίγματος=5,13m3d∙60kgm3+22,7m3d∙12kgm3+0,23m3d∙80kgm313,62 m2≅44kgm2∙d

24<44kgm2∙d<82

Υπολογισμός φόρτισης του μίγματος ιλύος και από τις τρεις δεξαμενές (ΔΠΚ, ΔΔΚ, ΔΧΚ) :

ΕΦμίγματος=Qημ,w,ΔΠΚ+Qημ,w,ΔΔΚ+Q,ημ,w,ΔΧΚAΔΠ=Qημ,ολ AΔΠ

⇒ΕΦμίγματος=28,06 m3d13,62 m2≅2,06md

Η ελάχιστη επιφανειακή φόρτιση της ΔΠ πρέπει να είναι 16 md ,καθώς σε μικρότερες επιφανειακές φορτίσεις δημιουργούνται προβλήματα οσμών λόγω των μεγάλων χρόνων παραμονής σε αναερόβιες συνθήκες. Εφόσον η επιφανειακή φόρτιση της ΔΠ είναι μικρότερη από 16md,  η λάσπη αραιώνεται με παροχέτευση απαραίτητης ποσότητας νερού από τη Δεξαμενή Μερισμού (μετά την ΔΔΚ).

Υπολογισμός συνολική παροχή μίγματος στης είσοδο της ΔΠ

Λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο νερού αραίωσης που απαιτείται για ΕΦmin=16 md :

Qολικό=AΔΠ∙ΕΦmin=13,62m2∙16md≅218m3d

Υπολογισμός  παροχής αραίωσης: Qαραίωσης=Qολικό-Qημολ=218m3d-28,06 m3d≅190m3d

Υπολογισμός συγκέντρωσης TSS στο αραιωμένο μίγμα εισροής της ΔΠ:

Cμείγματος=Qημ,w,ΔΠΚ∙CTSS,ΔΠΚ+Qημ,w,ΔΔΚ∙CTSS, ΔΔΚ+Qημ,w,ΔΧΚ∙CTSS, ΔΧΚQολικό

⇒

Cμείγματος=5,13m3d∙60kgm3+22,7m3d∙12kgm3+0,23m3d∙80kgm3218m3d≅2,75kgm3=2,75gL≅0,28%

Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης TSS στην ζώνη πύκνωσης CΖ.Πυκν,TSS (%), επιλέγεται από τον Πίνακα ΙΙ συγκέντρωση πυκνωμένης ιλύος 6%. Η συγκέντρωσηTSS στην ζώνη πύκνωσης βρίσκεται από το μέσο όρο  της συγκέντρωσης στην εισροή Cμείγματος (%) και της πυκνωμένης ιλύος Cπυκν,TSS (%)

CΖ.Πυκν,TSS =Cπυκν,TSS+Cμείγματος  2=6+0,282=3,14% ή 31,4gL

Υπολογίζεται το βάθος της ζώνης πύκνωσης ΗΖ.Πυκν (m) για να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της λάσπης μίας ημέρας :

HΖ.Πυκν.=Qημ,w,ΔΠΚ∙CTSS,ΔΠΚ+Qημ,w,ΔΔΚ∙CTSS, ΔΔΚ+Qημ,w,ΔΧΚ∙CTSS, ΔΧΚCΖ.Πυκν,TSS∙AΔΠ∙1d

⇒

HΖ.Πυκν.=5,13m3d∙60kgm3+22,7m3d∙12kgm3+0,23m3d∙80kgm331,4kgm3∙13,62 m2∙1≅1,4 m

Για τον υπολογισμό του συνολικού βάθους του υγρού Ηυγρ,ΔΠ (m) της Δεξαμενής Πάχυνσης επιλέγεται βάθος ζώνης διαύγασης - καθίζησης HΖ.Καθ=1,6 m. Επομένως το συνολικό βάθος του υγρού στη ΔΠ είναι:

Ηυγρ,ΔΠ=HΖ.Καθ+HΖ.Πυκν.=1,6m+1,4m=3m ✓

Υπολογισμός του συνολικού βάθους της Δεξαμενής Πάχυνσης ΗΔΠ (m) :

Συνυπολογίζεται και το ελεύθερο ύψος ΗΕΥ το οποίο επιλέγεται 0,6 m από τον Πίνακα Ι:

ΗΔΠ=Ηυγρ,ΔΠ+ΗΕΥ=3m+0,6m=3,6m

Υπολογισμός όγκου ΔΠ :  VΔΠ=ΑΔΠ∙ ΗΔΠ=13,62 m2∙3,6m≅49 m3

Υπολογισμός όγκου που καταλαμβάνει στο υγρό στην ΔΠ:

Vυγρού,ΔΠ=ΑΔΠ∙ Ηυγρ,ΔΠ=13,62 m2∙3m=40,86≅41 m3

Υπολογισμός χρόνου παραμονής  υγρού στη ΔΠ :

τΔΠ=Vυγρού,ΔΠQολικό=41 m3218m3d=0,19 d∙24hd≅4,6 h

Ροπή ξέστρου και ισχύς ηλεκτροκινητήρα

Η Δεξαμενή Πάχυνσης φέρει ξέστρο με κατακόρυφες ράβδους, οι οποίες βοηθούν στην πύκνωση της ιλύος. Οι μεγάλες πυκνότητες ιλύος στον πυθμένα προβάλλουν αντίσταση στην κίνηση του ξέστρου.

Υπολογισμός ροπής περιστροφής του ξέστρου:    T=W∙R2⇒T=40kgm∙2,08m2≅173 kg∙m

Όπου,

W, Ομοιόμορφο φορτίο, χαρακτηριστικό λάσπης (30kgm-45kgm για ομογενοποιημένες ιλύες), επιλέχτηκε ίσο με 40 kgm

R, Ακτίνα Δεξαμενής Πάχυνσης (4,16 / 2 = 2,08 m)

Υπολογισμός απαιτούμενης ισχύος του κινητήρα για την περιστροφή του ξέστρου :

Ρ=T∙g∙ωn=T∙g∙uR∙n  [W]

Όπου,

T, Ροπή στρέψης του ξέστρου, (kg∙m)

g, Επιτάχυνση της βαρύτητας, 9,81(ms2)

u, Γραμμική ταχύτητα, ~2(m/min)

R, Ακτίνα ξέστρου, (m), επιλέγεται ίδια με την ακτίνα της δεξαμενής

n, Απόδοση του κινητήρα, εξαρτάται από τον τύπο κινητήρα (70-80%), Επιλέγεται 75%

⇒Ρ=173 kg∙m∙9,81ms2∙2 mmin∙min60 s 2,08m∙0,75=36,26 W

Ισοζύγιο μάζας στερεών TSS

Υπολογισμός  παροχής μάζας TSS (kg/d) στην εισροή της ιλύος :

Mιλύος,TSS= Qημ,w,ΔΠΚ∙CTSS,ΔΠΚ+Qημ,w,ΔΔΚ∙CTSS, ΔΔΚ+Qημ,w,ΔΧΚ∙CTSS, ΔΧΚ

⇒

Mιλύος,TSS=5,13m3d∙60kgm3+22,7m3d∙12kgm3+0,23m3d∙80kgm3=598,6kgd

Υπολογισμός παροχής παχυμένης ιλύος :

Για τον υπολογισμό της παροχής της πυκνωμένης ιλύος Qπυκν (m3/d), επιλέγεται συγκέντρωση πυκνωμένης λάσπης CΠυκν,TSS 6% από τον Πίνακα ΙΙ. Επίσης επιλέγεται Συγκέντρωση TSS της υπερχείλισης 500mg/L = 0,5 g/L = 0,5 kg/m3 = 0,05%

Mιλύος,TSS,=MΠυκν,TSS+ MΥπερ,TSS

⇒QΙλύος∙CΙλύος,TSS=QΠυκν∙CΠυκν+QΥπερχ∙CΥπερχ

⇒QΙλύος∙CΙλύος,TSS=QΠυκν∙CΠυκν,TSS+QΟλικό-QΠυκν∙CΥπερχ,TSS

⇒QΠυκν∙CΠυκν,TSS -QΠυκν∙CΥπερχ,TSS=QΙλύος∙CΙλύος,TSS-QΟλικό∙CΥπερχ,TSS

⇒QΠυκν=QΙλύος∙CΙλύος,TSS-QΟλικό∙CΥπερχCΠυκν-CΥπερχ=598,6kgd-218m3d∙0,5kgm360 kgm3-0,5kgm3≅8,23m3d

Όπου :

QΠυκν, Παροχή της πυκνωμένης ιλύος σε m3/d (έξοδος)

CΠυκν,TSS, Συγκέντρωση TSS της πυκνωμένης ιλύος (kg/m3)

QΥπερχ, Παροχή της υπερχείλισης σε m3/d (έξοδος), QΥπερχ=QΟλικό-QΠυκν

CΥπερχ,TSS, Συγκέντρωση TSS της υπερχείλισης (kg/m3)

QΙλύος η παροχή της ομογενοποιημένης ιλύος από τη ΔΟΙ στη ΔΠ σε m3/d (έξοδος)

Υπολογισμός  παροχής μάζας των TSS στην συμπυκνωμένη ιλύ (kg/d) :

MΠυκν,TSS=QΠυκν∙CΠυκν,TSS=8,23m3d∙60 kgm3=493,8kgd

Υπολογισμός ποσοστού απομάκρυνσης TSS στην ΔΠ:

Απομάκρυνση %=MΠυκν,TSSMιλύος,TSS=493,8kgd598,6kgd∙∙100%=82,5%

Υπολογισμός της παροχής υπερχείλισης (m3/d) :

QΥπερχ= QΟλικό-QΠυκν=218m3d-8,23m3d≅210m3d

Υπολογισμός της παροχής μάζας των TSS υπερχείλιση (kg/d) :

MΥπερ,TSS=QΥπερ∙CΥπερ,TSS=210m3d∙0,5kgm3=105kgd

Για τη ΔΠ επιλέγεται κλίση πυθμένα 1:4

Υπολογισμός μήκους  υπερχειλιστή LΥπερ (m) :

LΥπερ=2∙π∙r=2∙π∙DΔΠ2=2∙3,14∙2,08m≅13,1 m

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Πάχυνσης |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Διάμετρος (m) | 4,16 |
| Ύψος (m) | 3,6 |
| Μήκος Υπερχειλιστή (m) | 13,1 |
| Κλίση Πυθμένα [-] | 1:4 |
| Ταχύτητα Περιστροφής Ξέστρου (rpm) | 0,65 |
| Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (W) | 36,26 |
| Εξοπλισμός |  |
| Ξέστρο με κάθετες μπάρες | ✓ |
| Ηλεκτροκινητήρες | ✓ |

Σχεδιασμός Δεξαμενής Ομογενοποίησης Ιλύος

Οι ιλύες που προέρχονται από τις Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Χημικής καθίζησης συγκεντρώνονται στη Δεξαμενή Ομογενοποίησης Ιλύος (ΔΟΙ). Για την μεταφορά της πρωτοβάθμιας και χημικής ιλύος χρησιμοποιούνται αντλίες θετικής προώθησης (mono-pumps), ενώ η δευτεροβάθμια ιλύς συλλέγεται στη Δεξαμενή Ομογενοποίησης με φυγοκεντρική αντλία (όντας η πιο αραιή).

Η ΔΟΙ λειτουργεί και ως δεξαμενή εξισορρόπησης της ροής ιλύος, παρέχοντας σταθερή παροχή προς τη Δεξαμενή Πύκνωσης της ιλύος. Η ΔΟΙ είναι αεριζόμενη για να αποφευχθούν αναερόβιες συνθήκες.

Στην ΔΟΙ παροχετεύονται Qαραίωσης=190m3d νερού από Δεξαμενή Μερισμού (μετά την ΔΔΚ) για την απαραίτητη αραίωση του μίγματος των ιλύων από τις  Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Χημικής καθίζησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παροχής στην ΔΟΙ στα 218m3d.

Επιλέγεται η κατασκευή κυλινδρικής Δεξαμενής Ομογενοποίησης Ιλύος.

O υπολογισμός του όγκου της ΔΟΙ VΔΟΙ (m3) γίνεται με την χρήση της παρακάτω εμπειρικής εξίσωσης

VΔΟ=16d∙Qημ∙SF

Όπου,

16 , Συντελεστής (d)

Qημ, Συνολική παροχή στην ΔΟΙ (m3/d)

SF, Συντελεστής ασφαλείας (1,5-2 [-]), επιλέγεται 1,5 [-]

⇒ VΔΟΙ=16d∙218m3d∙1,5=54,5 m3

Για τον υπολογισμό της επιφάνειας της δεξαμενής ΑΔΟΙ (m2), επιλέγεται ύψος ΗΔΟΙ = 3m

VΔΟΙ=ΑΔΟΙ∙ΗΔΟΙ⇒ΑΔΟΙ=VΔΟΙΗΔΟΙ=54,5 m33 m≅18,2m2

Υπολογίζεται η διάμετρος DΔΟΙ (m):

DΔΠ=4∙AΔΠπ=4∙18,2m23,14≅4,8 m

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Ομογενοποίησης Ιλύος |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Διάμετρος (m) | 4,8 |
| Ύψος (m) | 3 |
| Όγκος (m3) | 54,5 |
| Εξοπλισμός |  |
| Αντλία Mono-pump | 2 |
| Φυγοκεντρική αντλία | 1 |

Δεξαμενή Αναερόβιας Χώνευσης

Ο πρωταρχικός λόγος για την επεξεργασία ιλύος αναερόβιας χώνευσης είναι η σταθεροποίηση της ιλύος, δηλαδή η μείωση της ικανότητας ανάπτυξης μικροοργανισμών. Η αναερόβια χώνευση αναφέρεται στην βιολογική επεξεργασία παχυμένης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιλύος απουσία οξυγόνου με σκοπό την μετατροπή σημαντικού μέρους των οργανικών συστατικών της σε μεθάνιο CH4 και διοξείδιο του άνθρακα CO2.

Επιλέγεται η κατασκευή μεσοφιλικής (30-38°C) ΔΑΧ υψηλής φόρτισης ενός σταδίου, η οποία χαρακτηρίζεται από συνθήκες πλήρους μείξης στο εσωτερικό της και θέρμανσης της εισερχόμενης ιλύος σε 36°C. Επιλέγεται η κατασκευή κυλινδρικού τύπου δεξαμενής με σχετικά πλεονεκτήματα: τη αυξημένη δυνατότητα αποθήκευσης βιοαερίου, τη δυνατότητα προσαρμογής πλωτής οροφής και την αποφυγή απαιτήσεων σε ειδικές τεχνικές κατασκευές.

Επίσης επιλέγεται η κατασκευή κυλινδρικού αεριοφυλακίου αποθήκευσης βιοαερίου πλωτής οροφής.

| Πίνακας IV: Τυπικά Χαρακτηριστικά ΔΑΧ Κυκλικής, Μεσοφυλικής, Υψιλής Φόρτισης, Ενός Σταδίου |  |
| --- | --- |
| Χρόνος παραμονής στερεών STR (d) | 10 - 20 |
| Διάμετρος DΔΑΧ (m) | 6 - 40 |
| Ύψος HΔΑΧ (m) | 3-5, για DΔΑΧ<15m |
|  | 5-6 , για DΔΑΧ 15-18m |
|  | 9-12, για DΔΑΧ>18m |
| Ελεύθερο ύψος HΕΥ (m) | 0,5-0,6 , για μηχανική ανάδευση |
|  | >1, για πνευματική ανάδευση |
| Ακτίνα/Βάθος RΔΑΧ/ΗΔΑΧ [-] | > 0,7, για αποτελεσματική ανάδευση |
| Θερμοκρασία Τ (℃) | 36 |
| Υλικό κατασκευής | Οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβας |
| Ανθρωποθυρίδα | ✓ |

Υπολογισμός χρόνου παραμονής στερεών SRT

Υπολογίζεται ο χρόνος παραμονής των στερεών STR (d) με  χρήση της ακόλουθης εμπειρικής εξίσωσης. Η εξίσωση ισχύει μόνο για μεσοφυλική αναερόβια χώνευση, με χρόνο παραμονής 15-25 μέρες και ποσοστό απομάκρυνσης στερεών 45-60%. Η επιθυμητή απομάκρυνση στερεών επιλέγεται 60%.

%VSSd=13,7∙lnSRT+18,9

Όπου,

13,7, Συντελεστής (1/d)

18,9, Συντελεστής [-]

%VSSd ποσοστό των Πτητικών Αιωρούμενων Στερεών που καταστρέφονται λόγω αντίδρασης της οργανικής ύλης  (45-60% για μεσοφιλική αναερόβια χώνευση)

SRT, Χρόνος παραμονής στερεών ή υδραυλικός χρόνος παραμονής (15-25 d)

⇒60=13,71d∙lnSRT+18,9⇒lnSRT=60-18,913,71d⇒SRT=e3⇒ SRT≅20d

Υπολογισμός όγκου  ιλύος στον αναερόβιο χωνευτή :

VΙλύος= VΔΑΧ=SRT∙Qεισόδου

Όπου,

Qεισόδου  η παροχή πυκνωμένης ιλύος από την εκροή ιλύος στην Δεξαμενή Πάχυνσης, Qπυκν=8,2m3d

⇒Vιλύος=20d∙8,2m3d⇒Vιλύος=164 m3

Υπολογισμός επιφάνειας δεξαμενής ΑΧ :

Για τον υπολογισμό της επιφάνειας της δεξαμενής ΑΔΑΧ (m) επιλέγεται βάθος ιλύος Ηιλύος = 4m.

AΔΑΧ=VιλύοςHιλύος=164m34m=41m2

Υπολογισμός διαμέτου της Δεξαμενής Αναερόβιας Χώνευσης :

DΔΑΧ=4∙AΔΑΧπ=4∙41m2π≅7,2 m

Υπολογισμός ύψους ΔΑΧ :

Για τον υπολογισμό του ύψους της Δεξαμενής Αναερόβιας Χώνευσης ΗΔΑΧ (m) το ύψος του υγρού προσαυξάνεται κατά HΕΥ= 0,5m για προσωρινή αποθήκευση του βιοαερίου ( Πίνακαw IV  για μηχανική ανάδευση) .

ΗΔΑΧ=Hιλύος+HΕΥ=4m+0,5m=4,5m

3<HΔΑΧ<5 για DΔΑΧ< 15m

Υπολογισμός Λόγου Ακτίνας Βάθους :

RΔΑΧHΔΑΧ=DΔΑΧ2HΔΑΧ=7,2 m24,5 m=0,8>0,7

Υπολογισμός όγκου της Δεξαμενής Αναερόβιας Χώνευσης :

VΔΑΧ=AΔΑΧ∙ΗΔΑΧ=41m2∙4,5m=184,5m3

Ισοζύγιο στερεών και βιοαερίου

Το σύνολο των εισερχόμενων ολικών αιωρούμενων στερεών TSS στην είσοδο της Δεξαμενής Αναερόβιας Χώνευσης αποτελείται από 30% μη πτητικά αιωρούμενα στερεά NVSS και 70% πτητικά αιωρούμενα στερεά VSS. Το 60% των πτητικών αιωρούμενων στερεών VSS μετατρέπεται σε βιοαέριο, ενώ το υπόλοιπο 40% των πτητικών αιωρούμενων στερεών VSS μαζί με το σύνολο των μη πτητικών στερεών ΝVSS εξέρχονται ως ιλύς και οδηγούνται σε περεταίρω διεργασία.

Υπολογισμός παροχής στερεών στην είσοδο της ΔΑΧ :

Η παροχή στερεών στην είσοδο της ΔΑΧ ισούται με αυτή της παχυμένης ιλύος (έξοδος δεξαμενής πάχυνσης):

MΔΑΧ,TSS,in=QΠυκν∙CΠυκν,TSS=8,23m3d∙60 kgm3=493,8kgd

Υπολογισμός ΤSS στην έξοδο της ΔΑΧ:

Βρέθηκε ότι 493,8 kg TSS /day εισέρχονται στη ΔΑΧ, με το 70% να είναι VSS (= MΔΑΧ,TSS,in×0,7 = 345,6 kg/d) και το 30% NVSS ( = MΔΑΧ,TSS,in×0,3 = 148,1 kg/d). To 60% των εισερχόμενων VSS ( = 0,6×346 = 207,4 kg/d) μετατρέπεται σε βιοαέριο, με το υπόλοιπο 40% (= 0,4×346 = 138,26 kg VSS/d) να εντοπίζεται στο ρεύμα εξόδου της σταθεροποιημένης ιλύος. Στο ίδιο ρεύμα καταλήγει και όλη η ποσότητα των NVSS που εισήλθε στη ΔΑΧ.

ή αλλιώς

Για 1 kg/d TSS προκύπτουν στην έξοδο 0,7kg/d × 40% VSS και 0,3kg/d NVSS

Για 493,8 kg/d προκύπτουν στην έξοδο Mέξοδος,VSS kg/d και Mέξοδος,NVSS kg/d

Δουλεύοντας με απλή μέθοδο των τριών προκύπτει:

Υπολογισμός  παροχής μάζας VSS  ιλύος στην έξοδο της ΔΑΧ:

Mέξοδος,VSS=Mείσοδος ,TSS∙0,7 (kg VSS)1 (kg TSS)∙0,4

⇒Mέξοδος,VSS=493,8kg TSSd∙0,7VSSTSS∙0,4≅138,3 kg VSSd

Υπολογισμός παροχής μάζας  NVSS ιλύος στην έξοδο της ΔΑΧ:

Mέξοδος,NVSS=Mείσοδος ,TSS∙0,3(kg NVSS)(1 kg TSS)

⇒Mέξοδος,NVSS=493,8kgd∙0,3NVSSTSS≅148,1kg NVSSd

Συνεπώς, η παροχή μάζας των ολικών αιωρούμενων στερεών ΤSS της ιλύος στην έξοδο της Δεξαμενή Αναερόβιου Χωνευτή θα ισούται με :

Mέξοδος,TSS=Mέξοδος,VSS+Mέξοδος,NVSS=138,3 kg VSSd+148,1kg NVSSd=286,4kg TSSd

Υπολογισμός  συγκέντρωσης  TSS  ιλύος στην έξοδο της ΔΑΧ:

Cέξοδος,TSS=Mέξοδος,TSSQεισόδου

Όπου

Qεισόδου  η παροχή πυκνωμένης ιλύος από την εκροή ιλύος στην Δεξαμενή Πάχυνσης με  Qεισόδου =Qπυκν=8,2m3d

⇒Cέξοδος,TSS=286,4kg TSSd8,2m3d≅35kgm3=35gL=3,5%

Υπολογισμός παροχής μάζας απομακρυνόμενων VSS προς βιοαέριο:

Με την ίδια λογική προκύπτει:

Για 1 kg/d TSS μετατρέπεται σε βιοαέριο  0,7kg/d × 60% VSS

Για 493,8 kg/d μετατρέπεται σε βιοαέριο   Mdestroyed,VSS

⇒Mdestroyed,VSS=Mείσοδος ,TSS∙0,7 (kg VSS)(1 kg TSS)∙0,6

Όπου

Mείσοδος ,TSS , Παροχή μάζας TSS στην είσοδο την ΔΑΧ (kg/d), MΠυκν,TSS=493,8kgd

⇒Mdestroyed,VSS=493,8kgd∙0,7VSSTSS∙0,6≅207,4kg VSSd

Χημική εξίσωση που εκφράζει την μετατροπή της βιομάζας (C10H19O3N) προς βιοαέριο και άλλα προϊόντα, οπότε δείχνει την αναγωγή των VSS.

C10H19O3N+4,69 H2O→5,74 CH4+2,45 CO2+0,20 C5H7O2N+0,80 HCO4++0,80 HCO3-

Η μοριακή μάζα του C10H19O3N είναι περίπου 201kg/kmol και η μοριακή μάζα του CH4 είναι περίπου 16kg/kmol

Από τη χημική εξίσωση, για κάθε 201kg VSS παράγονται 5,74∙16 = 91,84 kg CH4. Σύμφωνα με αυτό, από τη παροχή μάζας των απομακρυνόμενων VSS  Mdestroyed,VSS=207,4kg VSSd παράγονται:

MCH4=207,4 kg VSSd∙ 91,84 kg CH4201kg VSS≅94,76 kgd CH4

Υπολογισμός  παροχής όγκου του παραγόμενου CH4 : QCH4=MCH4ρCH4

Όπου,

ρCH4, Πυκνότητα του μεθανίου 0,657 kg/m3 σε 20℃ και 1atm

⇒QCH4=94,76 kgd 0,657kgm3⇒QCH4=144,2m3d

Υπολογισμός παροχής παραγόμενου βιοαερίου Qβιοαερ (m3) για παροχή 144,2m3d μεθανίου και γνωρίζοντας ότι η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο είναι 70% :

Qβιοαερ=QCH40,7=144,2m3d0,7=206 m3d

Παρατηρείται ότι η παροχή όγκου του παραγόμενου βιοαερίου Qβιοαερ=206m3d είναι σχεδόν ίση με την παροχή μάζας των απομακρυνόμενων Mdestroyed,VSS=VSS 207,4kg VSSd .

Υπολογισμός ενέργειας  βιοαερίου ανά μονάδα χρόνου (ισχύς) :

Εβιοαερίου=ΕCH4=ΜCH4∙ΗΗVCH4

Όπου:

ΕCH4, Ενέργεια του μεθανίου ανά ημέρα (MJ/d)

ΜCH4, Μάζα μεθανίου ανά ημέρα (kg/d)

ΗΗVCH4, Ανώτερη θερμογόνος δύναμη του μεθανίου (High Heating Value), 50100kJkg=50,1 MJ/kg

⇒Εβιοαερίου=94,76 kgd∙50,1MJkg≅4747,5MJd=4747,5MJd∙103k JMJd86400s≅55 kW

Ισχύς Ανάδευσης Ιλύος

Υπολογίζεται η απαιτούμενη ισχύς για την ανάδευση της ιλύος στη ΔΑΧ Pαναδ (kW)

Pαναδ=Vιλύος∙0,005kW1m3ιλύος=164 m3∙0,005kW1m3ιλύος=0,82 kW

Απαιτούμενη θερμότητα για τη θέρμανση της ιλύος

Υπολογίζεται η θερμότητα ανά μονάδες χρόνου που απαιτείται για την ανύψωση της θερμοκρασίας της ιλύος από αυτή της εισροής στην επιθυμητή για την αναερόβια χώνευση qs (kW)

qs=Mεισόδου ∙Cs∙(T2-T1)

Όπου:

qs, Απαιτούμενη θερμότητα ανά ημέρα, (kg/d)

Mεισόδου,Παροχή μάζας πυκνωμένης ιλύος από την εκροή ιλύος στην ΔΠ (kg/d),Mεισόδου=Mεισόδου,TSSCεισόδου, TSS

Cs, Ειδική θερμότητα ιλύος, (4,2kJkg∙℃)

T2, Θερμοκρασία στο χωνευτή για μεσοφιλική ΔΑΧ, 36℃

T1, Θερμοκρασία ιλύος στην εισροή, ℃, 15℃

qs=Mεισόδου,TSSCεισόδου, TSS ∙Cs∙T2-T1=493,8kgd0,06∙4,2kJkg∙℃∙36℃-15℃≅726000kJd⇒

qs=726000kJd∙d86400s≅8,4kW

Απώλειες θερμότητας

Υπολογισμός της απώλειας θερμότητας σε κάθε επιφάνεια του χωνευτή q (W)

q=U∙A∙T2-T1

Όπου:

q, Απώλειες Θερμότητας, (W)

U, Σταθερά μεταφοράς θερμότητας, (Wm2℃)

A, Επιφάνεια δεξαμενής στην οποία γίνεται η απώλεια (m2)

T2, Θερμοκρασία στον χωνευτή, 36℃

T1, Εξωτερική θερμοκρασία  (Tαέρας=5℃,  Tεδάφους=9℃)

Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η πλάγια όψη της δεξαμενής αναερόβιας χώνευσης με τις τιμές των σταθερών μεταφοράς θερμότητας U (Js∙m2∙℃), βάση των χαρακτηριστικών κάθε επιφάνειας της δεξαμενής

Για το καπάκι: 
qκαπάκι=Uκαπάκι∙Ακαπάκι∙TΔΑΧ-Tαέρας=Uκαπάκι∙π∙Dκαπάκι24∙TΔΑΧ-Tαέρας⇒

qκαπάκι=5,2Js∙m2∙℃∙3,14∙1m24∙36℃-5℃∙86400sd∙1 kJ1000J≅10933,2kJd

Για το άνω μέρος:

qάνω=Uάνω∙Αάνω∙TΔΑΧ-Tαέρας=Uάνω∙π∙Dάνω24-π∙Dκαπάκι24∙TΔΑΧ-Tαέρας⇒

qάνω=1,4Js∙m2∙℃∙3,1447,2m2-1m2∙36℃-5℃∙86400sd∙1 kJ1000J≅149650,7kJd

Για το τοίχωμα πάνω από το έδαφος:

qτοιχ,άνω=Uτοιχ,άνω∙Ατοιχ,άνω∙TΔΑΧ-Tαέρας=Uτοιχ,άνω∙π∙DΔΑΧ∙Ητοιχ,άνω∙TΔΑΧ-Tαέρας

⇒qτοιχ,άνω=0,7Js∙m2∙℃∙3,14∙7,2m∙0,5m∙36℃-5℃∙86400sd∙1 kJ1000J≅211936,6kJd

Για το τοίχωμα κάτω από το έδαφος:

qτοιχ,κάτω=Uτοιχ,κάτω∙Ατοιχ,κάτω∙TΔΑΧ-Tέφαδος⇒

qτοιχ,κάτω=Uτοιχ,κάτω∙π∙DΔΑΧ∙Ητοιχ,κάνω∙TΔΑΧ-Tέφαδος⇒

qτοιχ,κάτω=0,62Js∙m2∙℃∙3,14∙7,2m∙4m∙36℃-9℃∙86400sd∙1 kJ1000J≅130795,1kJd

Για τον πυθμένα:

qπυθμένα=Uπυθμένα∙Απυθμένα∙TΔΑΧ-Tέφαδος=Uπυθμένα∙π∙Dπυθμένα24∙TΔΑΧ-Tέφαδος⇒

qπυθμένα=0,77Js∙m2∙℃∙3,14∙7,2m24∙36℃-9℃∙86400sd∙1 kJ1000J≅73097,6kJd

Συνολικές απώλειες θερμότητας:

qαπωλ,ολ=qκαπάκι+qάνω+qτοιχ,άνω+qτοιχ.,άτω+qπυθμένα⇒

qαπωλ,ολ=10933,2kJd+149650,7kJd+211936,6kJd+130795,1kJd+73097,6kJd=576413,2kJd⇒

qαπωλ,ολ=576413,2kJd∙d86400s≅6,7 kW

Συνολικά απαιτούμενη θερμότητα:

qολ=qs+qαπωλ,ολ=726000kJd+576413,2kJd=1302413,2 kJd∙d86400s≅15,1 kW

Υπολογισμός περίσσειας ενέργειας:

Εδιαθέσιμη=Εβιοαερίου-qολ=55 kW-15,1 kW=40 kW

| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Αναερόβιας Χώνευσης |  |
| --- | --- |
| Τύπος | Κυλινδρικός, Πλήρους Ανάμειξης |
| Διάμετρος (m) | 7,2 |
| Ολικό ύψος (m) | 4,5 |
| Ωφέλιμος όγκος (m3) | 164,0 |
| Ολικός όγκος (m3) | 184,5 |
| Χρόνος παραμονής (d) | 20 |
| Ολικά αιωρούμενα στέρεα εξόδου (kg/d) | 286,4 |
| Συγκέντρωση στερεών στην έξοδο (%) | 3,5 |
| Παραγόμενος όγκος βιοαερίου ανά μέρα (m3/d) | 206 |
| Παραγόμενος όγκος μεθανίου ανά ημέρα (m3/d) | 144,2 |
| Θερμογόνος δύναμη βιοαερίου (MJ/kg CH4) | 50,1 |
| Απαιτούμενη ισχύς ανάδευσης ιλύος (kW) | 0,82 |
| Απαιτούμενη ισχύς για θέρμανσή ιλύος (kW) | 8,4 |
| Ισχύς απωλειών θερμότητας ΔΑΧ (kW) | 6,7 |
| Τύπος Αεριοφυλάκιο | Κυλινδρικός, Πλωτής Οροφής |

Ισοζύγιο στερεών στη ΔΑΧ

Στη παραπάνω εικόνα φαίνεται η παροχή και συγκέντρωση των στερεών στην είσοδο και σε κάθε έξοδο της ΔΑΧ.  Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης μάζας, η μάζα στερεών που εισρέει ανά ημέρα ισούται με την μάζα στερεών στην εκροή συν τη μάζα στερεών που καταναλώνονται προς παραγωγή βιοαερίου.  Πράγματι, από το ισοζύγιο προέκυψε ΜVSS,out + MNVSS,out  + MVSS,d = 493,8 kg/d = MTSS,in.. Όσον αφορά τη παροχή παραγόμενου βιοαερίου (Qβιοαερ=206m3d ) βρέθηκε σχεδόν ίση με τη παροχή μάζας των απομακρυνόμενων πτητικών στερεών ( Mdestroyed,VSS=VSS 207,4kg VSSd ). Αυτό ήταν αναμενόμενο γνωρίζοντας ότι η αποδόμηση μόνο ενός ποσοστού VSS από τους μικροοργανισμούς οδηγεί στη παραγωγή βιοαερίου. Το σύνολο των δύσκολα διασπώμενων στερεών NVSS που εισέρχεται στη ΔΑΧ θεωρείται ότι συναντάται ως έχει στην έξοδο της ιλύος.

Η συγκέντρωση στερεών στην είσοδο της δεξαμενής αναερόβιας χώνευσης ( = έξοδος δεξαμενής πάχυνσης) βρέθηκε 6%,  αισθητά μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση στερεών της χωνεμένης ιλύος (3,5%).  Αυτή η διαφορά δημιουργείται λόγω της αποδόμησης ενός σημαντικού ποσοστού των οργανικών στερεών (εύκολα αποδομήσιμο) εντός της δεξαμενής, σχηματίζοντας βιοαέριο.

Η θερμοκρασία της ΔΑΧ  διατηρείται στους 36°C με χρήση εναλλάκτη θερμότητας. Η θερμότητα του συστήματος αποκτάται μέσω μηχανής εσωτερικής καύσης στην οποία οδηγείται το παραγόμενο βιοαέριο που φυλάσσεται στο  αεριοφυλάκιο.

Η περίσσεια του παραγόμενου βιοαερίου (μένει εκτός αεριοφυλακίου) καίγεται με πυρσούς.

Σχεδιασμός Αεριοφυλακίου

| Χαρακτηριστικά Αεριοφυλακίου Πλωτής Οροφής |  |
| --- | --- |
| Πίεση Pεσωτ (Pa) | 2000 |
| Χρόνος παραμονής ταεριοφ (d) | 2 |

Υπολογισμός όγκου βιοαερίου Vβιοαερίου (m3) που παράγεται σε διάστημα 2 ημερών :

Vβιοαερίου=ταεριοφ∙Qβιοαερίου=2d∙206 m3d=412 m3

Υπολογισμός όγκου Αεριοφυλακίου:

Pαπολ∙Vβιοαερίου=Pσχετ∙Vαεριοφ

Όπου:

Pαπολ, Απόλυτη πίεση, 101325 Pa

Pσχετ, Σχετική πίεση,  Pαπολ+Pεσωτ, (kPa)

Vβιοαερίου, Όγκος παραγόμενου βιοαερίου (m3)

⇒Vαεριοφ=Pαπολ∙VβιοαερίουPσχετ=101325 Pa∙412 m3101325 Pa+2000 Pa≅404,0 m3

Επιλέγεται συντελεστής  ασφαλείας SF=1,2

Vαεριοφ,SF=404,0 m3∙1,2≅485 m3

Επιλέγεται ύψος Αεριοφυλακίου:  Ηαεριοφ=0,5∙Dαεριοφ

Vαεριοφ,sf=Aαεριοφ∙Hαεριοφ⇒Vαεριοφ,sf=π∙Dαεροφ24∙0,5∙Dαεριοφ

⇒404,0 m3=3,14∙Dαεροφ240,5∙Dαεριοφ⇒Dαεριοφ=3485m3∙43,14∙0,5≅10,7 m

Οπότε, Ηαεριοφ=0,5∙10,7 m≅5,4 m

| Χαρακτηριστικά Αεριοφυλακίου |  |
| --- | --- |
| Τύπος | Κυλινδρικός, Πλωτής Οροφής |
| Χρόνος παραμονής (d) | 2 |
| Ύψος (m) | 5,4 |
| Διάμετρος (m) | 10,7 |
| Όγκος (m3) | 485 |

Αφυδάτωση με Ταινιοφιλτρόπρεσα

Αφυδάτωση – Ταινιοφιλτρόπρεσα

Περνώντας από τη Δεξαμενή Πάχυνσης και τη Δεξαμενή Αναερόβιας Χώνευσης, η λάσπη έχει συμπυκνωθεί και σταθεροποιηθεί (κατά ένα ποσοστό). Κατά τη σταθεροποίηση η χημική δομή της ιλύος μεταβάλλεται ώστε να μη μπορούν να πραγματοποιηθούν βιολογικές αντιδράσεις. Στόχος των επόμενων διατάξεων είναι η περαιτέρω σταθεροποίηση της.

Η διεργασία που ακολουθεί είναι η αφυδάτωση και στοχεύει στη περαιτέρω μείωση του ποσοστού υγρασίας, σε τέτοιο βαθμό που να επιτρέπει τη διαχείρισή της ως στερεό υλικό.

Ιδιαίτερα διαδεδομένη μέθοδος αφυδάτωσης – ειδικά για μικρές εγκαταστάσεις – είναι  η αφυδάτωση με ταινιοφιλτρόπρεσα. Σε  πρώτο χρόνο η ιλύς αναμιγνύεται με πολυηλεκτρολύτη, εξασφαλίζοντας ότι τα στερεά δεν θα διαφύγουν κατά τη συμπίεσή τους (αύξηση απόδοσης αφυδάτωσης) . Η λάσπη ( αφού προηγηθεί κροκίδωση) τροφοδοτείται στον ιμάντα διήθησης όπου γίνεται το αρχικό στράγγισμα με δυνάμεις βαρύτητας. Στη συνέχεια συμπιέζεται μεταξύ δυο ταινιών που κινούνται παράλληλα και ακολούθως εξαναγκάζεται σε πορεία σχήματος S (στράγγιση λόγω διατμητικών τάσεων). Η αφυδατωμένη ιλύς συλλέγεται από την έξοδο με κοχλία και είναι πλέον διαχειρίσιμη ως στερεό.

Το ποσοστό του τελικού προϊόντος σε στερεά μπορεί να υπερβεί το 25%, ανάλογα πάντα τη σύσταση της ιλύος και το είδος του ηλεκτρολύτη. Καθώς η ιλύς εμφανίζει σε κάθε περίπτωση διαφορετικά χαρακτηριστικά (ph, TSS, κ.α.), πρέπει να προηγείται εργαστηριακός έλεγχος για την εύρεση του πολυηλεκτρολύτη που οδηγεί στη καλύτερη κροκίδωση.

Επειδή το συσσωματωτικό (πολυηλεκτρολύτης) είναι συνήθως σε στερεά μορφή, πρέπει να διαλυθεί στο νερό, δημιουργώντας διάλυμα που θα οδηγηθεί στη τροφοδοσία για να γίνει η ανάμιξη με τη λάσπη. Το νερό για τη διάλυση του συσσωματωτικού αλλά και για πλύση των ταινιών μπορεί να ληφτεί από τη αμμόφιλτρο, τη UV (αν υπάρχει δεξαμενή) ή ακόμα τη ΔΔΚ (δεν προτιμάται).

Τα στραγγίσματα της ταινιοφιλτρόπρεσας οδηγούνται στην είσοδο της ΔΔΚ, καθώς αναμένεται να έχουν σημαντική συγκέντρωση στερεών.

Πίνακας IV : Δεδομένα απόδοσης αφυδάτωσης ταινιοφιλτρόπρεσας ανάλογα με το είδος ιλύος

| Κύρια Χαρακτηριστικά Σχεδιασμού Ταινιοφιλτροπρεσών |  |
| --- | --- |
| Πλάτος ταινίας | 0,5 – 3,5 m [2m] |
| Ρυθμός φορτίου Ιλύος | 90 – 680 kg /mh |
| -//- για μείγμα α & β βάθμιας ιλύος | 180 – 320 kg /mh |
| Παροχή νερού πλύσης ταινίας | 1,6 – 6,3 L/ms |
| Παροχή συσσωματωτικού pe | 2 – 10g / kg ξηρών στερεών |
| Συγκέντρωση ξηρού pe στο δ/μα τροφοδοσίας | 1 – 2 g / L |

Η ιλύς από τη ΔΑΧ εισέρχεται με παροχή Qιλύος=8,2m3/d με συγκέντρωση στερεών CTSS ιλύος =  3,5%. Επίσης θεωρείται:

- Λειτουργεία ταινιοφιλτρόπρεσας:  5 d/wk με 8h/d

- Μείγμα 40:60 πρωτοβάθμιας και ενεργού ιλύος

- Ρυθμός Φορτίου : 200kg/m*h (Πίνακας IV)

- Συγκέντρωση Στερεών στην Αφυδατωμένη Ιλύ: CTSS,αφυδ.=20%

- Συγκέντρωση στερεών στα στραγγίσματα : CTSS,στραγγ.=0,09%

- Παροχή νερού πλύσης Qπλύσης=5m3h m

- Πυκνότητα ιλύος τροφοδοσίας: τροφοδοσία ιλύος ριλύος=1,02tn/m3

- Πυκνότητα αφυδατωμένης ιλύος  ραφυδ. =1,07 tn/m3

- Πυκνότητα στραγγιδίων ρστραγγ. =1,01 tn/m3

- Συγκέντρωση πολυηλεκτρολύτη: 1,5g/L

- Παροχή πολυηλεκτρολύτη: 6 g / kg ξηρών στερεών

Έχοντας θεωρήσει ότι η ταινιοφιλτρόπρεσα θα λειτουργεί σε μια 8ωρη βάρδια Δευτέρα – Παρασκευή , πρέπει να σχεδιαστεί μια δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος για το χρονικό διάστημα Παρασκευή απόγευμα έως Δευτέρα πρωί. Επομένως, η διαστασιολόγηση πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τρεις ημέρες τροφοδοσίας.

Δεξαμενή Αποθήκευσης Ιλύος

Όγκος δεξαμενής αποθήκευσης:

Vδεξ. αποθήκευσης =Qιλύος∙τ∙sf

,όπου τ οι ημέρες αποθήκευσης [days]

Θεωρώντας συντελεστή ασφαλείας sf = 1,5:

⇒ Vδεξ. αποθήκευσης =8,2m3d∙3 days∙1,5≅37 m3

Για δεξαμενή ορθογωνικής διατομής με ύψος Hδεξ. αποθήκευσης=3m:

VΔεξ.Αποθ.=Αδεξ. αποθήκευσης*Hδεξ. αποθήκευσης

Αεξ.Αποθ=Vδεξ. αποθήκευσηςHδεξ. αποθήκευσης=37 m33m =12,33m2

⇒bδεξ. αποθήκευσης=3,5m  και Lδεξ. αποθήκευσης=3,5m

Υπολογισμός ωριαίου ρυθμού παραγωγής ιλύος σε υγρή και ξηρή βάση

Ρυθμός παραγωγής υγρών βιοστερεών:

MWS-h=Qιλύος∙7dwk∙ριλύος[tnm3]∙1000kgtn5dwk∙8hd

MWS-h=8,2m3d∙7dwk∙1,02tnm3∙1000kgtn5dwk∙8hd

⇒MWS-h=1464kgh

Ρυθμός παραγωγής ξηρών βιοστερεών:

MDS-h=MWS-h*Cιλύος=1464kgh∙3,5%

⇒MDS-h=51,24kgh

Ημερήσια παροχή στερεών για 8ωρη λειτουργία:

MDS-h=MDS-h∙8h=51,24kgh∙8hd=410 kg/d

Υπολογισμός πλάτους ταινιοφιλτρόπρεσσας υπολογίζεται ως:

Πλάτος Ταινίας=MDS-hρυθμός φορτίου ταινιοφ.=51,24kgh200kgm*h=0,26m

Επιλέγονται δυο ταινίες (μια εφεδρική) με πλάτος  0,4m.

Ισοζύγια Στερεών

Ρεύματα εισόδου, αφυδατωμένης ιλύος και στραγγισμάτων

Θα υπολογιστεί το ισοζύγιο στερεών για τα ρεύματα εισόδου, αφυδατωμένης ιλύος και στραγγισμάτων. Για τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις ισχύει CTSS,αφυδ.=20% και  CTSS,στραγγ.=0,09%.

Ισοζύγιο ξηρών βιοστερεών:

MDS-h=MDS-h,   αφυδάτωσης+MDS-h,   στραγγισμάτων

ρ=mVMDS-h=VDS-h,   αφυδάτωσης∙ραφυδ+VDS-h,   στραγγισμάτων∙ρστραγγ

⇒MDS-h=Vh,   αφυδάτωσης∙CTSS,αφυδ.∙ραφυδ+Vh,   στραγγισμάτων∙CTSS,στραγγ.∙ρστραγγ

Συνεπώς:

MDS-h=Qαφυδ.∙ραφυδ∙ CTSS,αφυδ.+Qστραγγ.∙CTSS, στραγγ.∙ρστραγγ

⇒51,24kgh=Qαφυδ.∙1,07∙20g100mL∙106mL1m3∙1kg1000g+Qστραγγ.∙1,01∙0,09g100mL∙106mL1m3∙1kg1000g

⇒51,24kgh=214kgm3∙Qαφυδ.+0,909kgm3∙Qστραγγ.,(1)

Ισοζύγιο παροχών:

Qιλύος+Qπλύσης=Qαφυδ.+Qστραγγ.

⇒8,2m3d∙7dwk5dwk∙8hd+5m3h∙mταινίας∙0,4m ταινίας=Qαφυδ.+Qστραγγ.

⇒Qαφυδ.+Qστραγγ.=3,44m3h(2)

Από (1), (2) :

51,24kgh=214kgm3∙3,44m3h-Qστραγγ.+0,909kgm3∙Qστραγγ.

⇓

Qστραγγ.=3,21m3h

Qαφυδ.=3,44m3h-3,21=0,23m3h

Παροχή στερεών στραγγισμάτων και αφυδατωμένης ιλύος:

Στερεά στραγγισμάτων

ΜTSS, στραγγ (DS-h)=Qστραγγ. ∙CTSS, στραγγ.∙ρστραγγ

MΤSS,στραγγ.(DS-h)=3,21m3h∙0,09g100mL∙106mL1m3∙1kg1000g∙1,01

⇒MTSS,στραγγ(DS-h).=2,9kgh

Στερεά αφυδάτωσης

ΜTSS, αφυδάτωσης  (DS-h)=Qαφυδ.∙ραφυδ∙ CTSS,αφυδ.

ΜTSS, αφυδ.  (DS-h)=0,23m3h∙20g100mL∙106mL1m3∙1kg1000g∙1,07

⇒ΜTSS, αφυδ.  (DS-h)=49,2kgh

Ποσοστιαία απομάκρυνση των στερεών:

Απομάκρυνση Στερεών=MDS-h-MTSS,στραγγ. ΜDS-h=51,24kgh-2,9kgh51,24kgh∙100%=94,3%

Δεξαμενή Τροφοδοσίας Ηλεκτρολύτη

Συγκέντρωση πολυηλεκτρολύτη: 1,5g/L   /   Παροχή πολυηλεκτρολύτη: 6 g / kg ξηρών στερεών

Η ημερήσια απαίτηση σε πολυηλεκτρ Υπολογισμός απαίτησης σε πολυηλεκτρολύτη:

Mπολ.-d=6g∙MSD-d1kg ξηρών στερεών=6g∙410kgd∙1kg1000g1kg ξηρών στερεών=2,46kgd

Ημερήσια κατανάλωση διαλύματος πολυηλεκτρολύτη:

Vπολ.-d=Mπολ.-dCπολ.=2,46kgd1,5kgm3=1,64m3

Εφαρμόζοντας συντελεστή ασφαλείας sf = 1,2 :

Vπολ.-d≅2m3

Επιλέγοντας κυλινδρική δεξαμενή με d = 1m :

Vδεξ. πολ=πd24Hδεξ.πολ=2m3

⇒Hδεξ.πολ=2,55m

Η τροφοδοσία του πολυηλεκτρολύτη γίνεται με δοσομετρική αντλία. Η παροχή της υπολογίζεται:

Qδοσ.αντλ.=Vπολ.-d8 h/d=2000L8 h/d×1h60min⇒Qδοσ.αντλ.=4,2Lmin

| Χαρακτηριστικά Ταινιοφιλτρόπρεσσας |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Ρυθμός Εισερχόμενης Ιλύος | 200kgmh |
| Πλάτος Ταινίας | 0,4m |
| Παροχή Στραγγιδίων (Qστραγγ.) | 3,21m3h |
| Παροχή Αφυδατωμένης Ιλύος (Qαφυδ.) | 0,23m3h |
| Ποσοστιαία Απομάκρυνση Στερεών | 94,3% |
| Ωράριο Λειτουργίας | 8hd,5dwk |
| Χαρακτηριστικά Δεξαμενής Πολυηλεκτρολύτη (κυλινδρική) |  |
| Διάμετρος d | 1m |
| Ύψος (Ηπολ.-dσχεδ) | 2,55m |
| Εμβολοφόρος δοσομετρική αντλία ρυθμιζόμενης παροχής |  |
| Παροχή Εμβολοφόρου Αντλίας (Qδοσ.αντλ.) | 4,2L/min |
| Χαρακτηριστικά Δεξαμενή Αποθήκευσης Ιλύος (ορθογωνική) |  |
| Όγκος (VΔεξ.Αποθ.) | 37m3 |
| Μήκος (bΔεξ.Αποθ) | 3,5m |
| Ύψος HΔεξ.Αποθ. | 3,5m |

Κομποστοποίηση

Κατά τη κομποστοποίηση γίνεται βιολογική αποικοδόμηση της οργανικής ύλης της αφυδατωμένης ιλύος προς χουμικά. Σκοπός της κομποστοποίησης είναι η δημιουργία  σταθεροποιημένου προϊόντος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό.

Κατά τη διεργασία, το 20 – 30 % του οργανικού φορτίου μετατρέπεται σε CO2 και H2O και παράλληλα καταστρέφεται σημαντικό μέρος των παθογόνων μικροοργανισμών.

Εφόσον η κομποστοποίηση πρόκειται για αναερόβια διεργασία, το μίγμα πρέπει  να παρουσιάζει κατάλληλο πορώδες για να είναι εφικτός ο επαρκής αερισμός του. Για αυτό τον λόγο γίνεται ανάμιξη της αφυδατωμένης ιλύς με φυτική / ξυλώδη μάζα. Το μίγμα ιλύος – κλαδεμάτων διαμορφώνεται σε σειράδια.

Ο αερισμός του μίγματος γίνεται μηχανικά (αναμόχλευση) ή με παροχέτευση αέρα. Η πρώτη ύλη της κομποστοποίησης (μετά την ανάμιξη) πρέπει να έχει στερεά ≥40%, δηλαδή υγρασία κοντά στο 60%.

Η παροχή αφυδατωμένης ιλύος βρέθηκε νωρίτερα Qαφυδ.=0,23m3h με περιεκτικότητα σε στερεά 20%.

Αρχικά υπολογίζεται η ημερήσια ποσότητα των κλαδεμάτων (Qκλαδ.) που απαιτείται για την ανάμειξή τους με την αφυδατωμένη ιλύ. Θεωρείται  ότι τα κλαδέματα έχουν ειδικό βάρος ρκλαδ.=0.22tnm3 και υγρασία 30% ( 70% στερεά).

Η μαζική παροχή της ιλύος:

Mιλύος=Qιλύος×ριλύος=0,23m3d×(5×8)hwk×wk7d×1,07tnm3=1,41tnd

Αν η συγκέντρωση του μίγματος προκύπτει 40% σε στερεά, τότε :

0,2×Mιλύος+0,7×Mκλαδ.=0,4×Mιλύος+Mκλαδ.

Mκλαδ.=0,667×Mιλύος=0,667×1,41tnd=0,94tnd

Ογκομετρική παροχή των κλαδεμάτων:

Qκλαδ.=Mκλαδ.ρκλαδ.=0.94tnd0.22tnm3=4.27m3d

Επομένως, η συνολική παροχή ιλύος μετά την ανάμειξη είναι:

Qμειγμ=Qιλύος+Qκλαδ.

Qμειγμ=0.23m3d+4.27m3d=4.5m3d

Πυκνότητα του μείγματος :

Qιλύος*ριλύος+Qκλαδ.*ρκλαδ.=Qμειγμ*ρμειγμ

ρμειγμ=Qιλύος*ριλύος+Qκλαδ.*ρκλαδ.Qμειγμ=0.23m3d*1.07tnm3+4.27m3d*0.22tnm34.5m3d

⇒ρμειγμ=0.26tnm3

Μαζική παροχή του μείγματος ιλύος – κλαδεμάτων:

Mμειγμ=Qμειγμ×ρμειγμ=4.5m3d×0.26tnm3⇒Mμειγμ=1.17tnd

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, η ποσότητα του παραγόμενου κόμποστ κυμαίνεται μεταξύ 0.7-2[tncompost/tnιλύος](ξηρή βάση), ανάλογα με το βαθμό ωρίμανσης, την υγρασία του τελικού προϊόντος και το βαθμό ανάκτησης των κλαδεμάτων, δηλαδή:

Mmincompost=0,7tn(κόμποστ)×Mιλύος×0.21tn(ξηρής ιλύος)=0.7tn(κόμποστ)×1.41tnd×0.21tn(ξηρής ιλύος)

Mmincompost=0,197tnd

Mmaxcompost=2tn(κόμποστ)×Mιλύος×0.21tn(ξηρής ιλύος)=2tn(κόμποστ)×1,41tnd×0,21tn(ξηρής ιλύος)

Mmaxcompost=0,564tnd

οπότε:

0,197tnd≤Μcompost≤0,564tnd

Για την πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος, απαιτούνται 60d. Επομένως, το συνολικό μείγμα που παράγεται κατά το διάστημα των 60d θα είναι:

Vσειραδ.=Qμιγμ×60d=4,5m3d×60d

Vσειραδ.≅270m3

Θέτονται τυπικές τιμές διαστάσεων των σειραδίων:

- Ύψος Hσειραδ.=2m

- Wκσειραδ.=1.5m

- Wbσειραδ.=3m

Οπότε για το εμβαδόν των σειραδίων ισχύει:

Εσειραδ.=Wκσειραδ.+Wbσειραδ.2×Hσειραδ.

Εσειραδ.=1,5m+3m2×2m

Εσειραδ.=4,5m2

Το συνολικό μήκος των σειραδίων είναι:

Lσειραδ.συν=Vσειραδ.Εσειραδ.=270m34,5m2

Lσειραδ.συν=60m

Θέτουμε μήκος κάθε σειραδίου 6 m

Lσειραδ.συνLσειραδ.=60m6m=10 σειράδια

Επιλέγουμε τη δέσμευση χώρου για ανάπτυξη 11 σειραδίων

Nσειραδ.=11

Το απαιτούμενο πλάτος του χώρου εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τους διαδρόμους

Wδιαδρ.=3m  (ενδιάμεσα και περιμετρικά των σειραδίων, δηλαδή 4 διάδρομοι), προκύπτει:

Wγύπεδ.= Nσειραδ.×Wbσειραδ.+Nσειραδ.+1×Wδιαδρ.

Wγύπεδ.=11×3m+12×3m

Wγύπεδ.=69m

Συνεπώς, η συνολική επιφάνεια του γηπέδου (υπολογίζοντας και διάδρομο πλάτους 3m περιμετρικά των σειραδίων είναι:

Aσειραδ.συν=Lσειραδ.+2×Wδιαδρ.×Wγύπεδ.=6m+2×3m×69m

Aσειραδ.συν=828m2

Για παν ενδεχόμενο μπορεί να χρειαστεί κάλυψη των βοηθητικών εγκαταστάσεων πλησίον των σειραδίων (χώρος κοσκινίσματος, στέγαση μηχανημάτων, λιμνοδεξαμενές διαχείρισης όμβριων κλπ.), Συνεπώς η τελική έκταση διεργασίας κομποστοποίησης (Acompost), μιάμιση φορά την έκταση που καταλαμβάνει ο χώρος των σειραδίων. Άρα:

Aγύπεδ=1.5×Aσειραδ.tot

Aγύπεδ=1242m2

⇓

Lγύπεδ=AγύπεδWγύπεδ=1242m269m

Lγύπεδ=18m

Σχεδιασμός Λιμνοδεξαμενής

Τα στραγγίσματα κομποστοποίησης, λόγω βροχοπτώσεων και της περιεχόμενης υγρασίας, συλλέγονται σε λιμνοδεξαμενή. Οι λιμνοδεξαμενές σχεδιάζονται βάσει της βροχόπτωσης αιχμής 24ωρου των δυο τελευταίων δεκαετιών, για την τοποθεσία της ΕΕΛ.

Με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής, η βροχόπτωση αιχμής είναι: h=100mm.

Θεωρείται βάθος λιμνοδεξαμενής dλιμνοδ.=1m, υπολογίζοντας έτσι την έκτασή της, οπότε:

Aσειραδ.συν×h+Aλιμνοδ.×h=Aλιμνοδ.×d

828m2×100mm×10-3m+Aλιμνοδ.×100mm×10-3m=Aλιμνοδ.×1m

Aλιμνοδ.=92m2

H λιμνοδεξαμενή έχει ελλειπτικό σχήμα, με πλάτος κατά x β=2 πλάτος κατά y (α).

Το μήκος του κάθε ημιάξονα της λιμνοδεξαμενής προκύπτει ως:

Aλιμνοδ.=π*α*β=2*π*α2

α=Aλιμνοδ.2*π92m22*π=3.83m

⇒β=2α=7,66m

| Χαρακτηριστικά Κομποστοποίησης |  |
| --- | --- |
| Παράμετρος | Τιμή |
| Ημερήσια Παραγωγή Κόμποστ (Μcompost) | 0,197tn/d-0,564tn/d |
| Ημερήσια Απαίτηση Κλαδεμάτων (Qκλαδ.) | 4,27m3/d |
| Μήκος Σειραδίου (Lσειραδ.) | 6m |
| Ύψος Σειραδίου (Hσειραδ.) | 2m |
| Πλάτος Κορυφής Σειραδίου (Wκσειραδ.) | 1,5m |
| Πλάτος Βάσης Σειραδίου (Wbσειραδ.) | 3m |
| Πλάτος Διαχ. Διαδρόμων (Wδιαδρ.) | 3m |
| Αριθμός Σειραδίων | 11 |
| Συνολική Έκταση |  |
| Μήκος (Lγύπεδ) | 18m |
| Πλάτος (Wγύπεδ) | 69m |
| Επιφάνεια (Aγύπεδ) | 1242m2 |
| Χαρακτηριστικά Λιμνοδεξαμενής |  |
| Ελλειψοειδής Επιφάνεια (Aλιμνοδ) | 92m2 |
| Βάθος (dλιμνοδ.) | 1m |
| Μήκος Μικρού Άξονα (α) | 3,83m |
| Μήκος Μεγάλου Άξονα (β) | 7,66m |

Συγκεντρώσεις Στερεών στα Ρεύματα της Διάταξης Επεξεργασίας Ιλύος

Διάγραμμα P&I

Yπόμνημα Διαγράμματος P&I

Βιβλιογραφία (πρώτου μέρους ΜΚ)

- Κορδέλας Γεωργιος, «Διαχείριση Λυμάτων και Βιολογικός Καθαρισμός στο πλαίσιο Λειτουργίας Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης», Διπλωματική εργασία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ιούνιος 2018, Πάτρα.

- Κωνστανίνος Β. Χρυσικόπουλος, Εισαγωγή στις Διεργασίες Νερού και Λυμάτων. Εκδόσεις Τζιόλα, 2018.

- Metcald & Eddy. Μηχανική Υγρών Αποβλήτων. Εκδόσεις Τζιόλα, 2018.

- Σημειώσεις μαθήματος Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων και Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ι&ΙΙ