Υδραυλική Μηκοτομή

Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του κόστους λειτουργίας στην ΕΕΛ, προτιμάται η φυσική βαρυτική ροή των λυμάτων στην κάθε δεξαμενή, κατά τη διάρκεια των διάφορων διεργασιών επεξεργασίας. Έτσι, με κατάλληλη τοποθέτηση του συνόλου των δεξαμενών στην διαθέσιμη έκταση, εξασφαλίζεται η μικρότερη δυνατή χρήση αντλιών και η βέλτιστη λειτουργία της εγκατάστασης. Επειδή οι διαστάσεις και τα υδραυλικά ύψη του νερού στο εσωτερικό κάθε δεξαμενής είναι διαφορετικά, είναι αναγκαία η ανύψωση ή η εκσκαφή και τοποθέτηση στο υπέδαφος των περισσότερων δεξαμενών. Η κλίση με την οποία θα τοποθετηθούν οι δεξαμενές επιλέχθηκε στο 5% για το σύνολο της ΕΕΛ. Ακολουθεί ο πίνακας με τα αποτελέσματα για την κατασκευή του διαγράμματος της υδραυλικής μηκοτομής που παρουσιάζει το υδραυλικό ύψος σε συνάρτηση της απόστασης μεταξύ τους.

Πίνακας 1

| Αρίθμιση διαγράματος | Δεξαμενές | Αποστάσεις Δεξαμενών (m) | Αθροιστικές αποστάσεις Δεξαμενών (m) | Ύψος ροής (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δεξαμενής Βοθρολυμάτων | 0 | 0 | 2,5 |
| 2 | Εσχάρωση | 4,2 | 4,2 | 0,8 |
| 3 | Εξάμμωση | 4,52 | 8,72 | 1,7 |
| 4 | Πρωτοβάθμια Καθίζηση | 12,42 | 21,14 | 4 |
| 5 | Δεξαμενή Αερισμού | 3,32 | 24,46 | 4,7 |
| 6 | Δεξαμενή Δευτεροβάθμιας Καθίζησης | 9 | 33,46 | 3,7 |
| 7 | Δεξαμενή Μερισμού | 5,19 | 38,65 | 3 |
| 8 | Δεξαμενή Χλωρίωσης | 9,94 | 48,59 | 1,2 |
| 7 | Δεξαμενή Μερισμού | 5,69 | 38,65 | 3 |
| 9 | Δεξαμενή Κροκίδωσης | 13,45 | 52,1 | 1,1 |
| 10 | Δεξαμενή Συσσωμάτωσης | 8,9 | 61 | 1,6 |
| 11 | Δεξαμενή Χημικής Καθίζησης | 6,32 | 67,32 | 4 |
| 12 | Αμμόφιλτρο | 5,93 | 73,25 | 1,74 |
| 13 | Κλίση*Απόσταση Δεξαμενών(Δ*Χ); Νέο ύψος (m). 0,00; 2,50. 0,21; 2,29. 0,23; 2,06. 0,62; 1,44. 0,17; 1,28. 0,45; 0,83. 0,26; 0,57. 0,50; 0,07. 0,28; 0,54. 0,67; 1,22. 0,45; 0,77. 0,32; 0,45. 0,30; 0,16. 0,26; 0. Απολύμανση uv | 5,22 | 78,47 | 0 |

| 18 | Δεξαμενή Συσσωμάτωσης *(3) |
| --- | --- |
| 19 | Δεξαμενή Χημικής Καθίζησης |
| 20 | Αμμόφιλτρο |
| 21 | Δεξαμενή Έπλυσης |
| 22 | Δεξαμενή Φόρτησης |
| 23 | Απολύμανση uv |
| 24 | Δεξαμενή Ομογενοποίησης |
| 25 | Δεξαμενή Πάχυνσης Ιλίος |
| 26 | Δεξαμενή Αναερόβιας Χώνευσης |
| 27 | Δεξαμενή Αεροφυλακίου |
| 28 | Χώρος Ταινιοφιλτρόπρεσσας (Αφυδάτωση ) |
| 29 | Δεξαμενή Πολυηλεκτρολύτη |
| 30 | Δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος |
| 31 | Κομποστοποίηση(11) |
| 32 | Λιμνοδεξαμενές |
| 33 | Χώρος για Επέκταση |
| Κλίμακα | 1:500 |

| 1 | Είσοδος |
| --- | --- |
| 2 | Φυλάκιο |
| 3 | Δοιηκηση |
| 4 | Εργαστήριο |
| 5 | Parking |
| 6 | Δεξαμενής Βοθρολυμάτων |
| 7 | Εσχάρωση |
| 8 | Εξάμμωση |
| 9 | Parking (Βυτία) |
| 10 | Πρωτοβάθμια Καθίζηση *(1) |
| 11 | Δεξαμενή Αερισμού *(4) |
| 12 | Δεξαμενή Δευτεροβάθμιας Καθίζησης |
| 13 | Δεξαμενή Μερισμού |
| 14 | Δεξαμενή Χλωρίωσης *(2) |
| 15 | Χώρος Αποθήκευσης Χλωρίου |
| 16 | Γενική Αποθήκη |
| 17 | Δεξαμενή Κροκίδωσης |

Υπόμνημα Κάτοψης

Κοστολόγηση – Ομάδα 19

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Κόστος αγοράς οικοπέδου

Το κόστος αγοράς του οικοπέδου είναι μηδενικό καθώς το οικόπεδο ανήκει σε δημόσια έκταση.

Κόστος περίφραξης και αποψίλωσης του οικοπέδου

Η περίμετρος του οικοπέδου για την περίφραξη είναι 600m. Για περίφραξη με τοίχο από οπλισμένο σκηρόδεμα μήκους 600m, πλάτους 0,15m και ύψους 1,2m, το κόστος είναι 135,00ευρώ/m2. Για όλη τη περίφραξη του οικοπέδου το κόστος είναι 12150,00 ευρώ. Συνυπολογίζοντας το κόστος της εγασίας, το συνολικό κόστος της εκσκαφής και επίχωσης θεμελίου, το ΙΚΑ των εργαζόμενων στην κατασκευή και το ΦΠΑ του τιμολογίου που θα εκδοθεί, το συνολικό κόστος είναι 18000,00 ευρώ.

Η συνολική επιφάνεια είναι 22500m2, η επιφάνεια περιλαμβάνει επί το πλείστον θάμνους και χόρτα. Ο καθαρισμός και η αποψίλωση του οικοπέδου, συμπεριλαμβανομένου τα μηχανήματα και τα εργατικά, ανέρχεται στα 70ευρώ/στρέμμα. Το συνολικό κόστος για τον καθαρισμό και αποψίλωση όλου του οικοπέδου, 22,5 στρέμματα, είναι 1575,00 ευρώ.

Κόστος εκσκαφών

Για την κατασκευή των δεξαμενών γίνεται επιπλέον εκσκαφή βάθους 0,5m κάτω από τη δεξαμενή και 1m περιμετρικά της δεξαμενής. Για εκσκαφή σε ημιβραχώδες έδαφος το κόστος είναι 5,20ευρώ/m3.

| Δεξαμενές | Όγκος Εκσκαφής (m3) |
| --- | --- |
| Δεξαμενή βοθρολυμάτων (υπόγεια) | 388,3 |
| Εξαμμωτής | 29,0 |
| Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας Καθίζησης (×2) | 94,2 |
| Δεξαμενή Αερισμού | 62,8 |
| Δεξαμενή Δευτεροβάθμιας Καθίζησης | 188,4 |
| Δεξαμενή Μερισμού | 66,8 |
| Δεξαμενή Χλωρίωσης | 160,3 |
| Δεξαμενή Κροκίδωσης | 4,6 |
| Δεξαμενές Συσσωμάτωσης (×2) | 27,4 |
| Δεξαμενή Χημικής Καθίζησης | 19,6 |
| Αμμόφιλτρο | 11,1 |
| Δεξαμενή Έκπλυσης | 19,7 |
| Δεξαμενή Φόρτισης | 13,9 |
| Απολύμανη UV | 6,7 |
| Δεξαμενή Ομογενοποίησης Ιλύος | 25,7 |
| Δεξαμενή Πάχυνσης | 34,4 |
| Δεξαμενή Αναερόβιας Χώνευσης | 291,8 |
| Αεροφυλάκιο | 95,0 |
| Δεξαμενής Πολυηλεκτρολύτη | 4,2 |
| Δεξαμενή Αποθήκευσης Ιλύος | 18,6 |
| Λιμνοδεξαμενή | 236,4 |
| Συνολικός Όγκος Εκσκαφής | 1798,7 |

Ο συνολικός όγκος εκσκαφής για τις δεξαμενές είναι 1798,7 m3 οπότε το κόστος εκσκαφής για τις δεξαμενές είναι 9353,20 ευρώ.

Για την κατασκευή των κτιρίων γίνεται εκσκαφή βάθους 1m κάτω από το κτήριο για θεμελίωση και 1m περιμετρικά του κτιρίου. Για την εκσκαφή του ημιβραχωδους εδάφους το κόστος είναι 5,20ευρώ/m3

| Κτίρια | Όγκος Εκσκαφής (m3) |
| --- | --- |
| Φυλάκιο | 21,2 |
| Δοιηκηση | 832,8 |
| Εργαστήριο | 148,7 |
| Χώρος Αποθήκευσης Χλωρίου | 81,7 |
| Γενική Αποθήκη | 629,8 |
| Χώρος Αποθήκευσης Ταινιόφιλτροπρεσσας | 92,2 |
| Συνολικός Όγκος Εκσκαφής | 1806,3 |

Ο συνολικός όγκος εκσκαφής για τα κτίρια είναι 1806,3m3 οπότε το κόστος εκσκαφής για τα κρίρια είναι 9392,76 ευρώ.

Το συνολικό κόστος εκσκαφής είναι 18745,96 ευρώ.

Κόστος σκυροδέτησης δεξαμενών

Επιλέγεται η κατασκευή δεξαμενών με πάχος τοιχωμάτων 0,3m. Καθώς όλες οι δεξαμενές έχουν σχεδιαστεί με συντελεστή ασφαλείας επιλέγεται να χρησιμοποιηθεί το ύψος σχεδιασμού για κάθε δεξαμενή.

| Δεξαμενές | Όγκος Σκυροδέτησης (m3) |
| --- | --- |
| Δεξαμενή βοθρολυμάτων (υπόγεια) | 53,2 |
| Εξαμμωτής | 21,7 |
| Δεξαμενές Πρωτοβάθμιας Καθίζησης (×2) | 73,1 |
| Δεξαμενή Αερισμού | 79,1 |
| Δεξαμενή Δευτεροβάθμιας Καθίζησης | 84,8 |
| Δεξαμενή Μερισμού | 65,4 |
| Δεξαμενή Χλωρίωσης | 99,7 |
| Δεξαμενή Κροκίδωσης | 2,4 |
| Δεξαμενές Συσσωμάτωσης (×2) | 18,7 |
| Δεξαμενή Χημικής Καθίζησης | 23,5 |
| Αμμόφιλτρο | 10,1 |
| Δεξαμενή Έκπλυσης | 17,8 |
| Δεξαμενή Φόρτισης | 9,9 |
| Απολύμανη UV | 1,8 |
| Δεξαμενή Ομογενοποίησης Ιλύος | 29,0 |
| Δεξαμενή Πάχυνσης | 21,6 |
| Δεξαμενή Αναερόβιας Χώνευσης | 58,0 |
| Αεροφυλάκιο | 117,6 |
| Δεξαμενής Πολυηλεκτρολύτη | 4,4 |
| Δεξαμενή Αποθήκευσης Ιλύος | 21,3 |
| Λιμνοδεξαμενή | 82,4 |
| Συνολικός Όγκος Σκυροδέτησης | 895,7 |

Ο συνολικός  όγκος σκυροδέτησης των δεξαμενών είναι 895,7 m3. Το κόστος κατασκευής των δεξαμενών με οπλισμένο σκυρόδεμα είναι 143,00 ευρώ/m3. Οπότε το συνολικό κόστος είναι 128085,10 ευρώ.

Κόστος κατασκευής κτιρίων (με μόνωση)

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής: το φυλάκιο, το κτίριο διοίκησης, το εργαστήριο, τον χώρο αποθήκευσης χλωρίου τον Χώρο Αποθήκευσης Ταινιόφιλτροπρεσσας και τη γενική αποθήκη. Όλα τα κτίρια είναι ισόγεια.

Το φυλάκιο περιλαμβάνει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εργασία του φύλακα και έχει επιφάνεια 4m2. Το κόστος του είναι 3000 ευρώ.

Το κτίριο διοίκησης και το εργαστήριο, περιλαμβάνουν πλήρη εξοπλισμό για τις ανάγκες εργασίας των ατόμων του μόνιμου προσωπικού της ΕΕΛ, δηλ του μηχανικού περιβάλλοντος, του μηχανολόγου μηχανικού, του βοηθητικού προσωπικού, του υπαλλήλους γραμματείας και του υπευθύνου της εγκατάστασης και των τεχνικών. Το κτίριο διοίκησης  έχει επιφάνεια 685 m2 και το εργαστήριο 91,8 m2. Το κόστος του κτιρίου διοίκησης είναι 80000 και το κόστος του εργαστηρίου 50000.

O χώρος αποθήκευσης χλωρίου έχει επιφάνεια 41,1 m2 και η γενική αποθήκη 504,9 m2. Το κόστος της αποθήκης χλωρίου είναι 9000 ευρώ και της γενικής αποθήκης 30000.

Ο χώρος αποθήκευσης ταινιόφιλτροπρεσσας έχει επιφάνεια 49 m2 και κόστος 9000 ευρώ. Το συνολικό κόστος κτιρίων είναι 178000 ευρώ.

Κόστος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

| Δεξαμενή βοθρολυμάτων | Φυγοκεντρική αντλία βορβόρου(2τμχ) | 2400 |
| --- | --- | --- |
|  | Ταχυσύνδεσμοι εκκένωσης βυτιοφόρων(3 τμχ) | 200 |
| εσχαρωση | Μηχανικα καθαριζόμενη σχάρα( 1 τμχ) | 2000 |
| Εξαμμωση | Εξαμμωτης(1τμχ) | 3000 |
| δεξαμενη Χλωρίωσης | Δοσομετρική αντλία δείγματος (1) | 350 |
|  | Υπερχειλιστής(1 τμχ) | 150 |
| Δεξαμενη αερισμού | Διαχυτήρας(96τμχ) | 200 |
|  | Φυσητήρας(1τμχ) | 150 |
|  | Υπερχειλιστής(1τμχ) | 150 |
| Δεξαμενη μερισμου | Φυγοκεντρική αντλία(1 τμχ) | 1000 |
|  | Ηλεκτροκινητήρες(1 τμχ) | 300 |
| Δεξαμενη συσσωματοσης | Ξεστρο(1 τμχ) | 2000 |
| Δεξαμενη πρωτοβαθμιας καθίζησης (x 2) | Ξέστρο πυθμένα | 2000 |
| Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης | Γέφυρα | 2100 |
|  | Ξέστρο επιφάνειας | 2000 |
| Δεξαμενή κροκίδωσης | Διάταξη απομάκρυνσης επιπλεόντων | 1001 |
|  | Υπερχειλιστής | 150 |
|  | Ηλεκτροκινητήρας | 300 |
|  | Φτερωτή(1τμχ) | 100 |
|  | Αναδευτήρας(1 τμχ) | 500 |
|  | Ξέστρο πυθμένα(1 τμχ) | 2000 |
| Δεξαμενή χημικής καθίζησης | Γέφυρα(1 τμχ) | 2100 |
|  | Ξέστρο επιφάνειας(1 τμχ) | 2000 |
|  | Διάταξη απομάκρυνσης επιπλεόντων(1 τμχ) | 800 |
|  | Ηλεκτροκινητήρας(1 τμχ) | 300 |
|  | Υπερχειλιστής(1 τμχ) | 150 |
| Δεξαμενή Φορτισης | Αντλία φόρτισης( 1 τμχ) | 1000 |
| Δεξαμενή παχυνσης | Ξεστρο με κάθετες μπάρες (1τμχ) | 2000 |
|  | Ηλεκτροκινητήρας(1 τμχ) | 300 |
| Δεξαμενή ομογενοποιησης | Αντλία θετικής προώθησης(2 τμχ) | 2000 |
|  | Φυγόκεντρη αντλία(1 τμχ) | 1000 |
| Δεξαμενή αναερόβιας χώνευσης | Πυρσός Καύσης (1τμχ) | 15000 |
|  | Αντλία προώθησης βιοαερίου (1τμχ) | 50000 |
| ταινιοφιλτρόπρεσσα | Ταινιοφιλτρόπρεσα (1 τμχ) | 15000 |
|  | Κοχλίας εξόδου(1 τμχ) | 800 |
|  | Ιμάντας διήθησης(1 τμχ) | 1000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 115501 |  |

Επιπλέον εξαρτήματα

| Ηλεκτροπαράγωγο Ζεύγος | 8000 |
| --- | --- |
| (1τμχ) |  |
| Τριόδη Βάνα | 1200 |
| (2τμχ) |  |
| Παροχόμετρο | 1800 |
| (9τμχ) |  |
| Απλή Βάνα | 1800 |
| (36τμχ) |  |
| Ηλεκτροβάνα | 2000 |
| (2τμχ) |  |
| ΣΥΝΟΛΟ | 14800 |

Το συνολικό κόστος  είναι 130301  ευρώ.

Κόστος οχημάτων

Για την εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο γίνεται αγορά τριών βυτιοφόρων οχημάτων. Το κόστος κάθε βυτιοφόρου είναι 25000 ευρώ.

Επίσης για την μεταφορά κλαδεμάτων, κομπόστ γίνεται αγορά δύο ανατρεπόμενων φορτηγων, κόστους 21000 ευρώ.

Το συνολικό κόστος των οχημάτων είναι 117000,00ευρώ

Κόστος σωληνώσεων

Το κόστος των σωληνώσεων υπολογίζεται προσεγγιστικά στο 20% του κόστους του ηλεκτομηχανολογικού εξοπλισμού, δηλαδή είναι 82840,00 ευρώ

Κόστος δεντροφύτευσης, έργων οδοποιίας και φωτισμού

Η έκταση της δεντροφύτευσης είναι 3367 m2. Στην οποία τα 226,3 m2 διατίθενται για τη φύτευση μικρών δέντρων σε μεταξύ τους απόσταση 2m (1 δέντρο ανά 4m2) και τα 3140,7 m2 για τη φύτευση μεγάλων δέντρων με μεταξύ τους απόσταση 6m (1 δέντρο ανά 36m2). Το κόστος της φύτευσης ενός μικρού δέντρου είναι 5 ευρώ/δέντρο και οι φύτευση μεγάλου δένδρου είναι 6 ευρώ/δέντρο, στην συγκεκριμένη τιμή συνυπολογίζεται η πληρωμή των εργαζομένων που θα αναλάβουν την δεντροφύτευση. Στην συνολική έκταση φυτεύονται 56 μικρά δέντρα με κόστος 280ευρώ και 87 μεγάλα δέντρα με κόστος 523,45ευρώ. Το συνολικό κόστος της δεντροφύτεψης είναι 853,45 ευρώ

Η συνολική επιφάνεια της οδοποιίας είναι 6351m2 εκ των οποίων τα 1387m2 αποτελούν την επιφάνεια των παρκινγκ και τα 4964 m2 την επιφάνεια των δρόμων. Το κόστος κατασκευής βάσης οδοστρωσίας πάχους 0,10m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου, ανέρχεται στα 2,40ευρώ/m2. Η κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 0,05m με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου έχει κόστος 8,90ευρώ/m2. Οπότε το κόστος οδοποιίας είναι 11,30ευρώ/m2 και το συνολικό κόστος για τα 6351m2 είναι 71766,30 ευρώ.

Το κόστος του φωτισμού υπολογίζεται προσεγγιστικά στο 4% του κόστους του εξοπλισμού, δηλαδή είναι 16564,00 ευρώ

Νομικά έξοδα

Τα νομικά έξοδα υπολογίζονται προσεγγιστικά στο 2% του συνολικού βασικού κόστους δηλαδή είναι 18500 ευρώ.

Εργολαβικό κέρδος

Το εργολαβικό κέρδος προσεγγιστικά στο 1,5% του συνολικού βασικού κόστους δηλαδή είναι 13800 ευρώ.

Απρόβλεπτα έξοδα

Τα απρόβλεπτα έξοδα υπολογίζονται προσεγγιστικά στο 5% του συνολικού βασικού κόστους δηλαδή είναι 46000 ευρώ.

Το συνολικό κόστος κατασκευής είναι 1000352 ευρώ.

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ

Κόστος προσωπικού

Το μόνιμο προσωπικού της ΕΕΛ αποτελείται από  οκτώ άτομα. Συγκεκριμένα είναι ένας μηχανικός περιβάλλοντος, ένας μηχανολόγος μηχανικός, ένα άτομο βοηθητικού προσωπικού, ένας υπαλλήλους γραμματείας, ένας υπεύθυνος της εγκατάστασης και δύο τεχνικοί.

Η μισθοδοσία

- του μηχανικού περιβάλλοντος και του μηχανολόγου μηχανικού είναι 28000 ευρώ/ χρόνο,

- του βοηθητικού προσωπικού είναι 20000 ευρώ/χρόνο,

- του υπαλλήλου γραμματείας είναι 15000 ευρώ/χρόνο,

- των τεχνικών είναι 18000 ευρώ/χρόνο,

- του υπεύθυνου της εγκατάστασης 32000 ευρώ/χρόνο.

Η συνολική μισθοδοσία είναι 131000,00 ευρώ/χρόνο.

Κόστος ενέργειας

Προσεγγίζεται μέση κατανάλωση ενέργειας τον χρόνο είναι 25,06kWh/κάτοικο. Σε ένα χρόνο καταναλώνονται 186MWh. Για μέσο κόστος κιλοβατώρας 0,25ευρώ, το κόστος της μέσης κατανάλωσης ενέργειας είναι 46466 ευρώ/χρόνο.

Κόστος τηλεφωνίας/internet

Το κόστος της τηλεφωνίας και internet υπολογίζεται στα 200 ευρώ το μήνα, οπότε σε 2400 ευρώ τον χρόνο.

Κόστος αναλώσιμων

Τα αναλώσιμα που καταναλώνονται είναι τα εξής

- Χλώριο στην δεξαμενή χλωρίωσης. Η ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα είναι 107 kg, που αντιστοιχεί σε 39055 kg NaClO το χρόνο. Η τιμή του είναι 0,25 ευρώ/ kg, οπότε το κόστος υπολογίζεται 9763,80 ευρώ.

- Κροκιδωτικό PAC με περιεκτικότητα 17% Al2O3, για τη δεξαμενή κροκίδωσης. Η ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα είναι 80,3kg , που αντιστοιχεί σε 29309,5 kg το χρόνο. Η τιμή του είναι 0,35 ευρώ/ Kg, οπότε το κόστος υπολογίζεται 10258,30 ευρώ.

- Συσσωματικο για την δεξαμενή συσσωμάτωσης, το οποίο δεν έχει καθοριστεί.

- Κροκιδωτικό για την δεξαμενή πάχυνσης, το οποίο δεν έχει οριστεί.

- Συσσωματικό για την αφυδάτωση. Η ημερήσια απαιτούμενη ποσότητα είναι 2,46 kg, που αντιστοιχεί σε 897,9 kg το έτος. Ο τύπος του συσσωματικού δεν έχει οριστεί. Για τιμή 0,30 ευρώ/kg η τιμή είναι 269,40 ευρώ.

Το κόστος υπολογίζεται 20291,50 ευρώ στο οποίο προστίθεται 20% για τα αναλώσιμα που δεν έχουν οριστεί. Τελικά το κόστος είναι 24349,8 ευρώ/χρόνο

Κόστος συντήρησης

Το κόστος συντήρησης υπολογίζεται προσεγγιστικά στο 5% του ολικού κόστους που χρησιμοποιήθηκε και προηγουμένως, δηλαδή είναι 46099,15ευρώ/χρόνο.

Κόστος διάθεσης αποβλήτων σε ΧΥΤΑ

Σε ΧΥΤΑ διατίθενται τα εσχαρίσματα που προκύπτουν από την εσχάρωση και η άμμος που προκύπτει από την εξάμμωση. Από την εσχάρωση παράγονται  24L εσχαρισμάτων τη μέρα οπότε τον χρόνο παράγονται 3,09 τόνοι. Από την εξάμμωση παράγονται 48L άμμου τη μέρα, οπότε τον χρόνο παράγονται 6,18 τόνοι. Συνολικά τον χρόνο γίνεται διάθεση 9,27 τόνοι στερεών. Το κόστος διάθεσης σε ΧΥΤΑ είναι 120€/τόνο, οπότε το συνολικό κόστος είναι 1112,40 ευρώ/χρόνο.

Απρόβλεπτα έξοδα

Τα απρόβλεπτα έξοδα υπολογίζονται προσεγγιστικά στο 5% του κόστους που χρησιμοποιήθηκε και προηγουμένους, δηλαδή είναι 46099,15ευρώ/χρόνο.

Το συνολικό κόστος λειτουργείας είναι περίπου 297500 ευρώ τον χρόνο.